## RESUMO
REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ENDEREÇO: | Rua das Nações Unidas, 1.101 - Bairro Cidade Jardim - CEP 83035-310 - São José dos Pinhais (PR)
LOCAL: | 0.2828 | BDI: | 28.28%
ÁREA(m²): | 700 | BDI EQ.: | 15.28%
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 84294.14 | 9.687%
2 | DEMOLIÇÃO | 12764.46 | 1.467%
3 | PAREDES E PAINÉIS | 90809.1 | 10.44%
4 | ESQUADRIAS | 71092.23 | 8.17%
5 | COBERTURA | 17020.84 | 1.956%
6 | FORRO | 55561.01 | 6.385%
7 | REVESTIMENTOS PAREDES | 17607.6 | 2.023%
8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 67874.5 | 7.8%
9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 17101.62 | 1.965%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 19260.76 | 2.213%
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 24274.24 | 2.79%
12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 73741.97 | 8.475%
13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 1377.73 | 0.1583%
14 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 26985.47 | 3.101%
15 | PINTURAS | 56248.81 | 6.464%
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 209.89 | 0.02412%
17 | LIMPEZA DA OBRA | 1176.33 | 0.1352%
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 186951.66 | 21.48%
20 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFÔNICAS E SONORIZAÇÃO | 45809.56 | 5.264%
TOTAL |  | 870161.92 | 100%

## ANALÍTICO CIVIL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃOJOSÉ DOS PINHAIS
| OBRA: |  | FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
| ENDEREÇO: |  | Rua das Nações Unidas, 1.101 - Bairro Cidade Jardim - CEP 83035-310 - São José dos Pinhais (PR) | [7 empty] | BDI: |  | 28.28%
| LOCAL: |  | 28.28% | [7 empty] | BDI EQUIPAMENTOS: |  | 15.28%
| ÁREA(m²): | [9 empty] | DATA: |  | 2013-01-01
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[5 empty] | QUANT./COEF. |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 84294.14
SINAPI | 2706 | 1.1 | Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período | MÊS | 5 |  | 0 | 5981.58 | 5981.58 | 0 | 29907.9 | 29907.9 | 8457.95 | 38365.85
SINAPI | 4069 | 1.2 | Mestre de obras | MÊS | 5 |  | 0 | 6130 | 6130 | 0 | 30650 | 30650 | 8667.82 | 39317.82
SINAPI | 74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | M² | 2 |  | 182.58 | 29.75 | 212.33 | 365.16 | 59.5 | 424.66 | 120.09 | 544.75
SINAPI | 73673 | 1.4 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | M² | 350 |  | 4.48 | 9.03 | 13.51 | 1568 | 3160.5 | 4728.5 | 1337.22 | 6065.72
|  | 2 | DEMOLIÇÃO | [10 empty] | 12764.46
COTAÇÃO |  | 2.1 | Caçamba para entulho comum | UD | 15 |  | 100 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 1500 | 424.2 | 1924.2
SINAPI | 73965/10 | 2.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 6 |  | 0 | 30.54 | 30.54 | 0 | 183.24 | 183.24 | 51.82 | 235.06
FASE 01
SINAPI | 72215 | 2.3 | Demolição de paredes de alvenaria - sala técnica exitente no local | M³ | 15.3 |  | 0 | 21.82 | 21.82 | 0 | 333.85 | 333.85 | 94.41 | 428.26
SINAPI | 73616 | 2.4 | Demolição de piso em concreto - nos locais onde serão instaladas soleiras (portas das IS e copa) | M³ | 1.28 |  | 0 | 129.46 | 129.46 | 0 | 165.71 | 165.71 | 46.86 | 212.57
TCPO | 2002000032 | 2.5 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro com aproveitamento - portão metálico na frente/lateral do barracão | M² | 18 |  |  | 8.22 | 8.22 | 0 | 147.96 | 147.96 | 41.84 | 189.8
|  |  | Pedreiro | h | 0.08 | 11.84 |  | 0.9472
|  |  | Servente | h | 0.8 | 9.09 |  | 7.272
ÁREA EXTERNA
SINAPI | 73616 | 2.6 | Demolição de piso - pavimentação (basalto, paver, cimentado) - inclusive meio fio - no acesso de veículos (passeio) e na área onde será adequado o estacionamento | M³ | 12.75 |  | 0 | 129.46 | 129.46 | 0 | 1650.62 | 1650.62 | 466.8 | 2117.42
propria |  | 2.7 | Remoção das chapas de compensado existentes no gradil de divisa entre o estacionamento existente e o novo | M² | 26 |  |  | 3 | 3 | 0 | 78 | 78 | 22.06 | 100.06
|  |  | Servente | h | 0.33 | 9.09 |  | 2.9997
SINAPI | 72213 | 15.6.9 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL - fundos do terreno | M2 | 370 |  |  | 2.18 | 2.18 | 0 | 806.6 | 806.6 | 228.11 | 1034.71
SINAPI | 85186 | 15.6.10 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETALPODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO - fundos do terreno | ud | 5 |  |  | 60.44 | 60.44 | 0 | 302.2 | 302.2 | 85.46 | 387.66
SINAPI | 73806/1 | 15.6.11 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA - limpeza dos muros exitentes aos fundos e parede do imóvel atrás da vegetação - fundos do terreno | M² | 112.2 |  | 0.04 | 0.87 | 0.91 | 4.49 | 97.61 | 102.1 | 28.87 | 130.97
FASE 02
propria |  | 2.8 | Remoção do balcão de atendimento | ud | 1 |  |  | 72.72 | 72.72 | 0 | 72.72 | 72.72 | 20.57 | 93.29
|  |  | servente | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
propria |  | 2.9 | Remoção/reinstalação de persianas | ud | 30 |  |  | 2.73 | 2.73 | 0 | 81.9 | 81.9 | 23.16 | 105.06
|  |  | servente | h | 0.3 | 9.09 |  | 2.727
SINAPI | 72215 | 2.10 | Demolição de paredes de alvenaria - abertura de vãos para instalação de novas portas de madeira | M³ | 3.36 |  | 0 | 21.82 | 21.82 | 0 | 73.32 | 73.32 | 20.73 | 94.05
SINAPI | 72215 | 2.11 | Demolição de paredes de alvenaria - sala site + IS ao lado+sala de audiências+abertura entre os barracões+parede perto da escada | M³ | 15.3 |  | 0 | 21.82 | 21.82 | 0 | 333.85 | 333.85 | 94.41 | 428.26
SINAPI | 73616 | 2.12 | Demolição de piso em concreto - instalação de soleiras e desnível existente na IS ao lado do site | M³ | 0.963 |  | 0 | 129.46 | 129.46 | 0 | 124.67 | 124.67 | 35.26 | 159.93
TCPO | 02.002.000031. | 2.13 | Remoção de paineis de vidro temperado com reaproveitamento | M² | 25.6 |  |  | 5.14 | 5.14 | 0 | 131.58 | 131.58 | 37.21 | 168.79
|  |  | Pedreiro | h | 0.05 | 11.84 |  | 0.592
|  |  | Servente | h | 0.5 | 9.09 |  | 4.545
TCPO | 2002000032 | 2.14 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro com aproveitamento - | M² | 16.8 |  |  | 8.22 | 8.22 | 0 | 138.1 | 138.1 | 39.05 | 177.15
|  |  | Pedreiro | h | 0.08 | 11.84 |  | 0.9472
|  |  | Servente | h | 0.8 | 9.09 |  | 7.272
TCPO | 2002000011 | 2.15 | Remoção forro de gesso - (audiências, sala de conciliação, hall (onde será trocado o piso) e área de terceirizados (onde será trocado telhado) | M² | 170 |  |  | 4.11 | 4.11 | 0 | 698.7 | 698.7 | 197.59 | 896.29
|  |  | Ajudante de carpinteiro | h | 0.4 | 9.09 |  | 3.636
|  |  | Carpinteiro | h | 0.04 | 11.84 |  | 0.4736
SINAPI | 85378 | 2.16 | Desmaontagem e remoção de divisórias em gesso acartonado/naval | m² | 50.4 |  | 0 | 21.75 | 21.75 | 0 | 1096.2 | 1096.2 | 310.01 | 1406.21
SINAPI | 72225 + 85373 | 2.17 | Remoção de Telhado(Estrutura e telhas) inclusive cobertura estacionamento | M² | 40 |  | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 210 | 210 | 59.39 | 269.39
SINAPI | 85383 | 2.18 | Remoção de calhas, rufos e condutores | M | 90 |  | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 156.6 | 156.6 | 44.29 | 200.89
SINAPI | 85367 | 2.19 | Demolição de revestimento de piso e remoção | M² | 175 |  |  | 8.57 | 8.57 | 0 | 1499.75 | 1499.75 | 424.13 | 1923.88
| Composição própria | 2.21 | Remoção dos aparelhos de ar condicionado (Split) existentes no edifício e armazenamento adequado, em local indicado pela Fiscalização. | UD | 2 |  | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 62.8 | 62.8 | 17.76 | 80.56
|  |  | Eletricista | h | 1.5 | 11.84 |  | 17.76
|  |  | Servente | h | 1.5 | 9.09 |  | 13.635
|  | 3 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 90809.1
FASE 01
ELEMENTOS ESTRUTURAS AMARRAÇÃO E BASE PARA ALVENARIAS
TCPO | 02465.8.1.3 | 3.1 | Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=15 MPa, ø 20 cm | m | 20 |  | 10.3305 | 13.62 | 23.95 | 206.61 | 272.4 | 479.01 | 135.46 | 614.47
|  |  | Servente | h | 1.5 | 9.08 |  | 13.62
|  |  | Concreto preparado na obra, controle "C", brita 1 e 2, fck 15 MPa, abatimento 8±1 cm | m² | 0.03 | 277.57 | 8.3271
|  |  | Aço CA-25 Ø 6,3 mm, em barra, massa nominal 0,245 kg/m | m | 0.63 | 3.18 | 2.0034
SINAPI | 5651 | 3.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO | M2 | 29.72 |  | 9.27 | 13.04 | 22.31 | 275.5 | 387.55 | 663.05 | 187.51 | 850.56
SINAPI | 74254/002 | 3.3 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 85.89 |  | 4.34 | 2.11 | 6.45 | 372.76 | 181.23 | 553.99 | 156.67 | 710.66
SINAPI | 74138/3 | 3.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.227 |  | 285.32 | 36.12 | 321.44 | 350.09 | 44.32 | 394.41 | 111.54 | 505.95
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 73935/2 | 3.5 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X14X19cm, 1 vez (e= 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm. Nos fechamentos de vãos. | M² | 36.87 |  | 29.82 | 21.72 | 51.54 | 1099.46 | 800.82 | 1900.28 | 537.4 | 2437.68
DIVISÓRIAS LEVES
TCPO | 04840.8.5.1 | 3.6 | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm | M² | 303.2386 |  | 77.6 |  | 77.6 | 23531.32 | 0 | 23531.32 | 6654.66 | 30185.98
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm | M² | 1 | 77.6 | 77.6
TCPO | 04840.8.5.2 | 3.7 | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm | M² | 53.01 |  | 114.16 |  | 114.16 | 6051.62 | 0 | 6051.62 | 1711.4 | 7763.02
|  |  | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm | M² | 1 | 114.16 | 114.16
TCPO | 04840.8.5.3 | 3.8 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm | M² | 115.63 |  | 83.47 |  | 83.47 | 9651.64 | 0 | 9651.64 | 2729.48 | 12381.12
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm | M² | 1 | 83.47 | 83.47
TCPO | 15410.8.4.1 | 3.9 | Balcão de atendimento da secretaria em tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm, largura 0,60 m - acabamento meio boleado . | m | 3.2 |  | 481 | 41.86 | 522.86 | 1539.2 | 133.95 | 1673.15 | 473.17 | 2146.32
|  |  | Pedreiro | h | 2 | 11.84 |  | 23.68
|  |  | Servente | h | 2 | 9.09 |  | 18.18
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 1 | 77.6 | 77.6
|  |  | Tubo em aço escovado 5cm diâmetro | m | 2 | 130 | 260
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 0.6 | 239 | 143.4
VERGAS
SINAPI | 84216 | 3.10 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, e 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M² | 0.72 |  | 9.08 | 10.9 | 19.98 | 6.54 | 7.85 | 14.39 | 4.07 | 18.46
SINAPI | 73406 | 3.11 | Concreto FCK=15MPA (1:2,5:3) ,incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento. | M³ | 0.108 |  | 230.21 | 127.74 | 357.95 | 24.86 | 13.8 | 38.66 | 10.93 | 49.59
SINAPI | 74254/002 | 3.12 | Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 7.56 |  | 4.34 | 2.11 | 6.45 | 32.81 | 15.95 | 48.76 | 13.79 | 62.55
FASE 02
ELEMENTOS ESTRUTURAS AMARRAÇÃO E BASE PARA ALVENARIAS
TCPO | 02465.8.1.3 | 3.13 | Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=15 MPa, ø 20 cm | m | 20 |  | 10.3305 | 13.62 | 23.95 | 206.61 | 272.4 | 479.01 | 135.46 | 614.47
|  |  | Servente | h | 1.5 | 9.08 |  | 13.62
|  |  | Concreto preparado na obra, controle "C", brita 1 e 2, fck 15 MPa, abatimento 8±1 cm | m² | 0.03 | 277.57 | 8.3271
|  |  | Aço CA-25 Ø 6,3 mm, em barra, massa nominal 0,245 kg/m | m | 0.63 | 3.18 | 2.0034
SINAPI | 5651 | 3.14 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO | M2 | 3.7 |  | 9.27 | 13.04 | 22.31 | 34.3 | 48.25 | 82.55 | 23.35 | 105.9
SINAPI | 74254/002 | 3.15 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 6 |  | 4.34 | 2.11 | 6.45 | 26.04 | 12.66 | 38.7 | 10.94 | 49.64
SINAPI | 74138/3 | 3.16 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 20.9 |  | 285.32 | 36.12 | 321.44 | 5963.19 | 754.91 | 6718.1 | 1899.88 | 8617.98
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 73935/2 | 3.17 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X14X19cm, 1 vez (e= 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm. Nos fechamentos de vãos. | M² | 24 |  | 29.82 | 21.72 | 51.54 | 715.68 | 521.28 | 1236.96 | 349.81 | 1586.77
DIVISÓRIAS LEVES
TCPO | 04840.8.5.1 | 3.18 | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm | M² | 76.03 |  | 77.6 |  | 77.6 | 5899.93 | 0 | 5899.93 | 1668.5 | 7568.43
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm | M² | 1 | 77.6 | 77.6
TCPO | 04840.8.5.2 | 3.19 | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm | M² | 21.235 |  | 114.16 |  | 114.16 | 2424.19 | 0 | 2424.19 | 685.56 | 3109.75
|  |  | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm | M² | 1 | 114.16 | 114.16
TCPO | 04840.8.5.3 | 3.20 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm | M² | 77.98 |  | 83.47 |  | 83.47 | 6508.99 | 0 | 6508.99 | 1840.74 | 8349.73
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm | M² | 1 | 83.47 | 83.47
TCPO | 15410.8.4.1 | 3.21 | Balcão de atendimento da distribuição em tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm, largura 0,60 m - acabamento meio boleado . | m | 1.7 |  | 481 | 41.86 | 522.86 | 817.7 | 71.16 | 888.86 | 251.37 | 1140.23
|  |  | Pedreiro | h | 2 | 11.84 |  | 23.68
|  |  | Servente | h | 2 | 9.09 |  | 18.18
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 1 | 77.6 | 77.6
|  |  | Tubo em aço escovado 5cm diâmetro | m | 2 | 130 | 260
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 0.6 | 239 | 143.4
TCPO | 15410.8.4.1 | 3.22 | Balcão em gesso acartonado DA COPA DE TERCEIRIZADOS em tampo de granito polido andorinha, e=30,00 mm, largura 0,60 m - acabamento meio boleado . | m | 2.25 |  | 244.28 | 41.86 | 286.14 | 549.63 | 94.19 | 643.82 | 182.07 | 825.89
|  |  | Pedreiro | h | 2 | 11.84 |  | 23.68
|  |  | Servente | h | 2 | 9.09 |  | 18.18
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 1.3 | 77.6 | 100.88
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 0.6 | 239 | 143.4
VERGAS
SINAPI | 84216 | 3.23 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, e 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M² | 10.86 |  | 9.08 | 10.9 | 19.98 | 98.61 | 118.37 | 216.98 | 61.36 | 278.34
SINAPI | 73406 | 3.24 | Concreto FCK=15MPA (1:2,5:3) ,incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento. | M³ | 0.80475 |  | 230.21 | 127.74 | 357.95 | 185.26 | 102.8 | 288.06 | 81.46 | 369.52
SINAPI | 74254/002 | 3.25 | Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 56.3325 |  | 4.34 | 2.11 | 6.45 | 244.48 | 118.86 | 363.34 | 102.75 | 466.09
|  | 4 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 71092.23
|  | 4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
FASE 01
SINAPI | 73910/1 | 4.1.1 | PM 60 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 60X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 4 |  | 199.83 | 69.91 | 269.74 | 799.32 | 279.64 | 1078.96 | 305.13 | 1384.09
SINAPI | 73910/5 | 4.1.2 | PM 80 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 12 |  | 206.4 | 69.91 | 276.31 | 2476.8 | 838.92 | 3315.72 | 937.69 | 4253.41
SINAPI | 73910/5 | 4.1.3 | PM 90 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 206.4 | 69.91 | 276.31 | 206.4 | 69.91 | 276.31 | 78.14 | 354.45
SINAPI | 73910/5 + 02 barras + revestimento melaninico | 4.1.4 | PM 90 IS -Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - para banheiro PNE com barras de 30 cm e revestimento melaninico até 40 cm padrão branco. Conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 505.8 | 69.91 | 575.71 | 505.8 | 69.91 | 575.71 | 162.81 | 738.52
FASE 02
SINAPI | 73910/5 | 4.1.5 | PM 80 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 18 |  | 206.4 | 69.91 | 276.31 | 3715.2 | 1258.38 | 4973.58 | 1406.53 | 6380.11
SINAPI | 73910/5 | 4.1.6 | PM 90 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 3 |  | 206.4 | 69.91 | 276.31 | 619.2 | 209.73 | 828.93 | 234.42 | 1063.35
SINAPI | 73880/2 | 4.1.7 | PME - Porta de madeira maciça lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 2 |  | 595.42 | 69.91 | 665.33 | 1190.84 | 139.82 | 1330.66 | 376.31 | 1706.97
|  | 4.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
FASE 01
SINAPI | 73838/1 | 4.2.1 | PV 01 - Porta de vidro temperado incolor, uma folha 0,9X2,10 m, e= 10 mm, inclusive acessórios como mola hidráulica, puxador 30 cm cromado, dobradiças e fechadura tipo bico de papagaio. | UD | 1 |  | 1379.09 | 0 | 1379.09 | 1379.09 | 0 | 1379.09 | 390.01 | 1769.1
SINAPI | 73838/1 | 4.2.2 | PV2 - Porta de vidro temperado incolor, duas folhas - 1,80X2,10 m, e= 10 mm, inclusive acessórios como molas hidráulicas, puxadores 30 cm cromado, dobradiças fecho inferior e fechadura tipo bico de papagaio. | UD | 2 |  | 2758.18 | 0 | 2758.18 | 5516.36 | 0 | 5516.36 | 1560.03 | 7076.39
sinapi | 72120 | 4.2.3 | Painel em vidro fixo temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Aferir medidas no local - no acesso ao balcão de atendimento e sobre a porta de vidro temperado externa na secretaria da 5ª VT | M² | 4.05 |  | 217.22 | 0 | 217.22 | 879.74 | 0 | 879.74 | 248.79 | 1128.53
sinapi | 72120 | 4.2.4 | Painel em vidro fixo, e= 5 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Aferir medidas no local - visores da sala dos assistentes | M² | 2.88 |  | 100 | 0 | 100 | 288 | 0 | 288 | 81.45 | 369.45
sinapi+tcpo | 72120 + 08820.8.1.9 | 4.2.5 | Painel em vidro fixo, porta de correr e paineis móveis maxim-ar - em vidro temperado incolor, e= 10 mm -fornecimento e instalação, inclusive ferragens, perfis de fixação, trilhos , fechos e fechaduras, massa para vedação e película jateada aplicada - Aferir medidas no local - instalado - aplicado na guarita | M² | 13 |  | 343.84 |  | 343.84 | 4469.92 | 0 | 4469.92 | 1264.09 | 5734.01
FASE 02
SINAPI | 73838/1 | 4.2.6 | PV 01 - Porta de vidro temperado incolor, uma folha 0,9X2,10 m, e= 10 mm, inclusive acessórios como mola hidráulica, puxador 30 cm cromado, dobradiças e fechadura tipo bico de papagaio. | UD | 1 |  | 1379.09 | 0 | 1379.09 | 1379.09 | 0 | 1379.09 | 390.01 | 1769.1
TCPO | 72120 | 4.2.7 | Painel em vidro fixo temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Aferir medidas no local - no acesso ao balcão de atendimento e sobre a porta de vidro temperado externa na secretaria da 5ª VT | M² | 4.05 |  | 217.22 | 0 | 217.22 | 879.74 | 0 | 879.74 | 248.79 | 1128.53
|  | 4.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS
FASE 01
CORTE E ADEQUAÇÃO DOS PAINEIS PRE-MOLDADOS PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS
| 03850.8.3.4 + 6067 | 4.3.1 | Corte do painel premoldado e instalação de moldura em aço para reforço do vão, inclusive pintura esmalte - 60x60 | ud | 1 |  | 138.85 | 7.57 | 146.42 | 138.85 | 7.57 | 146.42 | 41.41 | 187.83
|  |  | Pintura esmalte sintético (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive fundo para zarcão (1 demão) | m² | 0.45 | 1 | 2.7135 | 7.569
|  |  | Estrutura metálica soldada, composta por perfis metálicos tipo "U" enrijecido - 100x50x17x2mm (3,27kg/m) | kg | 9.81 | 9.63 | 94.4703
|  |  | Adesivo estrutural de base epóxi - COMPOUND | kg | 0.3 | 25.68 | 7.704
|  |  | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 13 cm | m | 2.4 | 14.15 | 33.96
| 03850.8.3.4 | 4.3.2 | Corte do painel premoldado e instalação de moldura em aço para reforço do vão, inclusive pintura esmalte - 90x180 | ud | 8 |  | 302.67 | 20.44 | 323.11 | 2421.36 | 163.52 | 2584.88 | 731 | 3315.88
|  |  | Pintura esmalte sintético (2 demãos) sobre superfície metálica galvanizada, inclusive fundo para galvanizado(1 demão) | m² | 1.215 | 1 | 7.3265 | 20.4363
|  |  | Estrutura metálica soldada, composta por perfis metálicos tipo "U" enrijecido - 100x50x17x2mm (3,27kg/m) | kg | 20.601 | 9.63 | 198.3876
|  |  | Adesivo estrutural de base epóxi - COMPOUND | kg | 0.8 | 25.68 | 20.544
|  |  | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 13 cm | m | 5.4 | 14.15 | 76.41
| 03850.8.3.4 | 4.3.3 | Corte do painel premoldado e instalação de moldura em aço para reforço do vão -inclusive pintura esmalte - 90x210 | ud | 1 |  | 287.08 | 15.14 | 302.22 | 287.08 | 15.14 | 302.22 | 85.47 | 387.69
|  |  | Pintura esmalte sintético (2 demãos) sobre superfície metálica galvanizada, inclusive fundo para galvanizado(1 demão) | m² | 0.9 | 1 | 5.427 | 15.138
|  |  | Estrutura metálica soldada, composta por perfis metálicos tipo "U" enrijecido - 100x50x17x2mm (3,27kg/m) | kg | 19.62 | 9.63 | 188.9406
|  |  | Adesivo estrutural de base epóxi - COMPOUND | kg | 0.8 | 25.68 | 20.544
|  |  | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 13 cm | m | 5.1 | 14.15 | 72.165
SINAPI | 73809/1 + 84957 | 4.3.4 | J 01 (180X120)cm- Janela de aluminio anodizado natural, tipo máximo ar, com sistema progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios - inclusive vidros 5 mm | M² | 1 |  | 1432.04 | 47.04 | 1479.08 | 1432.04 | 47.04 | 1479.08 | 418.28 | 1897.36
SINAPI | 73809/1 + 84957 | 4.3.5 | J 02 (90X180)cm - Janela de aluminio anodizado natural, tipo máximo ar, com sistema progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios. Inclusive vidros 5 mm | M² | 8 |  | 1073.36 | 31.55 | 1104.91 | 8586.88 | 252.4 | 8839.28 | 2499.75 | 11339.03
SINAPI | 73809/1 + 84957 | 4.3.6 | J 03 (60X60)cm - Janela de alumínio anodizado natural tipo máximo ar, com sistema progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios. Inclusive vidros 5 mm fantasia | M² | 2 |  | 238.53 | 7.88 | 246.41 | 477.06 | 15.76 | 492.82 | 139.37 | 632.19
SINAPI | 73787/1 | 4.3.7 | Portão em alambrado - tubos de aço galvanizado, com costura , DIN 2440, diâmetro 2", altura 3m, com tela de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 BWG e malha 7,5X7,5cm - fixado dentro do batente do portão metálico existente no arquivo | M² | 18.4 |  | 139.26 | 21.91 | 161.17 | 2562.38 | 403.14 | 2965.52 | 838.65 | 3804.17
SINAPI | 73933/1 | 4.3.8 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade vazada, 87X210CM, com guarnições - inclusive fundo zarcão e duas demão de esmalte sintético - fixado dentro do batente da porta de vidro temperado a ser instalada na secretaria da 5ª VT | ud | 1 |  | 416.02 | 70.18 | 486.2 | 416.02 | 70.18 | 486.2 | 137.5 | 623.7
|  | 4.3.9 | Instalação de fecho na janela de aluminio existente na guarita | ud | 1 |  | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 14.14 | 64.14
FASE 02
SINAPI | 74071/2 | 4.3.10 | Porta de abrir em veneziana em alumínio anodizado natural, 70 X210 - completas, inclusive dobradiças e fecho tipo livre/ocupado - instaladas nas divisórias sanitárias dos banheiros coletivos. | M² | 6.72 |  | 408.65 | 41.35 | 450 | 2746.13 | 277.87 | 3024 | 855.19 | 3879.19
SINAPI | 73809/1 + 84957 | 4.3.11 | J 01A (270X120)cm- Janela de aluminio anodizado natural, tipo máximo ar, com sistema progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios - inclusive vidros 5 mm | M² | 2 |  | 2146.76 | 70.97 | 2217.73 | 4293.52 | 141.94 | 4435.46 | 1254.35 | 5689.81
SINAPI | 73809/1 + 84957 | 4.3.12 | J 03 (60X60)cm - Janela de alumínio anodizado natural tipo máximo ar, com sistema progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios. Inclusive vidros 5 mm fantasia | M² | 5 |  | 238.53 | 7.88 | 246.41 | 1192.65 | 39.4 | 1232.05 | 348.42 | 1580.47
SINAPI | 73809/1 + 84957 | 4.3.13 | J 04 (1,80X0,90)cm - Janela de alumínio anodizado natural tipo máximo ar, com sistema progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios. Inclusive vidros 5 mm. | M² | 2 |  | 1073.36 | 31.55 | 1104.91 | 2146.72 | 63.1 | 2209.82 | 624.94 | 2834.76
|  | 5 | COBERTURA | [10 empty] | 17020.84
FASE 01
SINAPI | 73806/1 | 5.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA - estrutura de cobertura do estacionamento + cobertura do barracão novo | M² | 1270 |  | 0.04 | 0.87 | 0.91 | 50.8 | 1104.9 | 1155.7 | 326.83 | 1482.53
SINAPI | 73753/1 | 5.2 | Fornecimento e aplicação de MANTA ASFALTICA protegida com filme de aluminio (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica - E=3mm - em tiras de 30 cm ao longo das juntas entre telhas de cobertura.. | M² | 88.2 |  |  | 49.52 | 49.52 | 0 | 4367.66 | 4367.66 | 1235.17 | 5602.83
FASE 02
SINAPI | 72082 | 5.3 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M | M² | 44 |  | 26.08 | 21.03 | 47.11 | 1147.52 | 925.32 | 2072.84 | 586.2 | 2659.04
SINAPI | 74088/1 | 5.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M² | 44 |  | 18.61 | 4.63 | 23.24 | 818.84 | 203.72 | 1022.56 | 289.18 | 1311.74
TCPO | 9001000028 | 5.5 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm | M | 32 |  | 16.49 | 10.47 | 26.96 | 527.68 | 335.04 | 862.72 | 243.98 | 1106.7
|  |  | Ajudante de telhadista | h | 0.5 | 9.09 |  | 4.545
|  |  | Telhadista | h | 0.5 | 11.84 |  | 5.92
|  |  | Rufo de chapa de aço galvanizada # 26 e 25 cm de largura | m | 1.03 | 15.63 | 16.0989
|  |  | Prego com cabeça 15 x 15, 34,5 mm x Ø 2,4 mm | kg | 0.07 | 5.53 | 0.3871
TCPO | 9001000016 | 5.6 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 13 |  | 264.1 | 27.21 | 291.31 | 3433.3 | 353.73 | 3787.03 | 1070.97 | 4858
|  |  | Ajudante de telhadista | h | 1.3 | 9.09 |  | 11.817
|  |  | Telhadista | h | 1.3 | 11.84 |  | 15.392
|  |  | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | m | 1.03 | 254.55 | 262.1865
|  |  | Prego com cabeça 15 x 15 (comprimento: 34,5 mm / diâmetro: 2,40 mm) | kg | 0.09 | 5.53 | 0.4977
|  |  | Rebite de ferro zincado Nº 8 (comprimento: 6,10 mm / diâmetro nominal: 3,00 mm) | kg | 0.04 | 13.79 | 0.5516
|  |  | Estanho 30x70 para solda | kg | 0.04 | 21.65 | 0.866
|  | 6 | FORRO | [10 empty] | 55561.01
FASE 01
TCPO | 21002000003 | 6.1 | FORRO DE GESSO acartonado removível, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios | M² | 496.22 |  | 62.66 | 0 | 62.66 | 31093.15 | 0 | 31093.15 | 8793.14 | 39886.29
|  |  | FORRO DE GESSO acartonado removível, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios | m² | 1 | 62.66 | 62.66 | - |  |  | -
|  | 6.2 | Placa 62,50x62,50cm - em chapa em policarbonato alveolar cristal - espessura 6mm - a ser aplicada em substituição das chapas de gesso acartonado, nas linhas abaixo das telhas translúcidas existentes - uma linha ao longo das telhas translucidas, uma linha sobre os banheiros e copa da secretaria da 5ª VT | ud | 140 |  | 18 | 0 | 18 | 2520 | 0 | 2520 | 712.66 | 3232.66
| Cotação com Actos - Jonatan |  | Placa 62,50x62,50cm - em chapa em policarbonato alveolar cristal - espessura 6mm - a ser aplicada em substituição das chapas de gesso acartonado, nas linhas abaixo das telhas translúcidas existentes - uma linha ao longo das telhas translucidas, uma linha sobre os banheiros e copa da secretaria da 5ª VT | ud | 1 | 18 | 18
FASE 02
TCPO | 21002000003 | 6.3 | FORRO DE GESSO acartonado removível, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios | M² | 154.79 |  | 62.66 | 0 | 62.66 | 9699.14 | 0 | 9699.14 | 2742.92 | 12442.06
|  |  | FORRO DE GESSO acartonado removível, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios | m² | 1 | 62.66 | 62.66 | - |  |  | -
|  | 7 | REVESTIMENTOS PAREDES | [10 empty] | 17607.6
FASE 01
SINAPI + COTAÇÃO | 73925/2 | 7.1 | Azulejo 25,00 x 33,50 cm REF. Eliane ou equivalente técnico, linha forma na cor branco brilhante, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco - fase 01 + guarita | M² | 127.695 |  | 27.54 | 6.53 | 34.07 | 3516.72 | 833.85 | 4350.57 | 1230.34 | 5580.91
SINAPI | 74161/001 | 7.2 | Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia),e= 0,5cm, preparo mecânico | M² | 73.74 |  | 2.64 | 1.32 | 3.96 | 194.67 | 97.34 | 292.01 | 82.58 | 374.59
SINAPI | 73927/9 | 7.3 | Emboço paulista (massa única) Traço 1:2:8 (cimento, areia e cal), E= 2,0cm, preparo manual de argamassa | M² | 73.74 |  | 6.03 | 12.62 | 18.65 | 444.65 | 930.6 | 1375.25 | 388.92 | 1764.17
SINAPI | 73927/9 | 7.4 | Emboço paulista (massa única) Traço 1:2:8 (cimento, areia e cal), E= 2,0cm, preparo manual de argamassa - fechamento de buracos no muro existente aos fundos do imóvel - estimado 20% da área do muro | M² | 8.4 |  | 6.03 | 12.62 | 18.65 | 50.65 | 106.01 | 156.66 | 44.3 | 200.96
FASE 02
SINAPI + COTAÇÃO | 73925/2 | 7.5 | Azulejo 25,00 x 33,50 cm REF. Eliane ou equivalente técnico, linha forma na cor branco brilhante, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco. | M² | 189.79 |  | 27.54 | 6.53 | 34.07 | 5226.82 | 1239.33 | 6466.15 | 1828.63 | 8294.78
SINAPI | 74161/001 | 7.6 | Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia),e= 0,5cm, preparo mecânico | M² | 48 |  | 2.64 | 1.32 | 3.96 | 126.72 | 63.36 | 190.08 | 53.75 | 243.83
SINAPI | 73927/9 | 7.7 | Emboço paulista (massa única) Traço 1:2:8 (cimento, areia e cal), E= 2,0cm, preparo manual de argamassa | M² | 48 |  | 6.03 | 12.62 | 18.65 | 289.44 | 605.76 | 895.2 | 253.16 | 1148.36
|  | 8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | [10 empty] | 67874.5
FASE 01
TCPO | 22.014.000008. | 8.1 | Regularização do piso para assentamento de piso - fase 01 + guarita | M² | 506.2 |  | 9.84 | 5.23 | 15.07 | 4981.01 | 2647.43 | 7628.44 | 2157.32 | 9785.76
|  |  | Pedreiro | h | 0.25 | 11.84 |  | 2.96
|  |  | Servente | h | 0.25 | 9.09 |  | 2.2725
|  |  | Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | m³ | 0.03 | 327.99 | 9.8397
SINAPI | 73829/001 | 8.2 | Piso cerâmico classe A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - linha cargo Plus, cor White assentado com argamassa colante e rejunte flexível.( Em todo o imóvel internamente) - fase 01 + guarita | M² | 15.43 |  | 36.95 | 13.35 | 50.3 | 570.14 | 205.99 | 776.13 | 219.49 | 995.62
SINAPI | 72185 | 8.3 | Piso vinilico semiflexivel padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola | M² | 488.97 |  | 48.25 | 3.57 | 51.82 | 23592.8 | 1745.62 | 25338.42 | 7165.71 | 32504.13
SINAPI | 73406 | 8.4 | Fechamento das caixas de piso - drenagem e elétrica -com concreto FCK=15MPA (1:2,5:3) ,incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento. | M³ | 1 |  | 230.21 | 127.74 | 357.95 | 230.21 | 127.74 | 357.95 | 101.23 | 459.18
FASE 02
TCPO | 22.014.000008. | 8.5 | Regularização do piso para assentamento de piso | M² | 195.59 |  | 9.84 | 5.23 | 15.07 | 1924.61 | 1022.94 | 2947.55 | 833.57 | 3781.12
|  |  | Pedreiro | h | 0.25 | 11.84 |  | 2.96
|  |  | Servente | h | 0.25 | 9.09 |  | 2.2725
|  |  | Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | m³ | 0.03 | 327.99 | 9.8397
SINAPI | 73829/001 | 8.6 | Piso cerâmico classe A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - linha cargo Plus, cor White assentado com argamassa colante e rejunte flexível.( Em todo o imóvel internamente) | M² | 44.59 |  | 36.95 | 13.35 | 50.3 | 1647.6 | 595.28 | 2242.88 | 634.29 | 2877.17
SINAPI | 72185 | 8.7 | Piso vinilico semiflexivel padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola | M² | 151 |  | 48.25 | 3.57 | 51.82 | 7285.75 | 539.07 | 7824.82 | 2212.86 | 10037.68
SERVIÇOS EXTERNOS
SINAPI | 73764/2 | 8.8 | Pavimentação em blocos de concreto - PAVER - espessura 8 cm - FCK 35MPA, assentados sobre colchão de pó de pedra - ACESSO AO ESTACIONAMENTO (PASSEIO) E ADEQUAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO | m² | 85 |  | 58.39 |  | 58.39 | 4963.15 | 0 | 4963.15 | 1403.58 | 6366.73
SINAPI | 72967 | 8.9 | Meio fio de concreto pré-moldado 12 X 30 cm, sobre base de concreto rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 22 |  | 14.92 | 5.91 | 20.83 | 328.24 | 130.02 | 458.26 | 129.6 | 587.86
SINAPI | 73829/001 | 8.10 | Reconstituição da calçada em basalto - com utilização do basalto a remover | M² | 16 |  | 10 | 13.35 | 23.35 | 160 | 213.6 | 373.6 | 105.65 | 479.25
|  | 9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 17101.62
FASE 01
TCPO | 22012000009. | 9.1 | Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | M | 2.4 |  | 84.28 | 1.18 | 85.46 | 202.27 | 2.83 | 205.1 | 58 | 263.1
|  |  | Servente | h | 0.06 | 9.09 |  | 0.5454
|  |  | Peitoril de granito tipo reto Cinza Andorinha (largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | m | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m³ | 0.0062 | 386.49 | 1.78 | 0.63
TCPO | 22.010.000009 + cotação | 9.2 | Rodapé Santa Luzia 1,5X7X240CM 451 RP (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante - fase 01 + guarita | M | 333.05 |  | 12.83 | 7.46 | 20.29 | 4273.03 | 2484.55 | 6757.58 | 1911.04 | 8668.62
|  |  | Ajudante de carpinteiro | h | 0.3 | 9.09 |  | 2.727
|  |  | Carpinteiro | h | 0.4 | 11.84 |  | 4.736
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | m | 1.03 | 12.46 | 12.8338
TCPO | 22012000029 | 9.3 | Soleira de granito natural cinza andorinha -15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 8.5 |  | 61.52 | 0.38 | 61.9 | 522.92 | 3.23 | 526.15 | 148.8 | 674.95
|  |  | Soleira de granito natural cinza andorinha -15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 1 | 60.45 | 60.45
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | kg | 0.0037 | 386.49 | 1.07 | 0.38
TCPO | 22012000030 | 9.4 | Soleira de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - fase 01 + soleira | M | 1.5 |  | 74.57 | 0.63 | 75.2 | 111.86 | 0.95 | 112.81 | 31.9 | 144.71
|  |  | Soleira de granito - colocada (cor: cinza andorinha / largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | m | 1 | 72.79 | 72.79
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | kg | 0.0062 | 386.49 | 1.78 | 0.63
FASE 02
TCPO | 22012000009. | 9.5 | Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | M | 12 |  | 84.28 | 1.18 | 85.46 | 1011.36 | 14.16 | 1025.52 | 290.02 | 1315.54
|  |  | Servente | h | 0.06 | 9.09 |  | 0.5454
|  |  | Peitoril de granito tipo reto Cinza Andorinha (largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | m | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m³ | 0.0062 | 386.49 | 1.78 | 0.63
TCPO | 22.010.000009 + cotação | 9.6 | Rodapé Santa Luzia 1,5X7X240CM 451 RP (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante | M | 154.69 |  | 12.83 | 7.46 | 20.29 | 1984.67 | 1153.99 | 3138.66 | 887.61 | 4026.27
|  |  | Ajudante de carpinteiro | h | 0.3 | 9.09 |  | 2.727
|  |  | Carpinteiro | h | 0.4 | 11.84 |  | 4.736
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | m | 1.03 | 12.46 | 12.8338
TCPO | 22012000029 | 9.7 | Soleira de granito natural cinza andorinha -15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 24.2 |  | 61.52 | 0.38 | 61.9 | 1488.78 | 9.2 | 1497.98 | 423.63 | 1921.61
|  |  | Soleira de granito natural cinza andorinha -15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 1 | 60.45 | 60.45
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | kg | 0.0037 | 386.49 | 1.07 | 0.38
TCPO | 22012000030 | 9.8 | Soleira de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | M | 0.9 |  | 74.57 | 0.63 | 75.2 | 67.11 | 0.57 | 67.68 | 19.14 | 86.82
|  |  | Soleira de granito - colocada (cor: cinza andorinha / largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | m | 1 | 72.79 | 72.79
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | kg | 0.0062 | 386.49 | 1.78 | 0.63
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 19260.76
FASE 01
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 10.1 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 15 |  | 29.05 | 62.79 | 91.84 | 435.75 | 941.85 | 1377.6 | 389.59 | 1767.19
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.84 | 14.72
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.02 | 2.02
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.54 | 4.62
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.69 | 7.69
TCPO PINI |  | 10.2 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") | ud | 1 |  | 62.55 | 62.79 | 125.34 | 62.55 | 62.79 | 125.34 | 35.45 | 160.79
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | m | 8 | 4.21 | 33.68
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | ud | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " /diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 3 | 7.82 | 23.46
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 1 | 4.34 | 4.34
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 10.3 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 7 | 51.2885 | 68.42 | 73.26 | 141.68 | 478.94 | 512.82 | 991.76 | 280.47 | 1272.23
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.5 | 9.09 |  | 31.815
|  |  | Encanador | h | 3.5 | 11.84 |  | 41.44
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 7.92 | 7.92
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 6.47 | 38.82
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 13.04 | 13.04
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.32 | 8.64
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 10.4 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 9 | 36.8085 | 38.49 | 62.25 | 100.74 | 346.41 | 560.25 | 906.66 | 256.4 | 1163.06
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.03 |  | 27.09
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.7208 |  | 35.1625
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 3.98 | 23.88
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 3.59 | 3.59
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 1.32 | 2.64
TCPO | 26010000013 | 10.5 | Instalação de bebedouro, fornecido pelo TRT | UD | 1 |  | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 31.4 | 31.4 | 8.88 | 40.28
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.5 | 9.09 |  | 13.635
|  |  | Encanador | h | 1.5 | 11.84 |  | 17.76
REGISTROS
SINAPI | 74174/1 | 10.6 | Registro de gaveta 1.1/2" com canopla, acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação ( vaso PNE) | UD | 1 |  | 90.91 | 19.98 | 110.89 | 90.91 | 19.98 | 110.89 | 31.36 | 142.25
SINAPI | 74176/1 | 10.7 | Registro de gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação (tanque, copa, is serv. X2, is gab x 2, is pub) | UD | 7 |  | 46.64 | 12.83 | 59.47 | 326.48 | 89.81 | 416.29 | 117.73 | 534.02
REDES E CAIXAS
SINAPI | 74165/4 | 10.8 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45 |  | 12.68 | 22.92 | 35.6 | 570.6 | 1031.4 | 1602 | 453.05 | 2055.05
SINAPI | 72289 | 10.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UD | 10 |  | 104.33 | 140.63 | 244.96 | 1043.3 | 1406.3 | 2449.6 | 692.75 | 3142.35
SINAPI | 40777 | 10.10 | Caixa sifonada PVC 150X150X50mm com grelha redonda branca - Fornecimento e instalação | UD | 8 |  | 17.5 | 10.49 | 27.99 | 140 | 83.92 | 223.92 | 63.32 | 287.24
SINAPI | 74051/2 | 10.11 | Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40MM com tampa - Fornecimento e instalação. | UD | 2 |  | 56.87 | 42.07 | 98.94 | 113.74 | 84.14 | 197.88 | 55.96 | 253.84
SINAPI | 75030/2 | 10.12 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65 |  | 8.12 | 9.47 | 17.59 | 527.8 | 615.55 | 1143.35 | 323.34 | 1466.69
TCPO | 13005000005 | 10.13 | Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros | UD | 1 |  | 489.46 | 161.16 | 650.62 | 489.46 | 161.16 | 650.62 | 184 | 834.62
|  |  | Ajudante de encanador | h | 7.7 | 9.09 |  | 69.993
|  |  | Encanador | h | 7.7 | 11.84 |  | 91.168
|  |  | Adaptador PVC marrom soldável com flanges e anel para caixa d' água (diâmetro da parte soldável: 20,00 mm / diâmetro da parte roscável: 1/2 ") | ud | 2 | 5.49 | 10.98
|  |  | Adaptador PVC marrom soldável com flanges e anel para caixa d' água (diâmetro da parte soldável: 25,00 mm / diâmetro da parte roscável: 3/4 ") | ud | 2 | 6.67 | 13.34
|  |  | Adaptador PVC marrom soldável com flanges e anel para caixa d' água (diâmetro da parte soldável: 50,00 mm / diâmetro da parte roscável: 1 1/2 ") | ud | 4 | 16.15 | 64.6
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | m | 3.03 | 0.15 | 0.4545
|  | cotação | Reservatório d' água polietileno cilíndrico com tampa (capacidade: 1000 l) | ud | 1 | 399.89 | 399.89
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR
TCPO | 13002000572 | 10.14 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm . Embutido na parede e chegando na caixa pluvial existente. | UD | 9 |  | 29.91 | 62.79 | 92.7 | 269.19 | 565.11 | 834.3 | 235.94 | 1070.24
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 32 mm com bucha de latão roscável Ø 3/4" | ud | 1 | 7.96 | 7.96
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 25 mm com redução roscável Ø 3/4" | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Tê 90º PVC soldável com rosca na bolsa central Ø 25 mm x 3/4" | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | ud | 8 | 1.9 | 15.2
FASE 02
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 10.15 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 15 |  | 29.05 | 62.79 | 91.84 | 435.75 | 941.85 | 1377.6 | 389.59 | 1767.19
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.84 | 14.72
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.02 | 2.02
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.54 | 4.62
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.69 | 7.69
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 10.16 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 3 | 51.2885 | 68.42 | 73.26 | 141.68 | 205.26 | 219.78 | 425.04 | 120.2 | 545.24
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.5 | 9.09 |  | 31.815
|  |  | Encanador | h | 3.5 | 11.84 |  | 41.44
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 7.92 | 7.92
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 6.47 | 38.82
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 13.04 | 13.04
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.32 | 8.64
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 10.17 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 10 | 36.8085 | 38.49 | 62.25 | 100.74 | 384.9 | 622.5 | 1007.4 | 284.89 | 1292.29
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.03 |  | 27.09
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.7208 |  | 35.1625
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 3.98 | 23.88
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 3.59 | 3.59
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 1.32 | 2.64
REGISTROS
SINAPI | 74176/1 | 10.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação (tanque, copa, is serv. X2, is gab x 2, is pub) | UD | 6 |  | 46.64 | 12.83 | 59.47 | 279.84 | 76.98 | 356.82 | 100.91 | 457.73
SINAPI | 73663 | 10.19 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2 |  | 58.28 | 12.83 | 71.11 | 116.56 | 25.66 | 142.22 | 40.22 | 182.44
REDES E CAIXAS
SINAPI | 40777 | 10.20 | Caixa sifonada PVC 150X150X50mm com grelha redonda branca - Fornecimento e instalação | UD | 6 |  | 17.5 | 10.49 | 27.99 | 105 | 62.94 | 167.94 | 47.49 | 215.43
SINAPI | 74051/2 | 10.21 | Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40MM com tampa - Fornecimento e instalação. | UD | 2 |  | 56.87 | 42.07 | 98.94 | 113.74 | 84.14 | 197.88 | 55.96 | 253.84
DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR
TCPO | 13002000572 | 10.22 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm . Embutido na parede e chegando na caixa pluvial existente. | UD | 3 |  | 29.91 | 62.79 | 92.7 | 89.73 | 188.37 | 278.1 | 78.65 | 356.75
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 32 mm com bucha de latão roscável Ø 3/4" | ud | 1 | 7.96 | 7.96
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 25 mm com redução roscável Ø 3/4" | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Tê 90º PVC soldável com rosca na bolsa central Ø 25 mm x 3/4" | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | ud | 8 | 1.9 | 15.2
|  | 11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 24274.24
FASE 01
LOUÇAS
TCPO PINI | 26010000015 | 11.1 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação | ud | 6 |  | 240.24 | 69.07 | 309.31 | 1441.44 | 414.42 | 1855.86 | 524.84 | 2380.7
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 19.53 | 19.53
|  | cotação | Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar | ud | 1 | 58.4 | 58.4
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  | cotação | Lavatório de louça para coluna - padrao popular - linha Deca Ravena | ud | 1 | 72.04 | 72.04
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.12 | 0.13 | 0.1456
TCPO PINI | 26001000003 | 11.2 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) | ud | 6 |  | 367.04 | 62.79 | 429.83 | 2202.24 | 376.74 | 2578.98 | 729.34 | 3308.32
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  | cotação | Bacia de louça para caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar | ud | 1 | 160.36 | 160.36
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 mm) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 72.35 | 72.35
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.34 | 0.68
|  | cotação | Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular | ud | 1 | 122 | 122
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 26010000016 | 11.3 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE - Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa incluisive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados | ud | 1 |  | 275.32 | 57.56 | 332.88 | 275.32 | 57.56 | 332.88 | 94.14 | 427.02
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2.75 | 9.09 |  | 24.9975
|  |  | Encanador | h | 2.75 | 11.84 |  | 32.56
|  | cotação | Lavatório de louça suspenso e coluna | ud | 1 | 184.75 | 184.75
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.34 | 0.68
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
TCPO PINI | 26001000004 | 11.4 | Bacia de louça branca especial para PNE - Referência: linha Conforto V. Plus ou similar - inclusive assento sanitário especial para PNE | ud | 1 |  | 646.76 | 69.07 | 715.83 | 646.76 | 69.07 | 715.83 | 202.44 | 918.27
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 mm) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  | cotação | Assento poliéster para bacia PNE | ud | 1 | 202.9 | 202.9
|  |  | Anel de vedação vaso sanitário | ud | 1 | 5.88 | 5.88
|  |  | Tubo de latão com canopla acabamento cromado para ligação de bacia sanitária Ø 1 1/2" x 25 cm | ud | 1 | 25.92 | 25.92
|  |  | Bolsa de borracha de ligação para vaso sanitário Ø 1 1/2" | ud | 1 | 1.92 | 1.92
|  | cotação | Bacia de louça PNE - linha conforto V. Plus ou similar | ud | 1 | 400 | 400
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.33 | 0.66
METAIS
| composição própria | 11.5 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | ud | 7 |  | 64.13 | 5.92 | 70.05 | 448.91 | 41.44 | 490.35 | 138.67 | 629.02
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 11.84 |  | 5.92
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | m | 1 | 64.13 | 64.13
| composição própria | 11.6 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido (fornecida pelo TRT- só instalação) - uma por sanitário | ud | 7 |  | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 63.63 | 63.63 | 17.99 | 81.62
|  |  | Servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
| composição própria | 11.7 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação (fornecida pelo TRT-só instalação) - uma por santário e copa | ud | 8 |  | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 72.72 | 72.72 | 20.57 | 93.29
|  |  | Servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
| composição própria | 11.8 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | ud | 8 |  | 34.7 | 9.09 | 43.79 | 277.6 | 72.72 | 350.32 | 99.07 | 449.39
|  |  | servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | pç | 1 | 34.7 | 34.7
SINAPI | 74125/002 | 11.9 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo. | m² | 7 |  | 241.28 | 42.08 | 283.36 | 1688.96 | 294.56 | 1983.52 | 560.94 | 2544.46
TCPO PINI | 26020000020 | 11.10 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 7 |  | 204.76 | 29.3 | 234.06 | 1433.32 | 205.1 | 1638.42 | 463.35 | 2101.77
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 9.09 |  | 12.726
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 11.84 |  | 16.576
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | cotação | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 | 204.64 | 204.64
TCPO PINI | 26020000019 | 11.11 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 1 |  | 237 | 29.3 | 266.3 | 237 | 29.3 | 266.3 | 75.31 | 341.61
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 9.09 |  | 12.726
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 11.84 |  | 16.576
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 236.88 | 236.88
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
| composição própria | 11.12 | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) | ud | 1 |  | 305.3 | 20.93 | 326.23 | 305.3 | 20.93 | 326.23 | 92.26 | 418.49
|  |  | Pedreiro | h | 1 | 11.84 |  | 11.84
|  |  | Servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
|  | cotação | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm | ud | 1 | 305.3 | 305.3
| composição própria | 11.13 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto às bacias PNE) | ud | 2 |  | 148.15 | 20.93 | 169.08 | 296.3 | 41.86 | 338.16 | 95.63 | 433.79
' |  |  | Pedreiro | h | 1 | 11.84 |  | 11.84
|  |  | Servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
|  | cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 1/4 ") | ud | 1 | 148.15 | 148.15
TCPO PINI | 13.009.000001. | 11.14 | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | ud | 1 |  | 142.95 | 41.86 | 184.81 | 142.95 | 41.86 | 184.81 | 52.26 | 237.07
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2 | 9.09 |  | 18.18
|  |  | Encanador | h | 2 | 11.84 |  | 23.68
|  |  | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | m | 1 | 125.44 | 125.44
|  |  | Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2") | ud | 0.6 | 28.78 | 17.268
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.88 | 0.13 | 0.2444
| Composição própria | 11.15 | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | ud | 1 |  | 329.92 | 6.82 | 336.74 | 329.92 | 6.82 | 336.74 | 95.23 | 431.97
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.75 | 9.09 |  | 6.8175
|  | cotação | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | m | 1 | 329.92 | 329.92
FASE 02
LOUÇAS
TCPO PINI | 26010000015 | 11.16 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação | ud | 5 |  | 240.24 | 69.07 | 309.31 | 1201.2 | 345.35 | 1546.55 | 437.36 | 1983.91
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 19.53 | 19.53
|  | cotação | Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar | ud | 1 | 58.4 | 58.4
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  | cotação | Lavatório de louça para coluna - padrao popular | ud | 1 | 72.04 | 72.04
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.12 | 0.13 | 0.1456
TCPO PINI | 26001000003 | 11.17 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) | ud | 3 |  | 367.04 | 62.79 | 429.83 | 1101.12 | 188.37 | 1289.49 | 364.67 | 1654.16
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  | cotação | Bacia de louça para caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar | ud | 1 | 160.36 | 160.36
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 mm) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 72.35 | 72.35
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.34 | 0.68
|  | cotação | Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular | ud | 1 | 122 | 122
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
SINAPI + cotação | 9535 | 11.18 | Chuveiro elétrico - Referência: CHUVEIRO TRADIÇÃO 127V 5400/5500W - LORENZETTI A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 |  | 141.24 | 8.15 | 149.39 | 282.48 | 16.3 | 298.78 | 84.49 | 383.27
TCPO PINI | 26019000004 | 11.19 | Tanque de louça com coluna de 30 litros, inclusive sifão, válvula de escoamento cromada, engate para torneira e parafusos de fixação cromados, marca celite ou equivalente técnico. | UN | 1 |  | 402.76 | 62.79 | 465.55 | 402.76 | 62.79 | 465.55 | 131.66 | 597.21
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexôes roscaveis. (comp: 50 m / larg: 18 mm) | m | 0.75 | 0.14 | 0.105
|  |  | Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório (Diâmetro de entrada: 1 1/4 ") | ud | 1 | 23.9 | 23.9
|  | cotação | Tanque de louça para coluna (V: 30,0 L) | ud | 1 | 204.52 | 204.52
|  | cotação | Coluna de louça para tanque | ud | 1 | 73.11 | 73.11
|  |  | Conjunto de fixação para tanque | ud | 1 | 15.32 | 15.32
|  |  | Sifão metálico para tanque (Diâmetro de entrada: 1 1/4 " / diâmetro de saída 1 1/2 " / Tipo de acabamento: Cromado) | ud | 1 | 85.8 | 85.8
METAIS
| composição própria | 11.20 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | ud | 3 |  | 64.13 | 5.92 | 70.05 | 192.39 | 17.76 | 210.15 | 59.43 | 269.58
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 11.84 |  | 5.92
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | m | 1 | 64.13 | 64.13
| composição própria | 11.21 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido (fornecida pelo TRT- só instalação) - uma por sanitário | ud | 3 |  | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 27.27 | 27.27 | 7.71 | 34.98
|  |  | Servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
| composição própria | 11.22 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação (fornecida pelo TRT-só instalação) - uma por santário e copa | ud | 5 |  | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 45.45 | 45.45 | 12.85 | 58.3
|  |  | Servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
| composição própria | 11.23 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | ud | 5 |  | 34.72 | 9.09 | 43.81 | 173.6 | 45.45 | 219.05 | 61.95 | 281
|  |  | servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | pç | 1 | 34.72 | 34.72
SINAPI | 74125/002 | 11.24 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo. | m² | 5 |  | 241.28 | 37.87 | 279.15 | 1206.4 | 189.35 | 1395.75 | 394.72 | 1790.47
TCPO PINI | 26020000020 | 11.25 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 5 |  | 204.76 | 29.3 | 234.06 | 1023.8 | 146.5 | 1170.3 | 330.96 | 1501.26
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 9.09 |  | 12.726
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 11.84 |  | 16.576
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | cotação | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 | 204.64 | 204.64
TCPO PINI | 26020000019 | 11.26 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 2 |  | 237 | 29.3 | 266.3 | 474 | 58.6 | 532.6 | 150.62 | 683.22
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 9.09 |  | 12.726
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 11.84 |  | 16.576
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 236.88 | 236.88
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
TCPO PINI | 26020000020 | 11.27 | Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" PAR. STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar (Tanque e ao lado o tanque) | ud | 2 |  | 64.28 | 29.3 | 93.58 | 128.56 | 58.6 | 187.16 | 52.93 | 240.09
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 9.09 |  | 12.726
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 11.84 |  | 16.576
|  | cotação | Torneira de pressão para uso geral | ud | 1 | 64.16 | 64.16
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | 12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 73741.97
FASE 01
REDES
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 12.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 9.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 1022.8 | 418.6 | 1441.4 | 1022.8 | 418.6 | 1441.4 | 407.63 | 1849.03
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 12.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 9.09 |  | 79.083
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 11.84 |  | 103.008
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Montador | h | 8 | 11.84 |  | 94.72
|  |  | Ajudante | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 5 | 18.97 | 94.85
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 4 | 46.36 | 185.44
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 30.6 | 0.79 | 24.174
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 12.2 A | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 18.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 2 |  | 1022.8 | 418.6 | 1441.4 | 2045.6 | 837.2 | 2882.8 | 815.26 | 3698.06
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 9.09 |  | 79.083
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 11.84 |  | 103.008
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Montador | h | 8 | 11.84 |  | 94.72
|  |  | Ajudante | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 5 | 18.97 | 94.85
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 4 | 46.36 | 185.44
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 30.6 | 0.79 | 24.174
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 12.2 B | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 18.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 1676.1 | 418.6 | 2094.7 | 1676.1 | 418.6 | 2094.7 | 592.38 | 2687.08
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 9.09 |  | 79.083
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 11.84 |  | 103.008
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Montador | h | 8 | 11.84 |  | 94.72
|  |  | Ajudante | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 15 | 18.97 | 284.55
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 14 | 46.36 | 649.04
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 30.6 | 0.79 | 24.174
TCPO PINI | 17010.8.1.13 | 12.3 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 30.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 5 |  | 1496.45 | 418.6 | 1915.05 | 7482.25 | 2093 | 9575.25 | 2707.88 | 12283.13
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 30.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 9.09 |  | 79.083
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 11.84 |  | 103.008
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Montador | h | 8 | 11.84 |  | 94.72
|  |  | Ajudante | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 12 | 18.97 | 227.64
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 10 | 46.36 | 463.6
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.1 | 36.03 | 3.603
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.51 | 33.82 | 17.2482
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 91.8 | 0.79 | 72.522
FASE 02
REDES
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 12.4 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 9.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 1760.4 | 418.6 | 2179 | 1760.4 | 418.6 | 2179 | 616.22 | 2795.22
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 12.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 9.09 |  | 79.083
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 11.84 |  | 103.008
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Montador | h | 8 | 11.84 |  | 94.72
|  |  | Ajudante | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 17 | 18.97 | 322.49
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 15 | 46.36 | 695.4
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 30.6 | 0.79 | 24.174
TCPO PINI | 17010.8.1.13 | 12.6 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 30.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 1888.43 | 418.6 | 2307.03 | 1888.43 | 418.6 | 2307.03 | 652.43 | 2959.46
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 30.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 9.09 |  | 79.083
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 11.84 |  | 103.008
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Montador | h | 8 | 11.84 |  | 94.72
|  |  | Ajudante | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 18 | 18.97 | 341.46
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 16 | 46.36 | 741.76
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.1 | 36.03 | 3.603
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.51 | 33.82 | 17.2482
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 91.8 | 0.79 | 72.522
|  | v | EQUIPAMENTOS EXISTENTES INSTALAR
EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 12.7 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 2 |  | 1599 |  | 1599 | 3198 | 0 | 3198 | 488.6544 | 3686.65
| BDI 15,28% |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 1599 | 1599
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 12.8 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 18.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 3 |  | 2262 |  | 2262 | 6786 | 0 | 6786 | 1036.9008 | 7822.9
| BDI 15,28% |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 18.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 2262 | 2262
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 12.9 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 6 |  | 5199 |  | 5199 | 31194 | 0 | 31194 | 4766.4432 | 35960.44
| BDI 15,28% |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 5199 | 5199
|  | 13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [10 empty] | 1377.73
COTAÇÃO |  | 13.1 | Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação | UN | 6 |  | 179 | 0 | 179 | 1074 | 0 | 1074 | 303.73 | 1377.73
|  |  | Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação | UN |  |  | 179 | -
|  | 14 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | [10 empty] | 26985.47
PAISAGISMO
TCPO PINI | 30004000002 | 14.1 | Preparo e substituição de terra para plantio | m³ | 0.6072 |  | 36.86 | 14.54 | 51.4 | 22.38 | 8.83 | 31.21 | 8.83 | 40.04
|  |  | Servente | h | 1.6 | 9.09 |  | 14.544
|  |  | Calcário dolomítico | kg | 1 | 0.23 | 0.23
|  |  | Terra vegetal preta | m³ | 0.9 | 25.89 | 23.301
|  |  | Adubo orgânico curtido - esterco | m³ | 0.1 | 122.5 | 12.25
|  |  | Adubo mineral - NPK (formulação: 10 - 10 - 10 ) | kg | 1 | 1.08 | 1.08
TCPO PINI | 02930.8.6.1 | 14.2 | Lirio da Paz com altura 0,4 a 0,80 m, plantado em floreira | ud | 22 |  | 30.94 | 13.45 | 44.39 | 680.68 | 295.9 | 976.58 | 276.18 | 1252.76
|  |  | Jardineiro | h | 0.23 | 11.84 |  | 2.7232
|  |  | Servente | h | 1.18 | 9.09 |  | 10.7262
|  |  | Areia média lavada | m³ | 0.0065 | 54.67 | 0.35535
|  |  | Calcário dolomítico | kg | 0.8 | 0.23 | 0.184
|  |  | Terra vegetal preta | m³ | 0.205 | 25.89 | 5.3075
|  |  | Adubo mineral - NPK (formulação: 10 - 10 - 10 ) | kg | 0.8 | 1.08 | 0.864
|  |  | Adubo orgânico curtido - esterco | m³ | 0.05 | 122.5 | 6.125
|  |  | Lirio da Paz com altura 0,4 a 0,80 m, plantado em floreira | ud | 1 | 18 | 18
|  |  | Fosfato de rochas | kg | 0.8 | 0.13 | 0.104
cotação |  | 14.3 | Floreira em cimento 120x23x20cm - branca | ud | 11 |  | 75 | 0 | 75 | 825 | 0 | 825 | 233.31 | 1058.31
MUROS
|  | 14.4 | MURO FRENTE - DELIMITAÇÃO DO TERRENO
SINAPI | 73965/10 | 14.4.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 2.25 |  | 0 | 30.54 | 30.54 | 0 | 68.72 | 68.72 | 19.43 | 88.15
TCPO | 02465.8.1.3 | 14.4.2 | Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=15 MPa, ø 20 cm | m | 30 |  | 10.3305 | 13.62 | 23.95 | 309.92 | 408.6 | 718.52 | 203.2 | 921.72
|  |  | Servente | h | 1.5 | 9.08 |  | 13.62
|  |  | Concreto preparado na obra, controle "C", brita 1 e 2, fck 15 MPa, abatimento 8±1 cm | m² | 0.03 | 277.57 | 8.3271
|  |  | Aço CA-25 Ø 6,3 mm, em barra, massa nominal 0,245 kg/m | m | 0.63 | 3.18 | 2.0034
SINAPI | 5651 | 14.4.3 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO | M2 | 35.64 |  | 9.27 | 13.04 | 22.31 | 330.38 | 464.75 | 795.13 | 224.86 | 1019.99
SINAPI | 74254/002 | 14.4.4 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 128.52 |  | 4.34 | 2.11 | 6.45 | 557.78 | 271.18 | 828.96 | 234.43 | 1063.39
SINAPI | 74138/3 | 14.4.5 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.836 |  | 285.32 | 36.12 | 321.44 | 523.85 | 66.32 | 590.17 | 166.9 | 757.07
SINAPI | 73935/5 | 14.4.6 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 54 |  | 17.76 | 25.25 | 43.01 | 959.04 | 1363.5 | 2322.54 | 656.81 | 2979.35
SINAPI | 74161/001 | 14.4.7 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 108 |  | 2.64 | 1.32 | 3.96 | 285.12 | 142.56 | 427.68 | 120.95 | 548.63
SINAPI | 73927/9 | 14.4.8 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 108 |  | 6.03 | 12.62 | 18.65 | 651.24 | 1362.96 | 2014.2 | 569.62 | 2583.82
COTAÇÃO |  | 14.4.9 | EXECUÇÃO DE CORTE E ADEQUAÇÃO NO GRADIL FRONTAL, INCLUSIVE COM REFORÇO NA SUSTENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO DE PILARES METÁLICOS) PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM METALON - 400X200 CM - SEÇÃO 20X30MM (ESPESSURA DA CHAPA 1,11MM) - QUADRO SEÇÃO 60X60MM (ESPESSURA DA CHAPA 1,55) - TRAVESSAS PERFIS 40X30 (ESPESSURA DA CHAPA 1,25MM) ACABAMENTO COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA ESMATE SINTÉTICO REFERÊNCIA Doric White- CONFORME DETALAHAMENTO EM PROJETO - INCLUSIVE TRILHOS E MOTOR PARA AUTOMATIZAÇÃO 1/3 HP - PARA PORTÃO DE 800KG COM 02 CONTROLES - INSTALADO | UD | 1 |  | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 763.56 | 3463.56
SINAPI | 85188 | 14.4.10 | EXECUÇÃO DE CORTE E ADEQUAÇÃO NO GRADIL LATERAL, INCLUSIVE COM REFORÇO NA SUSTENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO DE PILARES METÁLICOS) PARA PORTÃO DE ABRIR EM METALON - 90X180CM - SEÇÃO E QUADRO 20X30MM (ESPESSURA DA CHAPA 1,25MM) - TRAVESSAS PERFIS 40X30 (ESPESSURA DA CHAPA 1,25MM) ACABAMENTO COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA ESMATE SINTÉTICO REFERÊNCIA Doric White- INSTALADO - ACESSO ENTRE O ESTACIONAMENTO NOVO E O ANTIGO | UD | 1 |  | 502.98 | 0 | 502.98 | 502.98 | 0 | 502.98 | 142.24 | 645.22
|  | 14.5 | MURO AOS FUNDOS - ACESSO A IS TERCEIRIZADOS
SINAPI | 73965/10 | 14.5.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 0.66 |  | 0 | 30.54 | 30.54 | 0 | 20.16 | 20.16 | 5.7 | 25.86
TCPO | 02465.8.1.3 | 14.5.2 | Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=15 MPa, ø 20 cm | m | 6.6 |  | 10.3305 | 13.62 | 23.95 | 68.18 | 89.89 | 158.07 | 44.7 | 202.77
|  |  | Servente | h | 1.5 | 9.08 |  | 13.62
|  |  | Concreto preparado na obra, controle "C", brita 1 e 2, fck 15 MPa, abatimento 8±1 cm | m² | 0.03 | 277.57 | 8.3271
|  |  | Aço CA-25 Ø 6,3 mm, em barra, massa nominal 0,245 kg/m | m | 0.63 | 3.18 | 2.0034
SINAPI | 5651 | 14.5.3 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO | M2 | 14.22 |  | 9.27 | 13.04 | 22.31 | 131.82 | 185.43 | 317.25 | 89.72 | 406.97
SINAPI | 74254/002 | 14.5.4 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 51.66 |  | 4.34 | 2.11 | 6.45 | 224.2 | 109 | 333.2 | 94.23 | 427.43
SINAPI | 74138/3 | 14.5.5 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.738 |  | 285.32 | 36.12 | 321.44 | 210.57 | 26.66 | 237.23 | 67.09 | 304.32
SINAPI | 73935/5 | 14.5.6 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 19.8 |  | 17.76 | 25.25 | 43.01 | 351.65 | 499.95 | 851.6 | 240.83 | 1092.43
SINAPI | 74161/001 | 14.5.7 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 39.6 |  | 1.72 | 1.94 | 3.66 | 68.11 | 76.82 | 144.93 | 40.99 | 185.92
SINAPI | 73927/9 | 14.5.8 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 39.6 |  | 5.84 | 11.58 | 17.42 | 231.26 | 458.57 | 689.83 | 195.08 | 884.91
|  | 14.6 | MURO AOS FUNDOS - divisa de terreno
SINAPI | 73965/10 | 14.6.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 1.26 |  | 0 | 30.54 | 30.54 | 0 | 38.48 | 38.48 | 10.88 | 49.36
TCPO | 02465.8.1.3 | 14.6.2 | Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2, fck=15 MPa, ø 20 cm | m | 25 |  | 10.3305 | 13.62 | 23.95 | 258.26 | 340.5 | 598.76 | 169.33 | 768.09
|  |  | Servente | h | 1.5 | 9.08 |  | 13.62
|  |  | Concreto preparado na obra, controle "C", brita 1 e 2, fck 15 MPa, abatimento 8±1 cm | m² | 0.03 | 277.57 | 8.3271
|  |  | Aço CA-25 Ø 6,3 mm, em barra, massa nominal 0,245 kg/m | m | 0.63 | 3.18 | 2.0034
SINAPI | 5651 | 14.6.3 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO | M2 | 26.1 |  | 9.27 | 13.04 | 22.31 | 241.95 | 340.34 | 582.29 | 164.67 | 746.96
SINAPI | 74254/002 | 14.6.4 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 94.5 |  | 4.34 | 2.11 | 6.45 | 410.13 | 199.4 | 609.53 | 172.38 | 781.91
SINAPI | 74138/3 | 14.6.5 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.35 |  | 285.32 | 36.12 | 321.44 | 385.18 | 48.76 | 433.94 | 122.72 | 556.66
SINAPI | 73935/5 | 14.6.6 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 37.8 |  | 17.76 | 25.25 | 43.01 | 671.33 | 954.45 | 1625.78 | 459.77 | 2085.55
SINAPI | 74161/001 | 14.6.7 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 75.6 |  | 1.72 | 1.94 | 3.66 | 130.03 | 146.66 | 276.69 | 78.25 | 354.94
SINAPI | 73927/9 | 14.6.8 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 75.6 |  | 5.84 | 11.58 | 17.42 | 441.5 | 875.45 | 1316.95 | 372.43 | 1689.38
|  | 15 | PINTURAS | [10 empty] | 56248.81
FASE 01
PINTURA EM PAREDES INTERNAS
SINAPI | 73955/1 | 15.1 | Emassamento com massa PVA | M² | 1123.51 |  | 2.33 | 2.34 | 4.67 | 2617.78 | 2629.01 | 5246.79 | 1483.79 | 6730.58
SINAPI | 73954/002 | 15.2 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demãos. | M² | 1123.51 |  | 3.74 | 4.68 | 8.42 | 4201.93 | 5258.03 | 9459.96 | 2675.28 | 12135.24
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA e METÁLICA
SINAPI | 73739/1 | 15.3 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos - em esquadrias de madeira | M² | 110.88 |  | 4.47 | 5.72 | 10.19 | 495.63 | 634.23 | 1129.86 | 319.52 | 1449.38
SINAPI | 73739/1 | 15.4 | Pintura esmalte acetinado, duas demãos - em esquadrias de ferro - portão em chapa existente no arquivo e gradil de divisa entre o terreno atualmente ocupado e o novo estacionamento | M² | 88.4 |  | 4.47 | 5.72 | 10.19 | 395.15 | 505.65 | 900.8 | 254.75 | 1155.55
FASE 02
PINTURA EM PAREDES INTERNAS
SINAPI | 73955/1 | 15.5 | Emassamento com massa PVA | M² | 612.24 |  | 2.33 | 2.34 | 4.67 | 1426.52 | 1432.64 | 2859.16 | 808.57 | 3667.73
SINAPI | 73954/002 | 15.6 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demãos. | M² | 1515.99 |  | 3.74 | 4.68 | 8.42 | 5669.8 | 7094.83 | 12764.63 | 3609.84 | 16374.47
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA e METÁLICA
SINAPI | 73739/1 | 15.7 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos - em esquadrias de madeira | M² | 163.8 |  | 4.47 | 5.72 | 10.19 | 732.19 | 936.94 | 1669.13 | 472.03 | 2141.16
SERVIÇOS EXTERNOS
PINTURA EM MUROS - muros novos e muro existente aos fundos do imóvel
SINAPI | 73954/002 | 15.8 | Pintura latex acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos. | M² | 335.4 |  | 3.74 | 4.68 | 8.42 | 1254.4 | 1569.67 | 2824.07 | 798.65 | 3622.72
SINAPI | 73954/002 | 15.9 | Pintura latex acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos - guarita | M² | 38.91 |  | 3.74 | 4.68 | 8.42 | 145.52 | 182.1 | 327.62 | 92.65 | 420.27
SINAPI | 73739/1 | 15.10 | Pintura esmalte acetinado, duas demãos - em esquadrias de ferro - pilares metálico do estacionamento e rufo metálico entorno da cobertura - os pilares receberão pintura zebrada no pé, conforme existente | M² | 128 |  | 4.47 | 5.72 | 10.19 | 572.16 | 732.16 | 1304.32 | 368.86 | 1673.18
PINTURA EM PISO
SINAPI | 73806/1 | 15.11 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA - PISO DO ESTACIONAMENTO COBERTO | M² | 455 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0 | 414.05 | 414.05 | 117.09 | 531.14
SINAPI | 41595 | 15.12 | Pintura acrilica de faixas de demarcação em vaga de estacionamento, 5 cm de largura. | M | 120 |  | 0.98 | 4.89 | 5.87 | 117.6 | 586.8 | 704.4 | 199.2 | 903.6
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
SINAPI | 73954/002 | 15.13 | Pintura latex acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos. | M² | 504 |  | 3.74 | 4.68 | 8.42 | 1884.96 | 2358.72 | 4243.68 | 1200.11 | 5443.79
|  | 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 209.89
COMUNICAÇÃO VISUAL
cotação |  | 16.1 | Fixação de placas de comunicação visual nas portas, edital e quadro de avisos - os letreiros, placas, editais e quadros de aviso serão fornecidos pelo TRT. | UD | 18 |  | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 163.62 | 163.62 | 46.27 | 209.89
|  |  | Servente | h | 1 | 9.09 |  | 9.09
|  | 17 | LIMPEZA DA OBRA | [10 empty] | 1176.33
SINAPI | 9537 | 17.1 | Limpeza final da obra | M² | 700 |  | 0.24 | 1.07 | 1.31 | 168 | 749 | 917 | 259.33 | 1176.33
[10 empty] | 348316.47 | 152738.9

## ANALÍTICO ELÉTRICO LÓGICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
OBRA: Implantação da 5ª VT de São José dos Pinhais LOCAL: Rua das Nações Unidas 1101 DATA: jan/2014
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total | 28.28%
28.28%
|  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 92027.19 | 53709.98 | 145737.17 | 41214.49 | 186951.66
|  | 19.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 19.1.1 | Serviço de retirada e organização de materiais elétricos e lógicos existentes | h |  |  | 40 | 0 | 20.93 | 20.93 | 0 | 837.2 | 837.2 | 236.76 | 1073.96
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 11.84 |  | 0 | 11.84 | 11.84
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  | 0 | 9.09 | 9.09
Abertura e fechamento de vala para infraestrutura elétrica e lógica da guarita
TCPO | 02315.8.1.9 | 19.1.2 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | m³ |  |  | 4 | 0 | 33.56 | 33.56 | 0 | 134.24 | 134.24 | 37.96 | 172.2
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 4 | 8.39 |  | 0 | 33.56 | 33.56
TCPO | 02315.8.7.2 | 19.1.3 | Reaterro manual de vala |  |  |  | 4 | 0 | 3.78 | 3.78 | 0 | 15.12 | 15.12 | 4.28 | 19.4
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 0.45 | 8.39 |  | 0 | 3.78 | 3.78
TCPO | 02780.8.1.1 | 19.1.4 | Paver - retirada e reassentamento | m² |  |  | 8 | 0 | 12.49 | 12.49 | 0 | 99.92 | 99.92 | 28.26 | 128.18
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 1 | 8.39 |  | 0 | 8.39 | 8.39
SINAPI | 4759 |  | Calceteiro | h | 0.4 | 10.26 |  | 0 | 4.1 | 4.1
Abertura e fechamento de piso para infraestrutura das salas de audiências
TCPO | 03850.8.3.4 | 19.1.5 | CORTE em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso (espessura do corte: 13 cm) (para instalações subterrâneas nas salas de audiências e de conciliação) | m |  |  | 15 | 0 | 28.3 | 28.3 | 0 | 424.5 | 424.5 | 120.05 | 544.55
TCPO | 02220.8.4.1 | 1.4 | DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor (salas de audiências e de conciliação) | m³ |  |  | 0.3 | 209.25 | 26.76 | 236.01 | 62.78 | 8.03 | 70.81 | 20.03 | 90.84
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 1.5 | 11.84 |  |  | 17.76
|  |  | Ponteiro para rompedor (comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 mm) | h | 0.075 | 120 |  |  | 9
|  |  | MARTELO rompedor, pneumático, capacidade para furos com até 32 mm de diâmetro - vida útil: 8.000h | kg | 15 | 6.22 |  | 93.3
|  |  | COMPRESSOR de ar portátil rebocável, diesel, potência 63 HP (47 kW), capacidade 3,3 m³/min (116 pcm) - vida útil 20.000 h | m³ | 5 | 23.19 |  | 115.95
TCPO PINI | 02752.8.6.1 | 1.5 | PISO RÚSTICO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", formando quadrados ripados de 1,20 x 1,20 m, e = 7 cm | m² |  |  | 3 | 20.27 | 23.75 | 44.02 | 60.81 | 71.25 | 132.06 | 37.35 | 169.41
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 1 | 11.84 |  |  | 11.84
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 1.42 | 8.39 |  |  | 11.91
|  |  | Pedra britada 2 | m³ | 0.04389 | 48 |  | 2.11
|  |  | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | m³ | 19.67 | 0.44 |  | 8.65
|  |  | Pedra britada 1 | m³ | 0.01463 | 50.5 |  | 0.74
|  |  | Areia lavada tipo média | m³ | 0.06454 | 54.27 |  | 3.5
|  |  | Ripa (altura: 70 mm / largura: 10 mm / tipo de madeira: peroba) | m | 1.82 | 2.84 |  | 5.17
|  |  | BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), capacidade 400 l - vida útil 10.000 h | h prod | 0.02142 | 4.76 |  | 0.1
|  | 19.2 | INFRAESTRUTURA
Eletrocalhas, perfilados e acessórios
|  | 19.2.1 | Eletrocalha perfurada #200x50mm com tampa | m |  |  | 154 | 27.63 | 10.47 | 38.1 | 4255.02 | 1612.38 | 5867.4 | 1659.3 | 7526.7
Cotação Eletropoll |  |  | Eletrocalha perfurada #200x50mm chapa 20 AWG, sem virola, com tampa de encaixe chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, com septo divisor perfurado, incluindo suporte horizontal (1 tirante), tirante rosca total 1/4", parafusos, arruelas, fixações, emendas e derivações para eletrodutos e perfilados. Espaçamento médio entre fixações de 1,5 metros. | m | 1 | 27.63 |  | 27.63 |  | 27.63
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
|  | 19.2.2 | Eletrocalha perfurada #200x50mm com virola e tampa de pressão (descida para quadros e rack) | m |  |  | 13 | 20.06 | 15.603 | 35.663 | 260.78 | 202.84 | 463.62 | 131.11 | 594.73
Cotação Eletropoll |  |  | Eletrocalha perfurada #200x50mm chapa 20 AWG, com virola, com tampa de pressão chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, incluindo fixação em parede de alvenaria. | m | 1 | 20.06 |  | 20.06 |  | 20.06
SINAPI | 73924/2 |  | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (inclui material) | m² | 0.3 | 17.11 |  |  | 5.133 | 5.133
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
|  | 19.2.3 | Cruzeta horizontal 90º #200x50 mm com tampa | pç |  |  | 2 | 50.75 | 12.55 | 63.3 | 101.5 | 25.1 | 126.6 | 35.8 | 162.4
Cotação Eletropoll |  |  | Cruzeta horizontal 90º #200x50 mm acabamento pré zincado à fogo chapa 20 AWG com tampa de encaixe chapa 22 AWG | pç | 1 | 50.75 |  | 50.75 |  | 50.75
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.84 |  |  | 7.1 | 7.1
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.09 |  |  | 5.45 | 5.45
|  | 19.2.4 | Curva horizontal 90º #200x50 mm com tampa | pç |  |  | 7 | 25.29 | 9.42 | 34.71 | 177.03 | 65.94 | 242.97 | 68.71 | 311.68
Cotação Eletropoll |  |  | Curva horizontal 90º #200x50 mm acabamento pré zincado à fogo chapa 20 AWG com tampa de encaixe chapa 22 AWG | pç | 1 | 25.29 |  | 25.29 |  | 25.29
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 11.84 |  |  | 5.33 | 5.33
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.09 |  |  | 4.09 | 4.09
|  | 19.2.5 | Tê horizontal 90º #200x50 mm com tampa | pç |  |  | 9 | 30.76 | 10.47 | 41.23 | 276.84 | 94.23 | 371.07 | 104.94 | 476.01
Cotação Eletropoll |  |  | Tê horizontal 90º #200x50 mm acabamento pré zincado à fogo chapa 20 AWG com tampa de encaixe chapa 22 AWG | pç | 1 | 30.76 |  | 30.76 |  | 30.76
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
|  | 19.2.6 | Terminal liso para eletrocalha #200x50 mm | pç |  |  | 2 | 1.52 | 4.19 | 5.71 | 3.04 | 8.38 | 11.42 | 3.23 | 14.65
Cotação Eletropoll |  |  | Terminal liso para eletrocalha #200x50 mm acabamento pré zincado à fogo chapa 20 AWG | pç | 1 | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.52
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 11.84 |  |  | 2.37 | 2.37
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 19.2.7 | Curva de inversão 90º #200x50 mm com tampa | pç |  |  | 6 | 19.89 | 9.42 | 29.31 | 119.34 | 56.52 | 175.86 | 49.73 | 225.59
Cotação Eletropoll |  |  | Curva de inversão 90º #200x50 mm acabamento pré zincado à fogo chapa 20 AWG com tampa de encaixe chapa 22 AWG | pç | 1 | 19.89 |  | 19.89 |  | 19.89
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 11.84 |  |  | 5.33 | 5.33
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.09 |  |  | 4.09 | 4.09
|  | 19.2.8 | Perfilado perfurado #38x38 mm com tampa |  |  |  | 250 | 11.98 | 10.47 | 22.45 | 2995 | 2617.5 | 5612.5 | 1587.22 | 7199.72
Cotação |  |  | Perfilado perfurado #38x38 mm acabamento pré-zincado à fogo chapa 20 AWG com tampa chapa 22 AWG, incluindo suporte, tirante rosca total 1/4", parafusos, arruelas, fixações, emendas e derivações para eletrodutos. Espaçamento médio entre fixações de 1,5 metros. | m | 1 | 11.98 |  | 11.98 |  | 11.98
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
Eletrodutos, caixas e acessórios
|  | 19.2.9 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 33 | 0.79 | 3.14 | 3.93 | 26.07 | 103.62 | 129.69 | 36.68 | 166.37
TCPO | 16136.8.3.1 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 0.79 |  | 0.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 19.2.10 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç |  |  | 8 | 1.89 | 3.14 | 5.03 | 15.12 | 25.12 | 40.24 | 11.38 | 51.62
TCPO | 16136.8.3.2 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç | 1 | 1.89 |  | 1.89
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 19.2.11 | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 139 | 1.95 | 3.14 | 5.09 | 271.05 | 436.46 | 707.51 | 200.08 | 907.59
Cotação |  |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 1.95 |  | 1.95
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 19.2.12 | Caixa de passagem plástica 4x4" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 8 | 3.5 | 3.14 | 6.64 | 28 | 25.12 | 53.12 | 15.02 | 68.14
Cotação |  |  | Caixa de passagem plástica 4x4" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 3.5 |  | 3.5
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 19.2.13 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo E | pç |  |  | 21 | 6.54 | 6.28 | 12.82 | 137.34 | 131.88 | 269.22 | 76.14 | 345.36
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo E | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 1 | 0.33 |  | 0.33
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 19.2.14 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo C | pç |  |  | 1 | 6.87 | 6.28 | 13.15 | 6.87 | 6.28 | 13.15 | 3.72 | 16.87
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo C | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 2 | 0.33 |  | 0.66
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 19.2.15 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo L | pç |  |  | 3 | 6.87 | 6.28 | 13.15 | 20.61 | 18.84 | 39.45 | 11.16 | 50.61
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo L | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 2 | 0.33 |  | 0.66
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 19.2.16 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo T | pç |  |  | 5 | 7.2 | 6.28 | 13.48 | 36 | 31.4 | 67.4 | 19.06 | 86.46
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo T | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 3 | 0.33 |  | 0.99
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 19.2.17 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo X | pç |  |  | 1 | 7.53 | 6.28 | 13.81 | 7.53 | 6.28 | 13.81 | 3.91 | 17.72
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo X | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 4 | 0.33 |  | 1.32
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 19.2.18 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm | pç |  |  | 3 | 13.53 | 26.16 | 39.69 | 40.59 | 78.48 | 119.07 | 33.67 | 152.74
TCPO | 16136.8.2.3 |  | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm | pç | 1 | 13.53 |  | 13.53 |  | 13.53
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.25 | 11.84 |  |  | 14.8 | 14.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.25 | 9.09 |  |  | 11.36 | 11.36
SINAPI | 72935 | 19.2.19 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 400 | 1.62 | 3.13 | 4.75 | 648 | 1252 | 1900 | 537.32 | 2437.32
|  | 19.2.20 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 32 mm (1") | m |  |  | 263 | 3.48 | 6.28 | 9.76 | 915.24 | 1651.64 | 2566.88 | 725.91 | 3292.79
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.16 |  | 3.48 |  | 3.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55 | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73 | 2.73
|  | 19.2.21 | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade, para proteção de cabos subterrâneos Ø 1 1/2" 40 mm | m |  |  | 20 | 5.13 | 10.47 | 15.6 | 102.6 | 209.4 | 312 | 88.23 | 400.23
TCPO | 16973.8.1.1 |  | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade, para proteção de cabos subterrâneos Ø 1 1/2" 40 mm | m | 1 | 5.13 |  | 5.13 |  | 5.13
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
|  | 19.2.22 | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade Ø4" 100 mm, para ligação entre QD-Barramento e QDG | m |  |  | 4.5 | 18.32 | 23.02 | 41.34 | 82.44 | 103.59 | 186.03 | 52.61 | 238.64
TCPO | 16973.8.1.4 |  | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade Ø 4" 100 mm, para ligação entre QD-Barramento e QDG | m | 1 | 18.32 |  | 18.32 |  | 18.32
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.1 | 11.84 |  |  | 13.02 | 13.02
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.1 | 9.09 |  |  | 10 | 10
SINAPI | 83446 | 19.2.23 | Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita | pç |  |  | 3 | 66.21 | 52.38 | 118.59 | 198.63 | 157.14 | 355.77 | 100.61 | 456.38
|  | 19.3 | CABEAMENTO ELÉTRICO
|  | 19.3.1 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 10486 | 0.94 | 2.3 | 3.24 | 9856.84 | 24117.8 | 33974.64 | 9608.03 | 43582.67
TCPO | 16120.8.16.2 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.57 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.11 | 11.84 |  |  | 1.3 | 1.3
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 9.09 |  |  | 1 | 1
|  | 19.3.2 | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 1162 | 1.58 | 2.51 | 4.09 | 1835.96 | 2916.62 | 4752.58 | 1344.03 | 6096.61
TCPO | 16120.8.16.3 |  | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.53 |  | 1.56 |  | 1.56
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.57 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.12 | 11.84 |  |  | 1.42 | 1.42
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.12 | 9.09 |  |  | 1.09 | 1.09
|  | 19.3.3 | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 270 | 2.25 | 2.72 | 4.97 | 607.5 | 734.4 | 1341.9 | 379.49 | 1721.39
TCPO | 16120.8.16.4 |  | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 2.19 |  | 2.23 |  | 2.23
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.57 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 11.84 |  |  | 1.54 | 1.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.09 |  |  | 1.18 | 1.18
|  | 19.3.4 | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 274 | 2.33 | 2.72 | 5.05 | 638.42 | 745.28 | 1383.7 | 391.31 | 1775.01
TCPO | 16120.8.15.22 |  | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 2.26 |  | 2.31 |  | 2.31
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 11.84 |  |  | 1.54 | 1.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.09 |  |  | 1.18 | 1.18
|  | 19.3.5 | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 42 | 3.78 | 2.93 | 6.71 | 158.76 | 123.06 | 281.82 | 79.7 | 361.52
TCPO | 16120.8.15.23 |  | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 3.69 |  | 3.76 |  | 3.76
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.14 | 11.84 |  |  | 1.66 | 1.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.14 | 9.09 |  |  | 1.27 | 1.27
|  | 19.3.6 | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) - inclui cabeamento para levar circuitos existentes do QDG atual para o novo | m |  |  | 250 | 5.76 | 3.34 | 9.1 | 1440 | 835 | 2275 | 643.37 | 2918.37
TCPO | 16120.8.15.24 |  | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 5.63 |  | 5.74 |  | 5.74
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.16 | 11.84 |  |  | 1.89 | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.16 | 9.09 |  |  | 1.45 | 1.45
|  | 19.3.7 | Cabo de cobre flexível seção 25,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 28 | 8.66 | 3.56 | 12.22 | 242.48 | 99.68 | 342.16 | 96.76 | 438.92
TCPO | 16120.8.15.25 |  | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 8.47 |  | 8.64 |  | 8.64
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.17 | 11.84 |  |  | 2.01 | 2.01
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.17 | 9.09 |  |  | 1.55 | 1.55
|  | 19.3.8 | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) - inclui cabeamento para levar circuitos existentes do QDG atual para o novo | m |  |  | 166 | 11.87 | 4.4 | 16.27 | 1970.42 | 730.4 | 2700.82 | 763.79 | 3464.61
TCPO | 16120.8.15.26 |  | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 11.62 |  | 11.85 |  | 11.85
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 11.84 |  |  | 2.49 | 2.49
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.09 |  |  | 1.91 | 1.91
|  | 19.3.9 | Cabo de cobre flexível seção 50,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) - inclui cabeamento para levar circuitos existentes do QDG atual para o novo | m |  |  | 122 | 16.78 | 6.49 | 23.27 | 2047.16 | 791.78 | 2838.94 | 802.85 | 3641.79
TCPO | 16120.8.15.27 |  | Cabo de cobre flexível seção 50,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 16.43 |  | 16.76 |  | 16.76
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.31 | 11.84 |  |  | 3.67 | 3.67
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.31 | 9.09 |  |  | 2.82 | 2.82
|  | 19.3.10 | Cabo de cobre flexível seção 70,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) - cabeamento para levar circuitos existentes do QDG atual para o novo | m |  |  | 24 | 22.66 | 7.12 | 29.78 | 543.84 | 170.88 | 714.72 | 202.12 | 916.84
TCPO | 16120.8.15.28 |  | Cabo de cobre flexível seção 70,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 22.2 |  | 22.64 |  | 22.64
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.34 | 11.84 |  |  | 4.03 | 4.03
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.34 | 9.09 |  |  | 3.09 | 3.09
|  | 19.3.11 | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) - para interligação do quadro de barramento auxiliar com novo QDG e cabeamento para levar circuitos existentes do QDG atual para o novo | m |  |  | 52 | 33.33 | 7.53 | 40.86 | 1733.16 | 391.56 | 2124.72 | 600.87 | 2725.59
TCPO | 16120.8.15.29 |  | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 32.66 |  | 33.31 |  | 33.31
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.36 | 11.84 |  |  | 4.26 | 4.26
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.36 | 9.09 |  |  | 3.27 | 3.27
|  | 19.3.12 | Cabo de cobre flexível seção 185,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) - para interligação do quadro de barramento auxiliar com novo QDG | m |  |  | 40 | 58.83 | 15.49 | 74.32 | 2353.2 | 619.6 | 2972.8 | 840.71 | 3813.51
TCPO | 16120.8.15.32 |  | Cabo de cobre flexível seção 185,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 57.66 |  | 58.81 |  | 58.81
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.74 | 11.84 |  |  | 8.76 | 8.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.74 | 9.09 |  |  | 6.73 | 6.73
|  | 19.4 | INTERRUPTORES E TOMADAS
|  | 19.4.1 | Interruptor simples de uma tecla | pç |  |  | 4 | 6.1 | 4.4 | 10.5 | 24.4 | 17.6 | 42 | 11.88 | 53.88
SINAPI | 7555 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 11.84 |  |  | 2.49 | 2.49
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.09 |  |  | 1.91 | 1.91
|  | 19.4.2 | Conjunto interruptores duas teclas simples | pç |  |  | 8 | 10.51 | 7.74 | 18.25 | 84.08 | 61.92 | 146 | 41.29 | 187.29
SINAPI | 7559 |  | Conjunto duas teclas simples de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 10.51 |  | 10.51 |  | 10.51
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 19.4.3 | Interruptor paralelo de uma tecla | pç |  |  | 11 | 8.03 | 6.07 | 14.1 | 88.33 | 66.77 | 155.1 | 43.86 | 198.96
SINAPI | 7557 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 8.03 |  | 8.03 |  | 8.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 11.84 |  |  | 3.43 | 3.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.09 |  |  | 2.64 | 2.64
|  | 19.4.4 | Conjunto interruptores uma tecla simples e uma paralela | pç |  |  | 1 | 12.02 | 9.42 | 21.44 | 12.02 | 9.42 | 21.44 | 6.06 | 27.5
SINAPI | 7550 |  | Conjunto duas teclas uma simples e uma paralela de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 12.02 |  | 12.02 |  | 12.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 11.84 |  |  | 5.33 | 5.33
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.09 |  |  | 4.09 | 4.09
|  | 19.4.5 | Conjunto interruptores duas teclas paralelas | pç |  |  | 10 | 14.61 | 11.1 | 25.71 | 146.1 | 111 | 257.1 | 72.71 | 329.81
SINAPI | 7567 |  | Conjunto duas teclas paralelas de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 14.61 |  | 14.61 |  | 14.61
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.53 | 11.84 |  |  | 6.28 | 6.28
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.53 | 9.09 |  |  | 4.82 | 4.82
|  | 19.4.6 | Interruptor intermediário (four way) uma tecla dupla | pç |  |  | 2 | 20.11 | 11.1 | 31.21 | 40.22 | 22.2 | 62.42 | 17.65 | 80.07
SINAPI | 12127 |  | Conjunto duas teclas paralelas de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 20.11 |  | 20.11 |  | 20.11
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.53 | 11.84 |  |  | 6.28 | 6.28
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.53 | 9.09 |  |  | 4.82 | 4.82
|  | 19.4.7 | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" | pç |  |  | 9 | 1.19 | 1.04 | 2.23 | 10.71 | 9.36 | 20.07 | 5.68 | 25.75
TCPO | 16143.8.5.2 |  | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 1.19 |  | 1.19 |  | 1.19
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.05 | 11.84 |  |  | 0.59 | 0.59
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.05 | 9.09 |  |  | 0.45 | 0.45
|  | 19.4.8 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho) | pç |  |  | 3 | 9.61 | 6.07 | 15.68 | 28.83 | 18.21 | 47.04 | 13.3 | 60.34
SINAPI | Cotação |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 9.61 |  | 9.61 |  | 9.61
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 11.84 |  |  | 3.43 | 3.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.09 |  |  | 2.64 | 2.64
|  | 19.4.9 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 93 | 8.7 | 6.07 | 14.77 | 809.1 | 564.51 | 1373.61 | 388.46 | 1762.07
SINAPI | Cotação |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 11.84 |  |  | 3.43 | 3.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.09 |  |  | 2.64 | 2.64
|  | 19.4.10 | Conjuntor interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 14136) de embutir 4x2" | pç |  |  | 20 | 10.4 | 7.74 | 18.14 | 208 | 154.8 | 362.8 | 102.6 | 465.4
TCPO | 16143.8.3.4 |  | Conjuntor interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 14136), 10A, 250V, de embutir 4x2" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 10.4 |  | 10.4 |  | 10.4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 19.4.11 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 5 | 14.69 | 7.74 | 22.43 | 73.45 | 38.7 | 112.15 | 31.72 | 143.87
Cotação |  |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 14.69 |  | 14.69 |  | 14.69
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 19.4.12 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" (miolo vermelho) | pç |  |  | 1 | 16.51 | 7.74 | 24.25 | 16.51 | 7.74 | 24.25 | 6.86 | 31.11
Cotação |  |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 16.51 |  | 16.51 |  | 16.51
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 19.4.13 | Conjunto três tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" (miolo vermelho) | pç |  |  | 6 | 28.08 | 8.38 | 36.46 | 168.48 | 50.28 | 218.76 | 61.87 | 280.63
Cotação |  |  | Conjunto três tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 28.08 |  | 28.08 |  | 28.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 11.84 |  |  | 4.74 | 4.74
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.09 |  |  | 3.64 | 3.64
|  | 19.4.14 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, montada em condulete (miolo vermelho) | pç |  |  | 2 | 15.82 | 6.07 | 21.89 | 31.64 | 12.14 | 43.78 | 12.38 | 56.16
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete PVC Ø1" tipo E | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21 |  | 6.21
Cotação |  |  | Tomada 2P+T (NBR 14136) com espelho para condulete, 20A, 250V - miolo branco | pç | 1 | 9.61 |  | 9.61 |  | 9.61
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 11.84 |  |  | 3.43 | 3.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.09 |  |  | 2.64 | 2.64
|  | 19.4.15 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, montado em condulete (miolo vermelho) | pç |  |  | 7 | 22.72 | 7.74 | 30.46 | 159.04 | 54.18 | 213.22 | 60.3 | 273.52
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete PVC Ø1" tipo E | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21 |  | 6.21
Cotação |  |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136) montado em condulete, 20A, 250V - miolo vemelho | pç | 1 | 16.51 |  | 16.51 |  | 16.51
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 19.4.16 | Tomada 2P+T (NBR 14136) montada em condulete (miolo branco) | pç |  |  | 1 | 14.91 | 6.07 | 20.98 | 14.91 | 6.07 | 20.98 | 5.93 | 26.91
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete PVC Ø1" tipo E | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21 |  | 6.21
SINAPI | Cotação |  | Tomada 2P+T (NBR 14136) com espelho montada em condulete, 20A, 250V - miolo branco ou preto | pç | 1 | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 11.84 |  |  | 3.43 | 3.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.09 |  |  | 2.64 | 2.64
|  | 19.4.17 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136) montada em condulete (miolo branco) | pç |  |  | 7 | 20.9 | 7.74 | 28.64 | 146.3 | 54.18 | 200.48 | 56.7 | 257.18
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete PVC Ø1" tipo E | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21 |  | 6.21
SINAPI | Cotação |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136) montado em condulete, 20A, 250V - miolo branco | pç | 1 | 14.69 |  | 14.69 |  | 14.69
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 19.4.18 | Sensor de presença, de embutir em parede para caixa 4x2", 127V, 60Hz, 600W com chave de três posições | pç |  |  | 5 | 39.6 | 10.47 | 50.07 | 198 | 52.35 | 250.35 | 70.8 | 321.15
Cotação |  |  | Sensor de presença de parede, de embutir em caixa 4x2", 127V, 60Hz, 600W, ângulo de abertura 120º x 115º (ou mais), chave de três posições (desligado, automático e ligado), jumper para temporização com opções, incluindo temporização de 10 minutos, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 1 ano (ref. Sensor Light SLEI-03 ou similar equivalente). Se disponível, deverá ser desabilitada a função fotoelétrica. A temporização deverá ser ajustada para 10 minutos. | pç | 1 | 39.6 |  | 39.6 |  | 39.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
|  | 19.4.19 | Sensor de presença, de teto, 127V, 60Hz, 600W | pç |  |  | 2 | 39.9 | 10.47 | 50.37 | 79.8 | 20.94 | 100.74 | 28.49 | 129.23
Cotação |  |  | Sensor de presença de teto, 127V, 60Hz, 600W, ângulo de abertura 360º, jumper para temporização com opções, incluindo temporização de 10 minutos, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 1 ano (ref. Sensor Light SLET ou similar equivalente). Se disponível, deverá ser desabilitada a função fotoelétrica. A temporização deverá ser ajustada para 10 minutos. | pç | 1 | 39.9 |  | 39.9 |  | 39.9
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
|  | 19.4.20 | Relé fotoelétrico intercambiável com base, 127 V, 1000 W, fixado em alvenaria | pç |  |  | 1 | 49.03 | 20.93 | 69.96 | 49.03 | 20.93 | 69.96 | 19.78 | 89.74
Cotação |  |  | Relé fotoelétrico intercambiável, uso externo, com base, 127 V, 1000 W | pç | 1 | 33.36 |  | 33.36 |  | 33.36
Cotação |  |  | Base para relé fotoelétrico | pç | 1 | 15.67 |  | 15.67 |  | 15.67
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 11.84 |  |  | 11.84 | 11.84
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09 | 9.09
|  | 19.4.21 | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V (ref. Ventidis Aquarela M150 ou similar) | pç |  |  | 8 | 185 | 16.74 | 201.74 | 1480 | 133.92 | 1613.92 | 456.42 | 2070.34
Cotação |  |  | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V. Potência sonora máxima a 1,0 metro de 60 dbA. Potência elétrica máxima de 25 W. Fabricação em ABS branco (ref. Ventidis Aquarela M150 ou similar) | pç | 1 | 185 |  | 185 |  | 185
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 11.84 |  |  | 9.47 | 9.47
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.09 |  |  | 7.27 | 7.27
Postes, totens e acessórios
|  | 19.4.22 | Coluna técnica de alumínio extrudado, comprimento 3,0 metros | pç |  |  | 11 | 636.53 | 52.33 | 688.86 | 7001.83 | 575.63 | 7577.46 | 2142.91 | 9720.37
Cotação Klint |  |  | Coluna técnica de alumínio extrudado, comprimento 3,0 metros, com vergalhão regulador mínimo de 80 cm, na cor branca, incluindo luva de arremate e bases de apoio superior e inferior. Ref. Coluna Dutotec Plus Light DT 76240.01 e luva Dutotec DT 76940.00 ou similares | pç | 1 | 569.55 |  | 569.55 |  | 569.55
Cotação Klint |  |  | Cabo de cobre isolado PP 3x2,5 mm² | m | 12 | 4.4 |  | 52.8 |  | 52.8
Cotação Klint |  |  | Plugue macho 2P+T, 20A, 250 V, NBR 14136 | pç | 2 | 7.09 |  | 14.18 |  | 14.18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2.5 | 11.84 |  |  | 29.6 | 29.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2.5 | 9.09 |  |  | 22.73 | 22.73
|  | 19.4.23 | Totem de alumínio extrudado, comprimento 55 cm incluindo caixa de piso | pç |  |  | 4 | 190.68 | 41.86 | 232.54 | 762.72 | 167.44 | 930.16 | 263.05 | 1193.21
Cotação Klint |  |  | Totem de alumínio extrudado, comprimento 55cm na cor branca. Inclui guia de caixa de piso, fixador e arremate compatíveis. Ref. Dutotec Totem Plus DT 76345.00 similar | pç | 1 | 125.45 |  | 125.45 |  | 125.45
Cotação Klint |  |  | Chapa de fixação em guia de caixa (ref. Dutotec DT 76399.00) | pç | 1 | 45.84 |  | 45.84 |  | 45.84
Cotação Klint |  |  | Guia de caixa em ABS (ref. Dutotec dupla Standard DT 71904.00) | pç | 1 | 19.39 |  | 19.39 |  | 19.39
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 11.84 |  |  | 23.68 | 23.68
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.09 |  |  | 18.18 | 18.18
|  | 19.4.24 | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos | pç |  |  | 54 | 7.1 | 1.18 | 8.28 | 383.4 | 63.72 | 447.12 | 126.45 | 573.57
Cotação Klint |  |  | Porta equipamentos slim para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos, na cor branca, tipo sobrepor. Ref. Dutotec DT 76740.30 ou similar compatível | pç | 1 | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.1
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.1 | 11.84 |  |  | 1.18 | 1.18
|  | 19.4.25 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo branco ou preto | pç |  |  | 48 | 4.8 | 4.4 | 9.2 | 230.4 | 211.2 | 441.6 | 124.88 | 566.48
Cotação Klint |  |  | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor branca. Ref. Dutotec 99233.00 ou similar compatível | pç | 1 | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 11.84 |  |  | 2.49 | 2.49
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.09 |  |  | 1.91 | 1.91
|  | 19.4.26 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo vermelho | pç |  |  | 104 | 4.8 | 4.4 | 9.2 | 499.2 | 457.6 | 956.8 | 270.58 | 1227.38
Cotação Klint |  |  | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor vermelha. Ref. Dutotec 99231.00 ou similar compatível | pç | 1 | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 11.84 |  |  | 2.49 | 2.49
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.09 |  |  | 1.91 | 1.91
|  | 19.4.27 | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca | pç |  |  | 10 | 1.35 | 1.18 | 2.53 | 13.5 | 11.8 | 25.3 | 7.15 | 32.45
Cotação Klint |  |  | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca, ref. Dutotec DT 99430.00 ou similar | pç | 1 | 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.1 | 11.84 |  |  | 1.18 | 1.18
|  | 19.5 | ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS
|  | 19.5.1 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V, 30 leds | pç |  |  | 26 | 37.81 | 16.74 | 54.55 | 983.06 | 435.24 | 1418.3 | 401.1 | 1819.4
Cotação |  |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha transparente | pç | 1 | 29.61 |  | 29.61 |  | 29.61
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 11.84 |  |  | 9.47 | 9.47
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.09 |  |  | 7.27 | 7.27
|  | 19.5.2 | Luminária de embutir com aletas (antireflexiva) com lâmpadas fluorescentes 4x16W | pç |  |  | 67 | 181.91 | 31.4 | 213.31 | 12187.97 | 2103.8 | 14291.77 | 4041.71 | 18333.48
Cotação Gold Luz |  |  | Luminária de embutir padrão forro modular para lâmpadas fluorescentes 4x16W, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas (mín. 16 células) em alumínio anodizado, fab. Lumicenter CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar, com quatro lâmpadas fluorescentes 16 W tubular trifósforo temp cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar, com dois reatores eletrônicos de alto fator de potência (FP>0,96) para duas lâmpadas fluorescentes de 16 W, DH máx 10%, 127 V, fixo à luminária por meio de fita dupla face | pç | 1 | 169 |  | 169 |  | 169
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.91 |  | 3.91 |  | 3.91
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2.5 | 1.6 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 11.84 |  |  | 17.76 | 17.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.09 |  |  | 13.64 | 13.64
|  | 19.5.3 | Luminária de embutir sem aletas com lâmpadas fluorescentes 4x16W | pç |  |  | 26 | 177.91 | 31.4 | 209.31 | 4625.66 | 816.4 | 5442.06 | 1539.01 | 6981.07
Cotação Gold Luz |  |  | Luminária de embutir padrão forro modular para lâmpadas fluorescentes 4x16W, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor em alumínio anodizado e sem aletas, fab. Lumicenter similar aos modelos CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar, com quatro lâmpadas fluorescentes 16 W tubular trifósforo temp cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar, com dois reatores eletrônicos de alto fator de potência (FP>0,96) para duas lâmpadas fluorescentes de 16 W, DH máx 10%, 127 V, fixo à luminária por meio de fita dupla face | pç | 1 | 165 |  | 165 |  | 165
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.91 |  | 3.91 |  | 3.91
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2.5 | 1.6 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 11.84 |  |  | 17.76 | 17.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.09 |  |  | 13.64 | 13.64
|  | 19.5.4 | Luminária de embutir com uma lâmpada fluorescente compacta de 23 W (montagem na horizontal) | pç |  |  | 46 | 55.91 | 20.93 | 76.84 | 2571.86 | 962.78 | 3534.64 | 999.6 | 4534.24
Cotação Gold Luz |  |  | Luminária de embutir para lâmpadas compactas de reator integrado, bocal E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 33 |  | 33 |  | 33
Cotação |  |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 10 |  | 10 |  | 10
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.91 |  | 3.91 |  | 3.91
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2.5 | 1.6 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 11.84 |  |  | 11.84 | 11.84
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09 | 9.09
|  | 19.5.5 | Luminária de sobrepor com uma lâmpada fluorescente compacta de 23 W (montagem na horizontal) - para guarita | pç |  |  | 1 | 22.58 | 16.74 | 39.32 | 22.58 | 16.74 | 39.32 | 11.12 | 50.44
Cotação |  |  | Luminária de sobrepor para uma lâmpada compactas de reator integrado, com bocal E-27, na cor branca, ref. Taschibra TA-6 ou similar | pç | 1 | 12.58 |  | 12.58 |  | 12.58
Cotação |  |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 10 |  | 10 |  | 10
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 11.84 |  |  | 9.47 | 9.47
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.09 |  |  | 7.27 | 7.27
|  | 19.5.6 | Luminária tipo comercial (calha) com uma lâmpada fluorescente 32W, reator eletrônico de alto fator de potência (>=0,92), 127V, incluindo lâmpadas | pç |  |  | 25 | 46.89 | 16.74 | 63.63 | 1172.25 | 418.5 | 1590.75 | 449.86 | 2040.61
SINAPI | 73953/5 |  | Luminária tipo comercial (calha) para uma lâmpada fluorescente tubular de 32 W ref. Intral ou similar equivalente, incluindo soquetes, reator eletrônico de partida rápida, alto fator de potência (>= 0,92), DH máximo de 10%, com lâmpada fluorescente branca (4000K ou superior) de 32 W, baixo teor de mercúrio | pç | 1 | 33.98 |  | 33.98 |  | 33.98
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.91 |  | 3.91 |  | 3.91
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2.5 | 1.6 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 11.84 |  |  | 9.47 | 9.47
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.09 |  |  | 7.27 | 7.27
|  | 19.5.7 | Luminária tipo comercial (calha) com duas lâmpadas fluorescentes 32W, reator eletrônico de alto fator de potência (>=0,92), 127V, incluindo lâmpadas | pç |  |  | 25 | 63.31 | 20.93 | 84.24 | 1582.75 | 523.25 | 2106 | 595.58 | 2701.58
SINAPI | 73953/6 |  | Luminária tipo comercial (calha) para duas lâmpadas fluorescentes tubular de 32 W ref. Intral ou similar equivalente, incluindo soquetes, reator eletrônico de partida rápida, alto fator de potência (>= 0,92), DH máximo de 10%, com lâmpadas fluorescentes branca (4000K ou superior) de 32 W, baixo teor de mercúrio | pç | 1 | 50.4 |  | 50.4 |  | 50.4
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.91 |  | 3.91 |  | 3.91
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2.5 | 1.6 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 11.84 |  |  | 11.84 | 11.84
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09 | 9.09
|  | 19.5.8 | Luminária com duas lâmpadas fluorescentes 32W com difusor leitoso (antiofuscante), reator eletrônico de alto fator de potência (>=0,92), 127V, incluindo lâmpadas - instalada em parede - para hall de entrada do Fórum | pç |  |  | 4 | 167.69 | 20.93 | 188.62 | 670.76 | 83.72 | 754.48 | 213.37 | 967.85
Cotação |  |  | Luminária em chapa de aço fosfatizada com pintura eletrostática à pó, cor branca, difusor leitoso (antiofuscante), ref. Dautec 3053 ou similar, incluindo soquetes, reator eletrônico de partida rápida, alto fator de potência (>= 0,92), DH máximo de 10%, com lâmpadas fluorescentes branca (4000K ou superior) de 32 W, baixo teor de mercúrio | pç | 1 | 124 |  | 124 |  | 124
Cotação |  |  | Lampada fluorescente tubular 32W, T8, branca (4000K ou superior) baixo teor de mercúrio | pç | 2 | 6.84 |  | 13.68
Cotação |  |  | Reator eletrônico 2x32W de partida rápida, alto fator de potência (>=0,92), DH máximo de 10%, 127 V, 60 Hz | pç | 1 | 17.1 |  | 17.1
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.91 |  | 3.91 |  | 3.91
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2.5 | 1.6 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 11.84 |  |  | 11.84 | 11.84
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09 | 9.09
|  | 19.5.9 | Retirada e reinstalação (reaproveitamento) de luminárias embutidas 4x16W existentes com substituição das lâmpadas | pç |  |  | 10 | 25.87 | 25.12 | 50.99 | 258.7 | 251.2 | 509.9 | 144.2 | 654.1
Cotação |  |  | Lampada fluorescente tubular 16W, T8, branca (4000K ou superior) baixo teor de mercúrio | pç | 4 | 3.24 |  | 12.96
Cotação |  |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.91 |  | 3.91 |  | 3.91
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2.5 | 1.6 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.2 | 11.84 |  |  | 14.21 | 14.21
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.2 | 9.09 |  |  | 10.91 | 10.91
|  | 19.6 | QUADROS ELÉTRICOS
|  | 19.6.1 | Quadro QDG |  |  |  | 1 | 14788.17 | 1126.4 | 15914.57 | 14788.17 | 1126.4 | 15914.57 | 4500.64 | 20415.21
Cotação Engerey |  |  | Quadro elétrico de dimensões sugeridas 1300x1900x400 mm (LxAxP) com barramento trifásico, com saída superior para duas eletrocalha 200x50 mm e saída lateral para três eletrodutos PEAD Ø4" (127,5 mm). Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de capacidade 800 A para fases, neutro e 400 A (mínimo) para terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para ampliações. Capacidade eletromecânica para curto-circuitos de 20 kA. O quadro deverá ser equipado com disjuntor geral de 600 A, disjuntores de distribuição, e supressores de surto, conforme indicado em projeto. Todos os disjuntores deverão ser de caixa moldada com capacidade de curto-circuito mínima de 20 kA. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) - inclui serviço de desmontagem e retirada de QDG atual | pç | 1 | 14788.17 |  | 14788.17 |  | 14788.17
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 40 | 19.07 |  |  | 762.8
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 40 | 9.09 |  |  | 363.6
|  | 19.6.2 | Quadro QDC-5VT |  |  |  | 1 | 1726.71 | 450.56 | 2177.27 | 1726.71 | 450.56 | 2177.27 | 615.73 | 2793
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 450x1100x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico de corrente nominal mínima 200A, com saída superior para eletrocalha 200x50 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, com barramentos neutro (mín. 200A) e terra (mín. 100A). Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para ampliações. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar). | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 2374 |  | Disjuntor tripolar 150A em caixa moldada, Icc 20 kA | pç | 1 | 352.24 |  | 352.24
TCPO | 16141.8.2.7 |  | Disjuntor monopolar DIN 20A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 38 | 8.99 |  | 341.62 |  | 341.62
TCPO | 16141.8.3.10 |  | Disjuntor bipolar DIN 32A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 2 | 47.21 |  | 94.42
Cotação |  |  | Supressor de surtos 175 V, 40 kA, DIN | pç | 4 | 51.16 |  | 204.64 |  | 204.64
Cotação |  |  | Disjuntor tripolar DIN 80A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 1 | 97.9 |  | 97.9 |  | 97.9
Cotação |  |  | Dispositivo DR tetrapolar 80A (In 30mA) padrão DIN ref. Siemens, Schneider ou similar | pç | 1 | 147 |  | 147 |  | 147
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 16 | 19.07 |  |  | 305.12 | 305.12
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 16 | 9.09 |  |  | 145.44 | 145.44
|  | 19.6.3 | Quadro QDE-5VT |  |  |  | 1 | 748.4 | 168.96 | 917.36 | 748.4 | 168.96 | 917.36 | 259.43 | 1176.79
TCPO | 16138.8.1.7 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 400x500x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico de corrente nominal mínima 60A, com saída superior para eletrocalha 200x50 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, com barramentos neutro e terra de mesmas dimensões dos barramentos fase. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para ampliações. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar). | pç | 1 | 337.72 |  | 337.72 |  | 337.72
TCPO | 16141.8.4.10 |  | Disjuntor tripolar DIN 40A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 1 | 46.24 |  | 46.24 |  | 46.24
TCPO | 16141.8.2.7 |  | Disjuntor monopolar DIN 20A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 10 | 8.99 |  | 89.9 |  | 89.9
Cotação |  |  | Supressor de surtos 175 V, 40 kA, DIN | pç | 4 | 51.16 |  | 204.64 |  | 204.64
Cotação |  |  | Disjuntor tripolar DIN 63A, 220V, Icc 5 kA, curva C (para instalação no quadro QDE-Auxiliar) | pç | 1 | 69.9 |  | 69.9 |  | 69.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 6 | 19.07 |  |  | 114.42 | 114.42
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 6 | 9.09 |  |  | 54.54 | 54.54
|  | 19.6.4 | Quadro QDAR-5VT |  |  |  | 1 | 1476.33 | 225.28 | 1701.61 | 1476.33 | 225.28 | 1701.61 | 481.22 | 2182.83
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 450x800x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico com saída superior para eletrocalha 200x50 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de capacidade 100 A para fases, neutro e 50 A (mínimo) para terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para ampliações. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
Cotação |  |  | Disjuntor tripolar DIN 80A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 1 | 97.9 |  | 97.9 |  | 97.9
TCPO | 16141.8.3.8 |  | Disjuntor bipolar DIN 25A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 11 | 48.9 |  | 537.9 |  | 537.9
Cotação |  |  | Dispositivo DR tetrapolar 80A (In 30mA) padrão DIN ref. Siemens, Schneider ou similar | pç | 1 | 147 |  | 147 |  | 147
Cotação |  |  | Supressor de surtos 175 V, 40 kA, DIN | pç | 4 | 51.16 |  | 204.64 |  | 204.64
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 8 | 19.07 |  |  | 152.56 | 152.56
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.09 |  |  | 72.72 | 72.72
|  | 19.6.5 | Quadro QD-IE |  |  |  | 1 | 355.34 | 112.64 | 467.98 | 355.34 | 112.64 | 467.98 | 132.34 | 600.32
TCPO | 16138.8.1.6 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 400x500x200 mm (LxAxP). Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para ampliações. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar). | pç | 1 | 208.15 |  | 208.15 |  | 208.15
TCPO | 16141.8.3.8 |  | Disjuntor bipolar DIN 25A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 1 | 48.9 |  | 48.9 |  | 48.9
TCPO | 16141.8.2.7 |  | Disjuntor monopolar DIN 20A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 1 | 8.99 |  | 8.99 |  | 8.99
Cotação |  |  | Minicontator tripolar corrente AC-3 de 7A, bobina 220 VAC, 60 Hz (ref. WEG CW07 ou similar) | pç | 2 | 31.62 |  | 63.24 |  | 63.24
| Cotação |  | Chave alavanca 5A bipolar de 3 posições (ref. Margirius 17201 ou similar) | pç | 2 | 13.03 |  | 26.06 |  | 26.06
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 4 | 19.07 |  |  | 76.28 | 76.28
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 4 | 9.09 |  |  | 36.36 | 36.36
|  | 19.6.6 | Quadro de Barramento Auxiliar |  |  |  | 1 | 1305.52 | 168.96 | 1474.48 | 1305.52 | 168.96 | 1474.48 | 416.98 | 1891.46
Cotação |  |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 1000x1000x200 mm (LxAxP). Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar). | pç | 1 | 650 |  | 650 |  | 650
Cotação |  |  | Barra de cobre eletrolítico 1" x 5/16" | m | 3.4 | 112.4 |  | 382.16 |  | 382.16
Cotação |  |  | Isolador epóxi 25x30 mm | pç | 15 | 3.3 |  | 49.5 |  | 49.5
SINAPI | 1590 |  | Conector terminal de cobre para cabo 95 mm² | pç | 6 | 4.95 |  | 29.7 |  | 29.7
SINAPI | 1593 |  | Conector terminal de cobre para cabo 185 mm² | pç | 24 | 8.09 |  | 194.16 |  | 194.16
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 6 | 19.07 |  |  | 114.42 | 114.42
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 6 | 9.09 |  |  | 54.54 | 54.54
|  | 19.6.7 | Quadro QD-Guarita |  |  |  | 1 | 515.16 | 84.48 | 599.64 | 515.16 | 84.48 | 599.64 | 169.58 | 769.22
TCPO | 16139.8.1.2 |  | Quadro de embutir fabricado em termoplástico, com capacidade mínima para 18 disjuntores DIN, com barramento pente bipolar de 63A, com tampa frontal transparente, com identificação dos circuitos. Conforme diagrama unifilar, o quadro deverá possuir espaço reserva para ampliações. | pç | 1 | 131.38 |  | 131.38 |  | 131.38
TCPO | 16141.8.3.10 |  | Disjuntor bipolar DIN 32A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 1 | 47.21 |  | 47.21 |  | 47.21
TCPO | 16141.8.2.7 |  | Disjuntor monopolar DIN 20A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 2 | 8.99 |  | 17.98 |  | 17.98
TCPO | 16141.8.3.7 |  | Disjuntor bipolar DIN 20A, 220V, Icc 5 kA, curva C | pç | 1 | 47.21 |  | 47.21 |  | 47.21
Cotação |  |  | Dispositivo DR bipolar 40A (In 30mA) padrão DIN ref. Siemens ou similar | pç | 1 | 117.9 |  | 117.9 |  | 117.9
Cotação |  |  | Supressor de surtos 175 V, 40 kA, DIN | pç | 3 | 51.16 |  | 153.48 |  | 153.48
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 3 | 19.07 |  |  | 57.21 | 57.21
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.09 |  |  | 27.27 | 27.27
|  | 20 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | [7 empty] | 25197.82 | 10512.79 | 35710.61 | 10098.95 | 45809.56
|  | 20.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 20.1.1 | Serviço de remanejamento do DG de telefonia, cabeamento telefônico e blocos existentes | h |  |  | 8 |  | 28.16 | 28.16 | 0 | 225.28 | 225.28 | 63.71 | 288.99
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 19.07 |  |  | 19.07
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09
|  | 20.1.2 | Serviço de remanejamento dos cabos lógicos do rack existente para o rack da 1ª e 2ª varas, incluindo retirada dos dutos | h |  |  | 24 |  | 28.16 | 28.16 | 0 | 675.84 | 675.84 | 191.13 | 866.97
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 19.07 |  |  | 19.07
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09
|  | 20.1.3 | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" | m |  |  | 3 | 49.31 | 0 | 49.31 | 147.93 | 0 | 147.93 | 41.83 | 189.76
TCPO | 03850.8.4.10 |  | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" | m | 1 | 49.31 |  | 49.31
|  | 20.2 | INFRAESTRUTURA
Caixas e eletrodutos
|  | 20.2.1 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 15 | 0.79 | 3.14 | 3.93 | 11.85 | 47.1 | 58.95 | 16.67 | 75.62
TCPO | 16136.8.3.1 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 0.79 |  | 0.79
SINAPI | 4750 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 20.2.2 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç |  |  | 2 | 1.89 | 3.14 | 5.03 | 3.78 | 6.28 | 10.06 | 2.84 | 12.9
TCPO | 16136.8.3.2 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç | 1 | 1.89 |  | 1.89
SINAPI | 4750 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 20.2.3 | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 12 | 2.46 | 3.14 | 5.6 | 29.52 | 37.68 | 67.2 | 19 | 86.2
Cotação |  |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 2.46 |  | 2.46
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 20.2.4 | Caixa de piso com tampa antiderrapante dimensões 20x20x7 cm | pç |  |  | 4 | 76.63 | 41.86 | 118.49 | 306.52 | 167.44 | 473.96 | 134.04 | 608
Cotação |  |  | Caixa de piso embutida dimensões mínimas 20x20x7 cm com tampa basculante de alumínio injetado antiderrapante, guia de caixa em ABS, Dutotec caixa dupla Standard de nível completa DT 71701.00 ou similar | pç | 1 | 76.63 |  | 76.63
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 11.84 |  |  | 23.68
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.09 |  |  | 18.18
|  | 20.2.5 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") | pç |  |  | 20 | 6.54 | 6.28 | 12.82 | 130.8 | 125.6 | 256.4 | 72.51 | 328.91
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2-a |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 1 | 0.33 |  | 0.33
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
SINAPI - C | 72935 | 20.2.6 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 52 | 1.62 | 3.14 | 4.76 | 84.24 | 163.28 | 247.52 | 70 | 317.52
SINAPI | 2688 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m | 1 | 1.62 |  | 1.62
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 20.2.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 32 mm (1") | m |  |  | 40 | 3.48 | 6.28 | 9.76 | 139.2 | 251.2 | 390.4 | 110.41 | 500.81
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.16 |  | 3.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 20.2.8 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões Ø 40 mm (1 1/4") | m |  |  | 20 | 4.84 | 9.42 | 14.26 | 96.8 | 188.4 | 285.2 | 80.65 | 365.85
TCPO | 16132.8.2.4 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 1/4") | m | 1.1 | 4.4 |  | 4.84
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 11.84 |  |  | 5.33
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.09 |  |  | 4.09
|  | 20.2.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 60 mm (2") | m |  |  | 21 | 8.03 | 9.42 | 17.45 | 168.63 | 197.82 | 366.45 | 103.63 | 470.08
TCPO | 16132.8.2.6 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 60mm (2") | m | 1.1 | 7.3 |  | 8.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 11.84 |  |  | 5.33
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.09 |  |  | 4.09
|  | 20.2.10 | Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 1 1/2" (40 mm) | m |  |  | 65 | 5.13 | 10.47 | 15.6 | 333.45 | 680.55 | 1014 | 286.76 | 1300.76
TCPO | 16973.8.1.1 |  | Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 1 1/2" (40 mm) | m | 1 | 5.13 |  | 5.13
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55
|  | 20.2.11 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 200 x 200 x 100 mm | m |  |  | 2 | 13.53 | 26.16 | 39.69 | 27.06 | 52.32 | 79.38 | 22.45 | 101.83
TCPO | 16136.8.2.3 |  | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 200 x 200 x 100 mm | m | 1 | 13.53 |  | 13.53
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.25 | 11.84 |  |  | 14.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.25 | 9.09 |  |  | 11.36
|  | 20.2.12 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 300 x 300 x 120 mm | m |  |  | 1 | 28.72 | 31.4 | 60.12 | 28.72 | 31.4 | 60.12 | 17 | 77.12
TCPO | 16136.8.2.5 |  | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 300 x 300 x 120 mm | m | 1 | 28.72 |  | 28.72
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 11.84 |  |  | 17.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.09 |  |  | 13.64
|  | 20.2.13 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 400 x 400 x 150 mm | m |  |  | 1 | 47.17 | 31.4 | 78.57 | 47.17 | 31.4 | 78.57 | 22.22 | 100.79
TCPO | 16136.8.2.7 |  | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 300 x 300 x 120 mm | m | 1 | 47.17 |  | 47.17
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 11.84 |  |  | 17.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.09 |  |  | 13.64
|  | 20.2.14 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de sobrepor, dimensões internas 800 x 800 x 120 mm | m |  |  | 1 | 202.36 | 68.02 | 270.38 | 202.36 | 68.02 | 270.38 | 76.46 | 346.84
TCPO | 16136.8.4.6 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de sobrepor, dimensões internas 800 x 800 x 120 mm | m | 1 | 202.36 |  | 202.36
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 3.25 | 11.84 |  |  | 38.48
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3.25 | 9.09 |  |  | 29.54
|  | 20.3 | CABEAMENTO LÓGICO
|  | 20.3.1 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul | m |  |  | 2019 | 2.71 | 1.69 | 4.4 | 5471.49 | 3412.11 | 8883.6 | 2512.28 | 11395.88
Cotação |  |  | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 instalado com mão de obra qualificada, sem estrangulamento do cabo, sem torção, sem deformação, fixado com velcro, sem descobrimento acima de 13mm da capa. Ref. Furukawa linha profissional ou similar. | m | 1.02 | 2.66 |  | 2.71
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.06 | 19.07 |  |  | 1.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.09 |  |  | 0.55
|  | 20.3.2 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - uso externo | m |  |  | 95 | 5.61 | 1.69 | 7.3 | 532.95 | 160.55 | 693.5 | 196.12 | 889.62
Cotação |  |  | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 instalado com mão de obra qualificada, sem estrangulamento do cabo, sem torção, sem deformação, fixado com velcro, sem descobrimento acima de 13mm da capa. Ref. Furukawa linha profissional ou similar.- para uso externo | m | 1.02 | 5.5 |  | 5.61
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.06 | 19.07 |  |  | 1.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.09 |  |  | 0.55
|  | 20.3.3 | Cabo CFOA MM 04 fibras Furukawa ou similar | m |  |  | 25 | 5.9 | 1.69 | 7.59 | 147.5 | 42.25 | 189.75 | 53.66 | 243.41
Cotação |  |  | Cabo CFOA MM 04 fibras Furukawa ou similar | m | 1.02 | 5.78 |  | 5.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.06 | 19.07 |  |  | 1.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.09 |  |  | 0.55
|  | 20.4 | RACK E ACESSÓRIOS
|  | 20.4.1 | Rack fechado padrão 19" altura 24U, profundidade 770 mm, em chapa de aço, laterais e fundo removíveis, teto preparado para unidade de ventilação, porta frontal em aço e em acrílico cristal ou vidro e fechadura provida de trinco e chave | pç |  |  | 2 | 1025.06 | 84.48 | 1109.54 | 2050.12 | 168.96 | 2219.08 | 627.56 | 2846.64
Cotação |  |  | Rack fechado padrão 19" altura 24U, profundidade 770 mm | pç | 1 | 1025.06 |  | 1025.06
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 3 | 19.07 |  |  | 57.21
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.09 |  |  | 27.27
|  | 20.4.2 | Régua de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A | pç |  |  | 2 | 81.37 | 5.632 | 87.002 | 162.74 | 11.26 | 174 | 49.21 | 223.21
Cotação |  |  | Calha de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A |  | 1 | 81.37 |  | 81.37
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.2 | 19.07 |  |  | 3.814
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.818
|  | 20.4.3 | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B para rack 19" referência Furukawa ou similar. | pç |  |  | 7 | 593.96 | 56.32 | 650.28 | 4157.72 | 394.24 | 4551.96 | 1287.29 | 5839.25
Cotação |  |  | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B referência Furukawa ou similar. |  | 1 | 593.96 |  | 593.96
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 2 | 19.07 |  |  | 38.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.09 |  |  | 18.18
|  | 20.4.4 | Guia de cabos Horizontal 1U, tipo aberto | pç |  |  | 12 | 16.09 | 14.09 | 30.18 | 193.08 | 169.08 | 362.16 | 102.42 | 464.58
Cotação |  |  | Guia de cabos Horizontal 1U, tipo aberto | pç | 1 | 16.09 |  | 16.09
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.5 | 19.07 |  |  | 9.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55
|  | 20.4.5 | Bandeja fixação frontal para rack 19", 1U | pç |  |  | 2 | 95.9 | 14.09 | 109.99 | 191.8 | 28.18 | 219.98 | 62.21 | 282.19
Cotação |  |  | Bandeja fixação frontal para rack 19", 1U | pç | 1 | 95.9 |  | 95.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.5 | 19.07 |  |  | 9.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55
|  | 20.4.6 | Unidade de ventilação com dois ventiladores | pç |  |  | 2 | 177.9 | 14.09 | 191.99 | 355.8 | 28.18 | 383.98 | 108.59 | 492.57
Cotação |  |  | Unidade de ventilação com dois ventiladores | pç | 1 | 177.9 |  | 177.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.5 | 19.07 |  |  | 9.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55
|  | 20.4.7 | DIO para 6 fibras padrão 19", 1U | pç |  |  | 2 | 229 | 42.25 | 271.25 | 458 | 84.5 | 542.5 | 153.42 | 695.92
Cotação |  |  | DIO para 6 fibras, com módulo básico, kit bandeja para 6 fibras e 2 extensões ópticas duplex conectorizadas, com 4 conectores SC, Furukawa, Nexans ou similar | pç | 1 | 229 |  | 229
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1.5 | 19.07 |  |  | 28.61
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.09 |  |  | 13.64
|  | 20.4.8 | Extensão óptica duplex MM - SC-PC Furukawa ou similar | pç |  |  | 4 | 18.61 | 14.09 | 32.7 | 74.44 | 56.36 | 130.8 | 36.99 | 167.79
Cotação |  |  | Extensão óptica duplex MM - SC-PC | pç | 1 | 18.61 |  | 18.61
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.5 | 19.07 |  |  | 9.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55
Cotação Fibersul |  | 20.4.9 | Serviço de fusão de fibras em DIO | pt |  |  | 8 |  | 55 | 55 | 0 | 440 | 440 | 124.43 | 564.43
|  | 20.4.10 | Serviço de organização do rack de rede lógica e cabeamento lógico no rack existente | h |  |  | 8 |  | 28.16 | 28.16 | 0 | 225.28 | 225.28 | 63.71 | 288.99
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 19.07 |  |  | 19.07
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09
Cotação |  | 20.4.11 | Patch cord categoria 6 - azul - 1,5m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç |  | 24.36 | 50 | 24.36 |  | 24.36 | 1218 | 0 | 1218 | 344.45 | 1562.45
Cotação |  | 20.4.12 | Patch cord categoria 6 - azul - 3,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç |  | 32.94 | 50 | 32.94 |  | 32.94 | 1647 | 0 | 1647 | 465.77 | 2112.77
Cotação |  | 20.4.13 | Patch cord categoria 6 - azul - 10,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç |  | 70.63 | 40 | 70.63 |  | 70.63 | 2825.2 | 0 | 2825.2 | 798.97 | 3624.17
|  | 20.5 | TOMADAS E CONECTORES
|  | 20.5.1 | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) | pç |  |  | 82 | 17.5 | 3.38 | 20.88 | 1435 | 277.16 | 1712.16 | 484.2 | 2196.36
Cotação |  |  | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) |  | 1 | 17.5 |  | 17.5
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.12 | 19.07 |  |  | 2.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.12 | 9.09 |  |  | 1.09
|  | 20.5.2 | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 na cor branca (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens, Alumbra ou similar) | pç |  |  | 15 | 2.71 | 0.91 | 3.62 | 40.65 | 13.65 | 54.3 | 15.36 | 69.66
Cotação |  |  | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 |  | 1 | 2.71 |  | 2.71
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.09 |  |  | 0.91
|  | 20.5.3 | Porta equipamentos slim para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos, na cor branca, tipo sobrepor. | pç |  |  | 14 | 8.05 | 0.91 | 8.96 | 112.7 | 12.74 | 125.44 | 35.47 | 160.91
Cotação |  |  | Porta equipamentos slim para coluna ou totem técnico para 3 RJ 45 REF: DT-76842.00 ou similar compatível |  | 1 | 8.05 |  | 8.05
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.09 |  |  | 0.91
|  | 20.5.4 | Bloco para Keystone para instalação em porta equipamento slim, na cor branca | pç |  |  | 12 | 0.85 | 0.45 | 1.3 | 10.2 | 5.4 | 15.6 | 4.41 | 20.01
Cotação |  |  | Bloco para Keystone para instalação em porta equipamento slim, na cor branca, ref. Dutotec DT 99530.00 ou similar compatível |  | 1 | 0.85 |  | 0.85
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.05 | 9.09 |  |  | 0.45
|  | 20.5.5 | Espelho para 2 módulos RJ45 para instalação em condulete | pç |  |  | 20 | 5.15 | 0.91 | 6.06 | 103 | 18.2 | 121.2 | 34.28 | 155.48
Cotação |  |  | Espelho para 2 módulos RJ45 para instalação em condulete |  | 1 | 5.15 |  | 5.15
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.09 |  |  | 0.91
Sonorização
|  | 20.5.6 | Caixa de som tipo arandela de embutir 6" | pç |  |  | 4 | 67.5 | 13.61 | 81.11 | 270 | 54.44 | 324.44 | 91.75 | 416.19
Cotação |  |  | Caixa de som tipo arandela de embutir, potência 25W RMS, impedância 8Ω, redonda 6", com tela de proteção, moldura em plástico injetado branco. Ref. Frahm, Selenium ou similar | pç | 1 | 67.5 |  | 67.5
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.65 | 11.84 |  |  | 7.7
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.65 | 9.09 |  |  | 5.91
|  | 20.5.7 | Par de conectores macho-fêmea P10 mono para sonorização | cj |  |  | 2 | 8 | 5.92 | 13.92 | 16 | 11.84 | 27.84 | 7.87 | 35.71
Cotação |  |  | Par de conectores macho-fêmea P10 mono para sonorização, incluindo conexão em cabo PP com solda (estanho). Inclui uma adaptação em totem para instalação de conector fêmea | cj | 1 | 8 |  | 8
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92
|  | 20.5.8 | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², PP 450/750V | m |  |  | 80 | 1.48 | 1.26 | 2.74 | 118.4 | 100.8 | 219.2 | 61.99 | 281.19
Cotação |  |  | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², isolamentos internos 450/750V em PVC antichama 70ºC, capa externa PVC 60ºC, conforme NBR 13249. Ref. Conduspar PP 450/750V, Prysmian Cordplast ou similar | m | 1.02 | 1.43 |  | 1.46
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.57 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.06 | 11.84 |  |  | 0.71
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.09 |  |  | 0.55
|  | 20.6 | CERTIFICAÇÃO
Cotação |  | 20.6.1 | Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório, incluindo os cabos remanejados | pt |  |  | 132 |  | 14 |  | 1848 | 1848 | 3696 | 1045.23 | 4741.23
TOTAL | [10 empty] | 117225.01 | 64222.77 | 181447.78 | 51313.44 | 232761.22

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | TOTAL COM BDI (R$)
|  | VALOR (R$) | 28.28% | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS
| Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período | 7673.17 | 20% | 7673.17 | 20% | 7673.17 | 20% | 7673.17 | 20% | 7673.17 | 20% | 38365.85
| Mestre de obras | 7863.564 | 20% | 7863.564 | 20% | 7863.564 | 20% | 7863.564 | 20% | 7863.564 | 20% | 39317.82
| Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | 544.75 | 100% | [8 empty] | 544.75
| Andaimes | 1213.144 | 20% | 1213.144 | 20% | 1213.144 | 20% | 1213.144 | 20% | 1213.144 | 20% | 6065.72
2 | DEMOLIÇÃO
| Caçamba para entulhos | 577.26 | 30% | 0 |  | 1346.94 | 70% | 0 |  |  |  | 1924.2
| Escavações externas - execução de redes | 235.06 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 235.06
| FASE 01 + ÁREA EXTERNA | 4601.45 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4601.45
| FASE 02 | 0 |  | 0 |  | 6003.75 | 100% | 0 |  |  |  | 6003.75
3 | PAREDES E PAINÉIS
FASE 01
| Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias |  |  | 5119.32 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 5119.32
| Divisórias em gesso acartonado |  |  | 50330.12 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 50330.12
| Balcões |  |  | 2146.32 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 2146.32
| Vergas em concreto armado |  |  | 130.6 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 130.6
FASE 02
| Alvenaria de vedação e elementos estruturais de base e sustentação das alvenarias |  |  |  |  | 0 |  | 10974.76 | 100% |  |  | 10974.76
| Divisórias em gesso acartonado |  |  |  |  | 0 |  | 19027.91 | 100% |  |  | 19027.91
| Balcões |  |  |  |  | 0 |  | 1966.12 | 100% |  |  | 1966.12
| Vergas em concreto armado |  |  |  |  | 0 |  | 1113.95 | 100% |  |  | 1113.95
4 | ESQUADRIAS
FASE 01
| CORTE E ADEQUAÇÃO DOS PAINEIS PRE-MOLDADOS PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS | 0 |  | 3891.4 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 3891.4
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  | 0 |  | 6730.47 | 100% | 0 |  |  |  | 6730.47
| ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM | 0 |  | 0 |  | 16077.48 | 100% | 0 |  |  |  | 16077.48
| ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  | 18360.59 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 18360.59
FASE 02
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | [5 empty] | 9150.43 | 100% |  |  | 9150.43
| ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2897.63 | 100% | 2897.63
| ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | [5 empty] | 13984.23 | 100% |  |  | 13984.23
5 | COBERTURA
| FASE 01 | 0 |  | 7085.36 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 7085.36
| FASE 02 |  |  |  |  | 9935.48 | 100% |  |  |  |  | 9935.48
6 | FORRO
| FASE 01 | 0 |  |  |  | 43118.95 | 100% | 0 |  |  |  | 43118.95
| FASE 02 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12442.06 | 100% | 12442.06
7 | REVESTIMENTOS PAREDES
| FASE 01 | 0 |  | 0 |  | 7920.63 | 100% | 0 |  |  |  | 7920.63
| FASE 02 | 0 |  |  |  | 0 |  | 9686.97 | 100% |  |  | 9686.97
9 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS
| FASE 01 | 13123.407 | 30% | 30621.283 | 70% | [6 empty] | 43744.69
| FASE 02 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16695.97 | 100% |  |  | 16695.97
| SERVIÇOS EXTERNOS | [8 empty] | 7433.84 | 100% | 7433.84
10 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
| FASE 01 | 0 |  |  |  | 9751.38 | 100% |  |  |  |  | 9751.38
| FASE 02 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7350.24 | 100% |  |  | 7350.24
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| FASE 01 | 0 |  | 14189.85 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 14189.85
| FASE 02 | 0 |  | 5070.91 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 5070.91
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
| FASE 01 | 0 |  | 0 |  | 14796.79 | 100% |  |  |  |  | 14796.79
| FASE 02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9477.45 | 100% | 9477.45
13 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
REDES
| FASE 01 |  |  | 20517.3 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 20517.3
| FASE 02 | 0 |  | 0 |  | 5754.68 | 100% |  |  | 0 |  | 5754.68
| EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47469.99 | 100% | 47469.99
14 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
| Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1377.73 | 100% | 1377.73
15 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS
| INSTALAÇÃO DE FLOREIRAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2351.11 | 100% | 2351.11
| MURO FRENTE - DELIMITAÇÃO DO TERRENO - INSTALALAÇÃO DOS PORTÕES E LIMPEZA DA ESTRUTURA DE COBERTURA | 14070.9 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14070.9
| MURO AOS FUNDOS - ACESSO A IS TERCEIRIZADOS | 0 |  | 0 |  | 3530.61 | 100% | 0 |  |  |  | 3530.61
| MURO AOS FUNDOS - DIVISA DO TERRENO E SERVIÇOS DIVERSOS NOS FUNDOS | 7032.85 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7032.85
16 | PINTURAS
| FASE 01 | 0 |  | 0 |  | 21470.75 | 100% |  |  |  |  | 21470.75
| FASE 02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22183.36 | 100% | 22183.36
| SERVIÇOS EXTERNOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12594.7 | 100% |  |  | 12594.7
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.3.2 | Fixação de placas de comunicação visual nas portas, edital e quadro de avisos - os letreiros, placas, editais e quadros de aviso serão fornecidos pelo TRT. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 209.89 | 100% | 209.89
Servente
18 | LIMPEZA DA OBRA
18.1 | Limpeza final da obra | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1176.33 | 100% | 1176.33
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1758.832 | 80% |  |  | 439.708 | 20% |  |  |  |  | 2198.54
19.2 | INFRAESTRUTURA | 5040.064 | 20% | 7560.096 | 30% | 7560.096 | 30% | 5040.064 | 20% |  |  | 25200.32
19.3 | CABEAMENTO |  |  | 14291.366 | 20% | 28582.732 | 40% | 28582.732 | 40% |  |  | 71456.83
19.4 | INTERRUPTORES, TOMADAS, POSTES |  |  |  |  | 4036.874 | 20% | 10092.185 | 50% | 6055.311 | 30% | 20184.37
19.5 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 7616.554 | 20% | 15233.108 | 40% | 15233.108 | 40% | 38082.77
19.6 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 14914.415 | 50% | 14914.415 | 50% |  |  | 29828.83
20 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFÔNICAS E SONORIZAÇÃO
20.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 672.86 | 50% |  |  |  |  | 672.86 | 50% |  |  | 1345.72
20.2 | INFRAESTRUTURA | 938.646 | 20% | 1407.969 | 30% | 1407.969 | 30% | 938.646 | 20% |  |  | 4693.23
20.3 | CABEAMENTO |  |  |  |  | 6264.455 | 50% | 6264.455 | 50% |  |  | 12528.91
20.4 | RACK E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 11498.976 | 60% | 7665.984 | 40% | 19164.96
20.5 | TOMADAS, CONECTORES E SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 3335.51 | 100% |  |  | 3335.51
20.6 | CERTIFICAÇÃO | [8 empty] | 4741.23 | 100% | 4741.23
|  | 65345.957 | 7.51% | 197472.362 | 22.69% | 234010.591 | 26.89% | 215868.109 | 24.81% | 157464.901 | 18.1% | 870161.92

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS CIVIS
DEMOLIÇÕES
remoção do balcão de atendimento |  | 1
demolição de alvenaria - abertura do vão para instalação de portas |  | 3.36
demolição de alvenaria - sala site + IS ao lado+sala de audiências+abertura entre os barracões+parede perto da escada |  | 15.3
demolição de piso de concreto - instalação de soleiras e desnível existente na IS ao lado do site |  | 0.963 | 28.28%
remoção de painel de vidro temperado | 25.6 | 25.6
remoção de porta de madeira/ferro |  | 10
demolição de piso - audiências, sala de conciliação, hall, área de terceirizados(igual a da troca do telhado) |  | 170
remoção de forro de gesso em placas (audiências, sala de conciliação, hall (onde será trocado o piso) e área de terceirizados (onde será trocado telhado) |  | 170
demolição de divisória em gesso acartonado e naval |  | 50.4
Demolição da estrutura de cobertura e telhas |  | 40
escavação (esgoto) |  | 1
área nova
demolição de alvenaria - sala técnica |  | 15.3
demolição de piso de concreto - instalação de soleiras e desnível existente na IS ao lado do site (m²) |  | 1.28
remoção de portão em ferro (4*4,5) |  | 1
escavação (esgoto) |  | 1.62
área externa - frente
demolição de piso de em basalto e base de concreto |  | 85
REMOÇÃO E MEIO FIO |  | 15.3
remoção de placas de compensado - no gradil entre o estacionamento antigo e o novo |  | 26
escavação (esgoto) |  | 2.6
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) | piso | forro | rodapé | azulejo | pintura parede | emassamento de parede
DISTRIBUIÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | 32.4 | 37.6 | 37.6 |  | 32.4 |  | 97.2 | 97.2
| BANHEIRO | 3.4 | [5 empty] | 10.2 | 10.2
| COPA | 7.27 | 3.2 | 3.2 |  |  | 21.81
5ª VARA DO TRABALHO | SALA DE CONCILIAÇÃO | 15.15 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 15.15 |  | 45.45 | 45.45
| SALA DE AUDIÊNICAS I | 28.24 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 28.24 |  | 84.72 | 84.72
| SALA DE AUDIÊNCIAS II | 27.15 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 27.15 |  | 81.45 | 81.45
| GABINETE JUIZ I | 18.8 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 18.8 |  | 56.4 | 56.4
| IS JUIZ I | 5.88 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 17.64
| GABINETE JUIZ II | 18.62 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18.62 |  | 55.86 | 55.86
| IS JUIZ II | 5.74 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  | 17.22
| ASSISTENTES JUIZES | 13.66 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 13.66 |  | 40.98 | 40.98
| COPA | 13.18 | 10 | 10 | 10 |  | 39.54
| IS PNE | 7.15 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  | 21.45
| IS SECRETARIA | 6.53 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  | 19.59
| SALA SITE | 11.6 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 11.6 |  | 34.8 | 34.8
| CIRCULAÇÃO | 26.12 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 26.12 |  | 78.36 | 78.36
| ESPERA PUBLICO | 86 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 86 |  | 258 | 258
DIREÇÃO DO FÓRUM | ARQUIVO | 65.33 | 225.42 | 225.42 | 225.42 | 65.33 |  | 326.65 | 326.65
| ESTAR | 21.94 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 21.94 |  | 65.82 | 65.82
| IS FEM | 6.2 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  | 18.6
| IS MASC | 6.2 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  | 18.6
| IS OF JUSTIÇA | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | 15.6
| OFICIAIS DE JUSTIÇA | 27.11 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 27.11 |  | 81.33 | 81.33
| DIREÇÃO DO FÓRUM | 26.22 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 26.22 |  | 78.66 | 78.66
| Espera 3ª VT - rodapes | 38 |  |  |  | 38
| SALA SEGURANÇA | 12.58 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 12.58 |  | 37.74 | 37.74
TERCEIRIZADOS | DEPÓSITO SG | 11 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11 |  | 33 | 33
| SALA TÉCNICA | 8.1 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 8.1 |  | 24.3 | 24.3
| SERVIÇO | 7.5 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  | 22.5
| COPA | 17.81 | 18 | 18 | 18 |  | 53.43
| VESTIÁRIO MASC | 10.3 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 10.3 |  | 30.9 | 30.9
| IS COLETIVA MASC | 9.35 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  | 28.05
| boxes bacia e chuveiro 2x | 17 |  |  |  |  | 34
| VESTIÁRIO FEM | 11.5 | 5 | 5 | 5 | 11.5 |  | 34.5 | 34.5
| IS COLETIVA FEM | 10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 30
| CIRCULAÇÃO I | 41.24 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 41.24 |  | 123.72 | 123.72
| CIRCULAÇÃO II | 21.97 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 21.97 |  | 65.91 | 65.91
primeira fase
|  |  |  | 13.63 | 496.22 | 330.95 | 115.44 | 1123.51 | 1123.51
|  |  |  | piso cerâmico | forro | rodapé | azulejo | pintura parede | emassamento
488.97
piso vinilico
segunda fase
|  |  |  | 44.59 | 154.79 | 154.69 | 189.79 | 612.24 | 612.24
|  |  |  | piso cerâmico | forro | rodapé | azulejo | pintura parede | emassamento
151
piso vinilico
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
fase inicial - barrcão novo
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
PM 60 | 0.6 | 2.1 | 3 | 1.8 |  | 15.12
PM 80 | 0.8 | 2.1 | 12 | 4 |  | 80.64
PM 90 | 0.9 | 2.1 | 1 |  |  | 7.56
PM 90 - IS | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 |  | 7.56
PM EX 90 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.9 |  | 0
|  |  |  | 7.6 | 0 | 110.88 | 0 | 0 | 0
segunda fase - barracão atulamente ocupado
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
PM 60 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0.6 |  | 5.04 |  |  | 0.36
PM 80 | 0.8 | 2.1 | 18 | 8.8 |  | 120.96 |  | 0.189 | 2.52
PM 90 | 0.9 | 2.1 | 3 |  |  | 22.68 |  | 0.10125 | 1.35
PM 90 - IS | 0.9 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PM EX 90 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.8 |  | 15.12 |  | 0.0675 | 0.9
vão entre os barrações | 5 |  |  | 13 |  |  |  | 0.15 | 3.75
|  |  |  | 24.2 | 0 | 163.8 | 0 | 0.50775 | 8.88
VIDRO TEMPERADO
fase inicial - barrcão novo
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
PV 01 - Porta de vidro temperado incolor, uma folha 0,9X2,10 m, | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9
PV2 - Porta de vidro temperado incolor, duas folhas - 1,80X2,10 m | 1.8 | 2.1 | 2
|  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
segunda fase - barracão atulamente ocupado
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
PV 01 - Porta de vidro temperado incolor, uma folha 0,9X2,10 m, | 0.9 | 2.1 | 1
Painel em vidro fixo temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Aferir medidas no local - no acesso ao balcão de atendimento e sobre a porta de vidro temperado externa na secretaria da 5ª VT |  |  | 4.05
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JANELAS EM ALUMINIO
fase inicial - barrcão novo
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE
J1 | 1.8 | 1.2 | 1 |  | 1.8 |  | 2.16 | 0.108 | 0.72
J2 | 0.9 | 1.8 | 8 |  |  |  | 12.96
J3 | 0.6 | 0.6 | 2 |  | 0.6 |  | 0.72
|  |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 15.84 | 0.108 | 0.72
segunda fase - barracão atulamente ocupado
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE
J1A | 2.7 | 1.2 | 2 |  | 5.4 |  | 6.48 | 0.297 | 1.98
J3 | 0.6 | 0.6 | 5 |  | 3 |  | 1.8
J4 | 1.8 | 0.9 | 2 |  | 3.6 |  | 3.24
|  |  |  | 0 | 12 | 0 | 11.52 | 0.297 | 1.98
primeira fase
|  |  |  | 8.5 | 2.4 | 110.88 | 15.84 | 0.108 | 0.72
|  |  |  | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
segunda fase
|  |  |  | 24.2 | 12 | 163.8 | 11.52 | 0.80475 | 10.86
|  |  |  | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
ELEMENTOS ESTRUTURAIS - BASE E AMARRAÇÃO PARA ALVENARIAS NOVAS
fase inicial - barrcão novo
| BALDRAMES - 10M - (15X25) | PILARETES - 8UD - 12X20 - 3,5M | AMARRAÇÃO - 10M - (12X15)
FORMA | 5.5 | 20.72 | 3.5
CONCRETO | 0.375 | 0.672 | 0.18
AÇO | 26.25 | 47.04 | 12.6
segunda fase - barracão atulamente ocupado
| BALDRAMES - 6,4M - (15X25) | PILARETES - 8UD - 12X20 - 3,5M | AMARRAÇÃO - 6,4M - (12X15)
FORMA | 3.52 | 20.72 | 2.24
CONCRETO | 0.24 | 0.672 | 0.1152
AÇO | 16.8 | 47.04 | 8.064
PAREDES E PAINEIS
primeira fase - barracão recentemente locado
GESSO DUPLO |  |  |  | GESSO DUPLO (M²) |  | Alvenaria |  |  |  | CHAPISCO | EMBOÇO
| 4.4 | 3.1 | 13.64 | 13.64 |  | fechamento barracão - portão metálico | 4.46 | 4.5 | 20.07 | 40.14 | 40.14
| 4.4 | 3.1 | 13.64 | 13.64 |  | banheiro em alvenaria - sustentação da caixa dágua | 4.8 | 3.5 | 16.8 | 33.6 | 33.6
| 8.3 | 3.1 | 25.73 | 25.73 |  | adequação dos vãos dos painies de vidro temperado removidos | 3.2 | 7.5 | 24 | 48 | 48
53.01
GESSO COMUM |  |  |  | GESSO COMUM (M²)
| 3.9 | 3.5 | 13.65 | 13.65
| 3.9 | 3.1 | 12.09 | 12.09
| 3.3 | 3.1 | 10.23 | 10.23
| 4.15 | 3.1 | 12.865 | 12.865
| 8.8 | 3.1 | 27.28 | 27.28
| 9.806 | 3.1 | 30.3986 | 30.3986
| 4.75 | 3.1 | 14.725 | 14.725
| 15 | 5.6 | 84 | 84
| 17.5 | 5.6 | 98 | 98
303.2386
GESSO VERDE |  |  |  | GESSO VERDE (M²)
| 2.4 | 3.1 | 7.44 | 7.44
| 6.6 | 3.1 | 20.46 | 20.46
| 8.6 | 3.1 | 26.66 | 26.66
| 7.6 | 3.1 | 23.56 | 23.56
| 5.6 | 3.1 | 17.36 | 17.36
| 2 | 3.1 | 6.2 | 6.2
| 4.5 | 3.1 | 13.95 | 13.95
115.63
segunda fase - barracão atualmente ocupado
GESSO DUPLO |  |  |  | GESSO DUPLO (M²)
| 1.25 | 3.1 | 3.875 | 3.875
| 1.6 | 3.1 | 4.96 | 4.96
| 4 | 3.1 | 12.4 | 12.4
21.235
GESSO COMUM |  |  |  | GESSO COMUM (M²)
| 6.4 | 3.5 | 22.4 | 22.4
| 12 | 3.1 | 37.2 | 37.2
| 3.8 | 3.1 | 11.78 | 11.78
| 1.5 | 3.1 | 4.65 | 4.65
76.03
GESSO VERDE |  |  |  | GESSO VERDE (M²)
| 15 | 3.1 | 46.5 | 46.5
| 1.5 | 3.1 | 4.65 | 4.65
| 2.3 | 3.1 | 7.13 | 7.13
| 5.2 | 2 | 10.4 | 10.4
| 3 | 3.1 | 9.3 | 9.3
77.98
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| IS SANITÁRIO GAB I | 1 | 1
| IS SANITÁRIO GAB II | 1 | 1
| IS SECRETARIA | 1 | 1
| IS SECRETARIA PNE |  |  |  | 1 | 1
| COPA 5ª VT | [5 empty] | 1
| IS FEM DIRE FORUM | 1 | 1
| IS MAS DIR FORUM | 1 | 1
| IS OF JUSTIÇA | 1 | 1
|  | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | lavatório | bacia | chuveiro | lavatório PNE | bacia PNE | pia | tanque
| IS SANITÁRIO GAB I | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| IS SANITÁRIO GAB II | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| IS SECRETARIA | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| IS SECRETARIA PNE | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1
| COPA 5ª VT | 1 | 1
| IS FEM DIRE FORUM | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| IS MAS DIR FORUM | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| IS OF JUSTIÇA | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7
|  | CAIXA SIFONADA | REGISTRO GAVETA 3/4" | REGISTRO GAVETA 1 1/2" | REGISTRO PRESSÃO 3/4" | BARRA APOIO 70 | PAPELEIRA | ESPELHO
| IS SANITÁRIO GAB I |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
| IS SANITÁRIO GAB II |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
| IS SECRETARIA |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
| IS SECRETARIA PNE |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| COPA 5ª VT | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
| IS FEM DIRE FORUM |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
| IS MAS DIR FORUM |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
| IS OF JUSTIÇA |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
|  | 1 | 0 | 7 | 15 | 1 | 7 | 9
|  | TORNEIRA COPA | TORNEIRA USO GERAL | TORNEIRA LAVATÓRIO | PONTO ÁGUA 25 | PONTO AGUA 32 | PONTO ESGOTO 100 | PONTO ESGOTO 50
SEGUNDA FASE/GUARITA | IS FEM TERCEIRIZADOS | 2 | 1 | 1
| IS MAS TERCEIRIZADOS | 2 | 1 | 1
| Serviço | [6 empty] | 1
Copa Terceirizados
Copa Distribuição
| IS GUARITA | 1 | 1
PONTO EXTERNO
|  | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | lavatório | bacia | chuveiro | lavatório PNE | bacia PNE | pia | tanque
| IS FEM TERCEIRIZADOS | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
| IS MAS TERCEIRIZADOS | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
| Serviço | 1 | 1
| Copa Terceirizados | 1 | 1
| Copa Distribuição | 1 | 1
| IS GUARITA | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
PONTO EXTERNO
|  | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5
|  | CAIXA SIFONADA | REGISTRO GAVETA 3/4" | REGISTRO GAVETA 1 1/2" | REGISTRO PRESSÃO 3/4" | BARRA APOIO 70 | PAPELEIRA | ESPELHO
| IS FEM TERCEIRIZADOS |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 3
| IS MAS TERCEIRIZADOS |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 3
| Serviço |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Copa Terceirizados | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
| Copa Distribuição | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
| IS GUARITA |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
| PONTO EXTERNO |  | 1
|  | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 3 | 10
|  | TORNEIRA COPA | TORNEIRA USO GERAL | TORNEIRA LAVATÓRIO | PONTO ÁGUA 25 | PONTO AGUA 32 | PONTO ESGOTO 100 | PONTO ESGOTO 50
CLIMATIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS SPLIT
|  | relocação | 9000 | 18000 | 30000
| SALA DE AUDIÊNCIAS I |  |  |  | 1
| SALA DE AUDIÊNCIAS II |  |  |  | 1
| SECRETARIA |  |  |  | 2
| CONCILIAÇÃO |  | 1
| GABINETE I |  |  | 1
| GABINETE II |  |  | 1
| ASSISTENTES |  | 1
| SALA OFICIAIS DE JUSTIÇA |  |  |  | 1
| ESPERA DIREÇÃO FÓRUM |  |  | 1
| DIREÇÃO FÓRUM |  |  |  | 1
| SITE | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 2 | 3 | 7
|  | relocação | 9000 | 18000 | 30000
COBERTURA
COBERTURA
| ESTRUTURA DE MADEIRA | 44 |  | 44
| TELHA FIBROCIMENTO | 44 |  | 44
| CALHA | 13 |  | 13
| RUFO | 32 |  | 32
| Limpeza com máquina de pressão - telhas translucidas | 90 |  | 90
| Revisão geral em cobertura | 600 |  | 600
ÁREA EXTERNA
MURO LATERAL - FRENTE
BALDRAME
BROCA | 12 | 2.5 | 30
FORMA | 30 | 0.6 | 18
AÇO |  |  | 63
CONCRETO | 30 | 0.03 | 0.9
ESTRUTURA
FORMA |  |  | 17.64
AÇO |  |  | 65.52
CONCRETO |  |  | 0.936
ALVENARIA | 30 | 1.8 | 54
CHAPISCO |  |  | 108
EMBOÇO |  |  | 108
FORMA | 35.64
AÇO | 128.52
CONCRETO | 1.836
MURO FUNDOS - ACESSO IS TERCEIRIZADOS
BALDRAME
BROCA | 6 | 2.5 | 15
FORMA | 11 | 0.6 | 6.6
AÇO |  |  | 23.1
CONCRETO | 11 | 0.03 | 0.33
ESTRUTURA
FORMA |  |  | 7.62
AÇO |  |  | 28.56
CONCRETO |  |  | 0.408
ALVENARIA | 11 | 1.8 | 19.8
CHAPISCO |  |  | 39.6
EMBOÇO |  |  | 39.6
FORMA | 14.22
AÇO | 51.66
CONCRETO | 0.738
MURO FUNDOS - DIVISA DO TERRENO
BALDRAME
BROCA | 10 | 2.5 | 25
FORMA | 21 | 0.6 | 12.6
AÇO |  |  | 44.1
CONCRETO | 21 | 0.03 | 0.63
ESTRUTURA
FORMA |  |  | 13.5
AÇO |  |  | 50.4
CONCRETO |  |  | 0.72
ALVENARIA | 21 | 1.8 | 37.8
CHAPISCO |  |  | 75.6
EMBOÇO |  |  | 75.6
FORMA | 26.1
AÇO | 94.5
CONCRETO | 1.35
SERVIÇOS 3ª VARA DO TRABALHO
PINTURA
SECRETARIA | 61.3 | 3 | 183.9
GABINETE I | 21.6 | 3 | 64.8
GABINETE II | 23.4 | 3 | 70.2
AUDIÊNCIAS I | 31.8 | 3 | 95.4
AUDIÊNCIAS II | 28.15 | 3 | 84.45
PRE ACORDO | 15 | 3 | 45
ATENDIMENTO | 10 | 3 | 30
ESPERA | 110 | 3 | 330
903.75
SERVIÇOS NA GUARITA
PINTURA
TETOS | 8 | 1 | 8
PLATIBANDA | 12.3 | 0.4 | 4.92
PAREDES | 11.3 | 2.3 | 25.99
38.91
RODAPÉS
GUARITA | 2.1 | 1 | 2.1
REVESTIMENTO DE PAREDES
REGULARIZAÇÃO DE PAREDE | 5.7 | 2.15 | 12.255
AZULEJO | 5.7 | 2.15 | 12.255
REVESTIMENTO PISOS
REGULARIZAÇÃO DE PISO | 1.8 | 1 | 1.8
PISO CERÂMICO | 1.8 | 1 | 1.8
SOLEIRA | 0.6 | 1 | 0.6
ESQUADRIAS
VIDRO FIXO | 2.1 | 2.3 | 4.83
PORTAS VIDRO CORRER | 1.3 | 1 | 1.3
VIDRO FIXO + MAXIM-AR | 1.3 | 1 | 1.3
PORTA MADEIRA 60X210 | 1 | 1 | 1
TRINCO JANELA ALUMINIO | 1 | 1 | 1