## RESUMO
CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PALMAS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ENDEREÇO: | Avenida XV de Novembro, 830
LOCAL: | Cornélio Procópio/PR
ÁREA(m²): | 2155.41 | 24.56
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 77387.21 | 5.42%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 11951.53 | 0.837%
3 | DEMOLIÇÕES | 63869.81 | 4.473%
4 | SUPRA-ESTRUTURA | 7707.8 | 0.5398%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 96615.25 | 6.766%
6 | ESQUADRIAS | 132357.4 | 9.269%
7 | COBERTURA | 26099.74 | 1.828%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18288.92 | 1.281%
9 | FORRO | 80339.95 | 5.626%
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 43303.05 | 3.033%
11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 2654.31 | 0.1859%
12 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 85734.55 | 6.004%
13 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 39102.25 | 2.738%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 88125.21 | 6.172%
15 | INSTALAÇÕES DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO | 10851.04 | 0.7599%
16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 5422.8 | 0.3798%
17 | PINTURAS | 126507.98 | 8.86%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA | 15974.61 | 1.119%
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 387946.6104 | 27.17%
20 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO | 10594.5629 | 0.742%
21 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 97056.2303 | 6.797%
TOTAL |  | 1427890.8135 | 100%

## ANALÍTICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
| OBRA: |  | FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
| ENDEREÇO: |  | Avenida XV de Novembro, 830 | [8 empty] | BDI: | 24.56%
| LOCAL: |  | Cornélio Procópio/PR
| ÁREA(m²): |  | 2155.41 | [8 empty] | DATA: | 2014-08-01
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[5 empty] | QUANT./COEF. |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 77387.21
SINAPI | 2706 | 1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período | MES | 8 |  | 0 | 3929.2 | 3929.2 | 0 | 31433.6 | 31433.6 | 7720.0922 | 39153.69
SINAPI | 4069 | 1.2 | MESTRE DE OBRAS | MES | 8 |  | 0 | 3769.92 | 3769.92 | 0 | 30159.36 | 30159.36 | 7407.1388 | 37566.5
SINAPI | 74209/001 | 1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 |  | 234.69 | 33.06 | 267.75 | 469.38 | 66.12 | 535.5 | 131.5188 | 667.02
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 11951.53
SINAPI | 73618 | 2.1 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - inclusive montagem e desmontagem | m² | 500 |  | 7.19 |  | 7.19 | 3595 | 0 | 3595 | 882.932 | 4477.93
| COTAÇÃO | 2.1 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM | UD | 75 |  | 80 |  | 80 | 6000 | 0 | 6000 | 1473.6 | 7473.6
|  | 3 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 63869.81
GERAL
TCPO | 05.009.000037. | 3.1 | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 34 |  | 0 | 65.62 | 65.62 | 0 | 2231.08 | 2231.08 | 547.9532 | 2779.03
|  |  | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 1 | 65.62 |  | 65.62
TCPO | 05.009.000033. | 3.2 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 26 |  | 0 | 15.15 | 15.15 | 0 | 393.9 | 393.9 | 96.7418 | 490.64
|  |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 1 | 15.15 |  | 15.15
PAVIMENTO SUB SOLO
SINAPI | 85387 adaptada | 3.3 | Remoção de entulhos diversos - com carga até a caçamba | M³ | 10 |  |  | 49.81 | 49.81 | 0 | 498.1 | 498.1 | 122.3334 | 620.43
PAVIMENTO TERREO
SINAPI | 72229 | 3.5 | Retirada de estrutura de cobertura, telhas e painéis de fechamento - na fachada principal (passeio) e na lateral do imóvel (porta de acesso lateral corta fogo dupla) | m² | 42 |  | 0 | 12.45 | 12.45 | 0 | 522.9 | 522.9 | 128.4242 | 651.32
SINAPI | 72223 | 3.6 | Desmontagem e remoção de divisórias em gesso acartonado/naval - inclusive perfis e acessórios de fixação - inclui transporte até a caçamba | m² | 629.335 |  | 0 | 13.84 | 13.84 | 0 | 8709.9964 | 8709.9964 | 2139.1751 | 10849.17
SINAPI | 72238 adaptado | 3.7 | Remoção forro existente - inclusive perfis de fixação, rodaforro e acabamentos - inclui transporte até a caçamba | M² | 453 |  |  | 6.22 | 6.22 | 0 | 2817.66 | 2817.66 | 692.0173 | 3509.68
SINAPI | 85367 | 3.8 | Demolição de revestimento de piso - incluisve base de assentamento - inclui transporte até a caçamba | M² | 453 |  |  | 13.18 | 13.18 | 0 | 5970.54 | 5970.54 | 1466.3646 | 7436.9
SINAPI | 85397 | 3.9 | Demolição de azulejo - inclusive base de assentamento - inclui carga do entulho até a caçamba | M² | 79.5 |  |  | 18.7 | 18.7 | 0 | 1486.65 | 1486.65 | 365.1212 | 1851.77
SINAPI | 72215 | 3.10 | Demolição de paredes de alvenaria - paredes divisórias e abertura de vãos para instalação de esquadrias | M³ | 14.0587 |  | 0 | 34.59 | 34.59 | 0 | 486.2922 | 486.2922 | 119.4334 | 605.73
SINAPI | 85397 | 3.11 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro - inclusive ferragens, contramarcos e vistas - inclui transporte até a caçamba | m² | 9.45 |  |  | 18.7 | 18.7 | 0 | 176.715 | 176.715 | 43.4012 | 220.12
SINAPI | 73806/1 | 3.12 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água e ar - a ser realizada antes da execução da impermeabilização na entrada lateral/laje de cobertura da sala de oficiais de justiça | M² | 139.2 |  |  | 1.41 | 1.41 | 0 | 196.272 | 196.272 | 48.2044 | 244.48
| composição própria | 3.13 | Remoção de corrimão metálico e elementos diversos - corredor de acesso lateral e escada de acesso ao sub solo | m | 50 |  | 0 | 2.68 | 2.68 | 0 | 134 | 134 | 32.9104 | 166.91
|  |  | Servente | h | 0.3 | 8.92 |  | 2.676
| composição própria | 3.14 | Remoção do tapume de fechamento do piso e estrutura de sustentação existente - acesso à escada do sub solo | M² | 13 |  | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 115.96 | 115.96 | 28.4798 | 144.44
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
TCPO | 2002000009 | 3.15 | Demolição de edificações simples de alvenaria - aos fundos do imóvel | M² | 12 |  | 0 | 20.76 | 20.76 | 0 | 249.12 | 249.12 | 61.1839 | 310.3
|  |  | servente | h | 1.2 | 8.92 |  | 10.704
|  |  | pedreiro | h | 0.8 | 12.57 |  | 10.056
SINAPI | 73616 | 3.16 | Demolição de piso em concreto simples - irregularidades existentes no piso do corredor lateral e gola de ventilação - inclui transporte até a caçamba | M³ | 0.9 |  | 0 | 202.61 | 202.61 | 0 | 182.349 | 182.349 | 44.7849 | 227.13
| composição própria | 3.17 | Remoção de plataforma metálica suspensa - inclusive elementos de fixação e suportes - inclui transporte até a caçamba | m² | 22.2 |  | 0 | 10.75 | 10.75 | 0 | 238.65 | 238.65 | 58.6124 | 297.26
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  |  | Servente | h | 0.5 | 8.92 |  | 4.46
SINAPI | 85383 | 3.18 | Remoção de condutores de águas pluvias - para posterior reinstalação. | m | 13 |  | 0 | 2.76 | 2.76 | 0 | 35.88 | 35.88 | 8.8121 | 44.69
SINAPI | 85383 | 3.19 | Remoção de tubulação aparente - rede de gás | m | 63 |  | 0 | 2.76 | 2.76 | 0 | 173.88 | 173.88 | 42.7049 | 216.58
SINAPI | 73616 | 3.20 | Demolição de caixa de gordura em concreto simples -inclui transporte até a caçamba | M³ | 0.343 |  | 0 | 202.61 | 202.61 | 0 | 69.4952 | 69.4952 | 17.068 | 86.56
PRIMEIRO PAVIMENTO
SINAPI | 72223 | 3.21 | Desmontagem e remoção de divisórias em gesso acartonado/naval - inclusive perfis e acessórios de fixação - inclui transporte até a caçamba | m² | 67.05 |  | 0 | 13.84 | 13.84 | 0 | 927.972 | 927.972 | 227.9099 | 1155.88
SINAPI | 72238 adaptado | 3.22 | Remoção forro existente - inclusive perfis de fixação, rodaforro e acabamentos - inclui transporte até a caçamba | M² | 456 |  |  | 6.22 | 6.22 | 0 | 2836.32 | 2836.32 | 696.6002 | 3532.92
SINAPI | 85367 | 3.23 | Demolição de revestimento de piso - incluisve base de assentamento - inclui transporte até a caçamba | M² | 456 |  |  | 13.18 | 13.18 | 0 | 6010.08 | 6010.08 | 1476.0756 | 7486.16
SINAPI | 85397 | 3.24 | Demolição de azulejo - inclusive base de assentamento - inclui carga do entulho até a caçamba | M² | 165 |  |  | 18.7 | 18.7 | 0 | 3085.5 | 3085.5 | 757.7988 | 3843.3
SINAPI | 72215 | 3.25 | Demolição de paredes de alvenaria - paredes divisórias e abertura de vãos para instalação de esquadrias | M³ | 7.3304 |  | 0 | 34.59 | 34.59 | 0 | 253.5568 | 253.5568 | 62.2736 | 315.83
SINAPI | 73616 | 3.26 | Demolição de piso em concreto simples - irregularidades existentes no piso e piso elevado no interior dos sanitários - inclui transporte até a caçamba | M³ | 5.8 |  | 0 | 202.61 | 202.61 | 0 | 1175.138 | 1175.138 | 288.6139 | 1463.75
SINAPI | 85334 | 3.27 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro - inclusive ferragens, contramarcos e vistas - inclui transporte até a caçamba | ud | 20.79 |  |  | 13.83 | 13.83 | 0 | 287.5257 | 287.5257 | 70.6163 | 358.14
| composição propria | 3.28 | Remoção de corrimão metálico - escada | M² | 24 |  | 0 | 2.68 | 2.68 | 0 | 64.32 | 64.32 | 15.797 | 80.12
|  |  | Servente | h | 0.3 | 8.92 |  | 2.676
SEGUNDO PAVIMENTO
SINAPI | 72238 adaptado | 3.29 | Remoção forro existente - inclusive perfis de fixação, rodaforro e acabamentos - inclui transporte até a caçamba | M² | 440 |  |  | 6.22 | 6.22 | 0 | 2736.8 | 2736.8 | 672.1581 | 3408.96
SINAPI | 85367 | 3.30 | Demolição de revestimento de piso - incluisve base de assentamento - inclui transporte até a caçamba | M² | 440 |  |  | 13.18 | 13.18 | 0 | 5799.2 | 5799.2 | 1424.2835 | 7223.48
SINAPI | 85397 | 3.31 | Demolição de azulejo - inclusive base de assentamento - inclui carga do entulho até a caçamba | M² | 90 |  |  | 18.7 | 18.7 | 0 | 1683 | 1683 | 413.3448 | 2096.34
SINAPI | 72215 | 3.32 | Demolição de paredes de alvenaria - paredes divisórias e abertura de vãos para instalação de esquadrias | M³ | 10.458 |  | 0 | 34.59 | 34.59 | 0 | 361.7422 | 361.7422 | 88.8439 | 450.59
SINAPI | 73616 | 3.33 | Demolição de piso em concreto simples - irregularidades existentes no piso e piso elevado no interior dos sanitários - inclui transporte até a caçamba | M³ | 2.2 |  | 0 | 202.61 | 202.61 | 0 | 445.742 | 445.742 | 109.4742 | 555.22
SINAPI | 85334 | 3.34 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro - inclusive ferragens, contramarcos e vistas - inclui transporte até a caçamba | ud | 17.01 |  |  | 13.83 | 13.83 | 0 | 235.2483 | 235.2483 | 57.777 | 293.03
| composição própria | 3.35 | Remoção de corrimão metálico - escada | M² | 24 |  | 0 | 2.68 | 2.68 | 0 | 64.32 | 64.32 | 15.797 | 80.12
|  |  | Servente | h | 0.3 | 8.92 |  | 2.676
SINAPI | 85383 | 3.36 | Remoção de calhas, rufos e condutores | M | 224.8 |  | 0 | 2.76 | 2.76 | 0 | 620.448 | 620.448 | 152.382 | 772.83
|  | 4 | SUPRA-ESTRUTURA | [10 empty] | 7707.8
PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃODE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS
SINAPI | 84215 | 4.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 26.747 |  | 19.99 | 13.57 | 33.56 | 534.6725 | 362.9568 | 897.6293 | 220.4578 | 1118.09
SINAPI | 74138/3 | 4.2 | Concreto FCK=25 MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 1.158 |  | 291.65 | 37.03 | 328.68 | 337.7307 | 42.8807 | 380.6114 | 93.4782 | 474.09
SINAPI | 74254/002 | 4.3 | Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4 ) à 12,5mm (1/2 ) | KG | 81.06 |  | 5.22 | 2.16 | 7.38 | 423.1332 | 175.0896 | 598.2228 | 146.9235 | 745.15
VERGAS/CONTRAVERGAS
PAVIMENTO SUB SOLO
SINAPI | 84215 | 4.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 4.76 |  | 19.99 | 12.97 | 32.96 | 95.1524 | 61.7372 | 156.8896 | 38.5321 | 195.42
SINAPI | 74138/3 | 4.6 | Concreto FCK=25 MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 0.1275 |  | 291.65 | 35.85 | 327.5 | 37.1854 | 4.5709 | 41.7563 | 10.2553 | 52.01
SINAPI | 74254/002 | 4.7 | Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4 ) à 12,5mm (1/2 ) | KG | 0.08925 |  | 5.22 | 2.19 | 7.41 | 0.46588 | 0.19546 | 0.66134 | 0.16243 | 0.82
PAVIMENTO TERREO
SINAPI | 84215 | 4.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 24.15 |  | 19.99 | 12.97 | 32.96 | 482.7585 | 313.2255 | 795.984 | 195.4937 | 991.48
SINAPI | 74138/3 | 4.6 | Concreto FCK=25 MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 1.335 |  | 291.65 | 35.85 | 327.5 | 389.3527 | 47.8597 | 437.2125 | 107.3794 | 544.59
SINAPI | 74254/002 | 4.7 | Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4 ) à 12,5mm (1/2 ) | KG | 93.45 |  | 5.22 | 2.19 | 7.41 | 487.809 | 204.6555 | 692.4645 | 170.0693 | 862.53
PRIMEIRO PAVIMENTO
SINAPI | 84215 | 4.8 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 11.305 |  | 19.99 | 12.97 | 32.96 | 225.9869 | 146.6259 | 372.6128 | 91.5137 | 464.13
SINAPI | 74138/3 | 4.9 | Concreto FCK=25 MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 0.8415 |  | 291.65 | 35.85 | 327.5 | 245.4235 | 30.1678 | 275.5913 | 67.6852 | 343.28
SINAPI | 74254/002 | 4.10 | Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4 ) à 12,5mm (1/2 ) | KG | 58.905 |  | 5.22 | 2.19 | 7.41 | 307.4841 | 129.0019 | 436.486 | 107.201 | 543.69
SEGUNDO PAVIMENTO
SINAPI | 84215 | 4.11 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 9.94 |  | 19.99 | 12.97 | 32.96 | 198.7006 | 128.9218 | 327.6224 | 80.4641 | 408.09
SINAPI | 74138/3 | 4.12 | Concreto FCK=25 MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 0.915 |  | 291.65 | 35.85 | 327.5 | 266.8597 | 32.8028 | 299.6625 | 73.5971 | 373.26
SINAPI | 74254/002 | 4.13 | Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4 ) à 12,5mm (1/2 ) | KG | 64.05 |  | 5.22 | 2.19 | 7.41 | 334.341 | 140.2695 | 474.6105 | 116.5643 | 591.17
|  | 5 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 96615.25
PAVIMENTO SUB SOLO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 73935/2 | 5.1 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. | M2 | 46.28 |  | 38.18 | 20.77 | 58.95 | 1766.9704 | 961.2356 | 2728.206 | 670.0474 | 3398.25
DIVISÓRIAS LEVES
cotação |  | 5.2 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 57.694 |  | 64.5 | 0 | 64.5 | 3721.263 | 0 | 3721.263 | 913.9422 | 4635.21
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 1 | 64.5 | 64.5
PAVIMENTO TERREO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 73935/2 | 5.3 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. | M2 | 63.936 |  | 38.18 | 20.77 | 58.95 | 2441.0765 | 1327.9507 | 3769.0272 | 925.6731 | 4694.7
DIVISÓRIAS LEVES
cotação |  | 5.4 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 72.9 |  | 64.5 | 0 | 64.5 | 4702.05 | 0 | 4702.05 | 1154.8235 | 5856.87
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 1 | 64.5 | 64.5
cotação |  | 5.5 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 107.715 |  | 75.5 | 0 | 75.5 | 8132.4825 | 0 | 8132.4825 | 1997.3377 | 10129.82
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 1 | 75.5 | 75.5
| composição propria | 5.6 | Balcão de atendimento da secretaria - 2,70 m em tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm - acabamento meio boleado . | ud | 1 |  | 897.12 | 120.34 | 1017.46 | 897.12 | 120.34 | 1017.46 | 249.8882 | 1267.35
|  |  | Pedreiro | h | 5.6 | 12.57 |  | 70.392
|  |  | Servente | h | 5.6 | 8.92 |  | 49.952
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 2.8 | 64.5 | 180.6
|  |  | Tubo em aço escovado 5cm diâmetro | m | 2.1 | 150 | 315
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) - polido | m² | 1.12 | 358.5 | 401.52
PRIMEIRO PAVIMENTO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 73935/2 | 5.7 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. | M2 | 2.04 |  | 38.18 | 20.77 | 58.95 | 77.8872 | 42.3708 | 120.258 | 29.5354 | 149.79
DIVISÓRIAS LEVES
cotação |  | 5.8 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 134.298 |  | 64.5 | 0 | 64.5 | 8662.221 | 0 | 8662.221 | 2127.4415 | 10789.66
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 1 | 64.5 | 64.5
cotação |  | 5.9 | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M2 | 126.168 |  | 90 | 0 | 90 | 11355.12 | 0 | 11355.12 | 2788.8175 | 14143.94
|  |  | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M2 | 1 | 90 | 90
cotação |  | 5.10 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 72.63 |  | 75.5 | 0 | 75.5 | 5483.565 | 0 | 5483.565 | 1346.7636 | 6830.33
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 1 | 75.5 | 75.5
| composição propria | 5.11 | Balcão de atendimento da secretaria - 3,90m - em tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm - acabamento meio boleado . | ud | 1 |  | 1146.6 | 167.62 | 1314.22 | 1146.6 | 167.62 | 1314.22 | 322.7724 | 1636.99
|  |  | Pedreiro | h | 7.8 | 12.57 |  | 98.046
|  |  | Servente | h | 7.8 | 8.92 |  | 69.576
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 4 | 64.5 | 258
|  |  | Tubo em aço escovado 5cm diâmetro | m | 2.1 | 150 | 315
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) - polido | m² | 1.6 | 358.5 | 573.6
SEGUNDO PAVIMENTO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 73935/2 | 5.12 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. | M2 | 3.145 |  | 38.18 | 20.77 | 58.95 | 120.0761 | 65.3217 | 185.3978 | 45.5337 | 230.93
DIVISÓRIAS LEVES
cotação |  | 5.13 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 115.398 |  | 64.5 | 0 | 64.5 | 7443.171 | 0 | 7443.171 | 1828.0428 | 9271.21
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 1 | 64.5 | 64.5
cotação |  | 5.14 | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M2 | 126.476 |  | 90 | 0 | 90 | 11382.84 | 0 | 11382.84 | 2795.6255 | 14178.47
|  |  | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M2 | 1 | 90 | 90
cotação |  | 5.15 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 82.566 |  | 75.5 | 0 | 75.5 | 6233.733 | 0 | 6233.733 | 1531.0048 | 7764.74
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 1 | 75.5 | 75.5
| composição propria | 5.16 | Balcão de atendimento da secretaria - 3,90m - em tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm, largura 0,60 m - acabamento meio boleado . | ud | 1 |  | 1146.6 | 167.62 | 1314.22 | 1146.6 | 167.62 | 1314.22 | 322.7724 | 1636.99
|  |  | Pedreiro | h | 7.8 | 12.57 |  | 98.046
|  |  | Servente | h | 7.8 | 8.92 |  | 69.576
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 4 | 64.5 | 258
|  |  | Tubo em aço escovado 5cm diâmetro | m | 2.1 | 150 | 315
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) - polido | m² | 1.6 | 358.5 | 573.6
|  | 6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 132357.4
PAVIMENTO SUB SOLO
ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73910/5 + 74068/6 | 6.1 | PM 90x210 - Porta demadeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 4 |  | 357.65 | 98.25 | 455.9 | 1430.6 | 393 | 1823.6 | 447.8762 | 2271.48
ESQUADRIAS METÁLICAS
| composição propria | 6.2 | Porta corta fogo 90X210X4 cm - de abrir com eixo vertical - REINSTALAR A PORTA REMOVIDA DO PAVIMENTO TÉRREO - executar pintura de acabamento | UD | 1 |  | 99.97 | 150 | 249.97 | 99.97 | 150 | 249.97 | 61.3926 | 311.36
10% do valor da porta + pintura + instalação da porta
PAVIMENTO TERREO
ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73910/5(adaptada) + 74068/6 | 6.2 | PM 70x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 70X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 7 |  | 353.68 | 98.25 | 451.93 | 2475.76 | 687.75 | 3163.51 | 776.9581 | 3940.47
SINAPI | 73910/5 + 74068/6 | 6.3 | PM 80x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 2 |  | 357.65 | 98.25 | 455.9 | 715.3 | 196.5 | 911.8 | 223.9381 | 1135.74
SINAPI | 73910/5 (adaptada) + 74068/6 | 6.4 | PM 90x210 - Porta demadeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 9 |  | 369.84 | 98.25 | 468.09 | 3328.56 | 884.25 | 4212.81 | 1034.6661 | 5247.48
SINAPI | 73910/5 (adaptada)+ 74068/6 + 02 BARRAS 40CM + RESINADO | 6.5 | PM 90x210 PNE - Porta de madeira compensada lisa para pintura,com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - para banheiro PNE - com barras de 30cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 605.66 | 98.25 | 703.91 | 605.66 | 98.25 | 703.91 | 172.8803 | 876.79
| 73910/5 (adaptada) + 74068/6 - | 6.6 | PM 180x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 180X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo | UD | 1 |  | 739.68 | 196.5 | 936.18 | 739.68 | 196.5 | 936.18 | 229.9258 | 1166.11
utilizado duas vezes o valor da composição
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
TCPO | 27008000016 | 6.7 | PV 180x210 - Porta de vidro temperado incolor, duas folhas de 90 cm, total: 1,80 X 2,10 m, espessura 10mm, inclusive acessórios como molas hidráulicas,puxadores de 30cm cromados, dobradiças,fechadura tipo gorge , rolete de piso o e trinco. | UD | 2 |  | 2761.03 | 0 | 2761.03 | 5522.06 | 0 | 5522.06 | 1356.2179 | 6878.28
|  |  | Dobradiça inferior para vidro temperado | UD | 2 | 34.48 | 68.96
|  |  | Dobradiça superior para vidro temperado | UD | 2 | 25.37 | 50.74
|  |  | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado | UD | 1 | 52.79 | 52.79
|  |  | Ferragens para vidro temperado, mola hidráulica | UD | 2 | 600 | 1200
|  |  | Acessários para vidro temperado, puxador de madeira | UD | 2 | 18.34 | 36.68
|  |  | Ferragens para vidro temperado, trinco inferior | UD | 2 | 27.33 | 54.66
|  |  | Ferragens para vidro temperado, bucha tipo 1201 para pivotante de dobradiça | UD | 2 | 4.75 | 9.5
|  |  | Ferragens para vidro temperado, capuchinho tipo 1037 | UD | 1 | 3.67 | 3.67
|  |  | Ferragens para vidro temperado, contraplaca para fechadura central | UD | 1 | 21.55 | 21.55
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | M² | 3.78 | 212.25 | 802.305
|  |  | % sobre material para cobrir colocação e pequenos itens omissos | % | 30 | 2300.87 | 460.174
TCPO | 27008000016 | 6.8 | PV 270x210 - Porta dupla de vidro temperado incolor, duas folhas de 100 cm, e uma bandeira de vidro fixo lateral - total: 2,70 X 2,10 m, espessura 10mm, inclusive acessórios como molas hidráulicas,puxadores de 30cm cromados, dobradiças,fechadura tipo gorge , rolete de piso o e trinco. | UD | 1 |  | 3162.18 | 0 | 3162.18 | 3162.18 | 0 | 3162.18 | 776.6314 | 3938.81
|  |  | Dobradiça inferior para vidro temperado | UD | 2 | 34.48 | 68.96
|  |  | Dobradiça superior para vidro temperado | UD | 2 | 25.37 | 50.74
|  |  | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado | UD | 1 | 52.79 | 52.79
|  |  | Ferragens para vidro temperado, mola hidráulica | UD | 2 | 600 | 1200
|  |  | Acessários para vidro temperado, puxador de madeira | UD | 2 | 18.34 | 36.68
|  |  | Ferragens para vidro temperado, trinco inferior | UD | 2 | 27.33 | 54.66
|  |  | Ferragens para vidro temperado, bucha tipo 1201 para pivotante de dobradiça | UD | 2 | 4.75 | 9.5
|  |  | Ferragens para vidro temperado, capuchinho tipo 1037 | UD | 1 | 3.67 | 3.67
|  |  | Ferragens para vidro temperado, contraplaca para fechadura central | UD | 1 | 21.55 | 21.55
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | M² | 5.67 | 212.25 | 1203.4575
|  |  | % sobre material para cobrir colocação e pequenos itens omissos | % | 20 | 2300.87 | 460.174
TCPO | 27008000022 | 6.9 | JA 60x60 - Janela em vidro temperado, maximo ar com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 3 |  | 173 | 36.09 | 209.09 | 519 | 108.27 | 627.27 | 154.0575 | 781.33
|  |  | Montador | h | 1.4 | 16.86 |  | 23.604
|  |  | Servente | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 0.42 | 212.25 | 89.145
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 1 | 83.85 | 83.85
TCPO | 27008000022 | 6.10 | JA90X75X30V Janela em vidro temperado, maximo ar com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 2 |  | 347.62 | 85.07 | 432.69 | 695.24 | 170.14 | 865.38 | 212.5373 | 1077.92
|  |  | Montador | h | 3.3 | 16.86 |  | 55.638
|  |  | Servente | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 0.70875 | 212.25 | 150.4322
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 1 | 83.85 | 83.85
|  | 19001000018 adaptada | Veneziana em alumínio anodizado 900 x 300 mm | ud | 1 | 113.34 | 113.34
TCPO | 27008000022 | 6.11 | JA1,80X0,90 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 4 |  | 528.74 | 146.17 | 674.91 | 2114.96 | 584.68 | 2699.64 | 663.0316 | 3362.67
|  |  | Montador | h | 5.67 | 16.86 |  | 95.5962
|  |  | Servente | h | 5.67 | 8.92 |  | 50.5764
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 1.701 | 212.25 | 361.0373
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
TCPO | 27008000022 | 6.12 | JA1,80X1,20 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 2 |  | 649.08 | 194.9 | 843.98 | 1298.16 | 389.8 | 1687.96 | 414.563 | 2102.52
|  |  | Montador | h | 7.56 | 16.86 |  | 127.4616
|  |  | Servente | h | 7.56 | 8.92 |  | 67.4352
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 2.268 | 212.25 | 481.383
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
TCPO | 27008000022 | 6.13 | J I 1,80X0,60 Janela em vidro temperado, maxim-ar com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 4 |  | 408.39 | 97.45 | 505.84 | 1633.56 | 389.8 | 2023.36 | 496.9372 | 2520.3
|  |  | Montador | h | 3.78 | 16.86 |  | 63.7308
|  |  | Servente | h | 3.78 | 8.92 |  | 33.7176
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 1.134 | 212.25 | 240.6915
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
TCPO | 27008000022 | 6.14 | J A 2,25X2,70 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 1 |  | 1690.4 | 438.52 | 2128.92 | 1690.4 | 438.52 | 2128.92 | 522.8628 | 2651.78
|  |  | Montador | h | 17.01 | 16.86 |  | 286.7886
|  |  | Servente | h | 17.01 | 8.92 |  | 151.7292
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 6.384 | 212.25 | 1355.004
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 4 | 83.85 | 335.4
sinapi | 72119+20241 | 6.15 | Box para banheiro em vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive trilhos e acessórios - instalado - dimensões aproximadas: 135X180cm (aferir medidas no local) | UD | 2 |  | 611.8035 | 0 | 611.8035 | 1223.607 | 0 | 1223.607 | 300.5179 | 1524.12
ESQUADRIAS METÁLICAS
| composição propria | 6.2 | Porta corta fogo 90X210X4 cm - de abrir com eixo vertical - REINSTALAR A PORTA REMOVIDA DO PAVIMENTO TÉRREO - executar pintura de acabamento | UD | 1 |  | 99.97 | 150 | 249.97 | 99.97 | 150 | 249.97 | 61.3926 | 311.36
10% do valor da porta + pintura + instalação da porta
SINAPI | 74071/2 + 74068/6 | 6.17 | PAV 90x210 - porta de abrir de alumínio tipo veneziana, com guarnição - conforme memorial descritivo | UD | 1 |  | 845.85 | 52.69 | 898.54 | 845.85 | 52.69 | 898.54 | 220.6814 | 1119.22
PRIMEIRO PAVIMENTO
ESQUADRIAS DE MADEIRA
cotação |  | 6.18 | PAC 90x210 - Porta de madeira Porta acústica - capacidade de redução sonora de 30 dB(A), confeccionada em MDF com acabamento laminado, preenchida com isolantes acústicos de alta densidade, contendo fechadura Papaiz cromada com cilindro 75mm, dobradiças de 4" reforçadas com anilhas, barra retrátil telescópica em aluminio para vedação da soleira - conforme memorial descritivo. Acompanha caixilho em madeira maciça com acabamento laminado para paredes de alvenaria com espessura de 14 cm ou drywall sob medida, contendo vedações com borrachas compressíveis, além de guarnições em ambas as faces. | UD | 5 |  | 2800 | 98.25 | 2898.25 | 14000 | 491.25 | 14491.25 | 3559.051 | 18050.3
SINAPI | 73910/5 (adaptada) + 74068/6 | 6.19 | PM 70x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 70X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 2 |  | 353.68 | 98.25 | 451.93 | 707.36 | 196.5 | 903.86 | 221.988 | 1125.85
SINAPI | 73910/5 + 74068/6 | 6.20 | PM 80x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 5 |  | 357.65 | 98.25 | 455.9 | 1788.25 | 491.25 | 2279.5 | 559.8452 | 2839.35
SINAPI | 73910/5 (adaptada) + 74068/6 | 6.21 | PM 90x210 - Porta demadeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 11 |  | 369.84 | 98.25 | 468.09 | 4068.24 | 1080.75 | 5148.99 | 1264.59 | 6413.58
SINAPI | 73910/5 + 74068/6 + 02 BARRAS 40CM + RESINADO | 6.22 | PM 90x210 PNE - Porta de madeira compensada lisa para pintura,com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - para banheiro PNE - com barras de 30cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 605.66 | 98.25 | 703.91 | 605.66 | 98.25 | 703.91 | 172.8803 | 876.79
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
SINAPI | 73838/1 | 6.23 | PV 180x210 - Porta de vidro temperado incolor, duas folhas de 90 cm, total: 1,80 X 2,10 m, espessura 10mm, inclusive acessórios como molas hidráulicas,puxadores de 30cm cromados, dobradiças,fechadura tipo gorge , rolete de piso o e trinco. | UD | 1 |  | 2761.03 | 0 | 2761.03 | 2761.03 | 0 | 2761.03 | 678.109 | 3439.14
|  |  | Dobradiça inferior para vidro temperado | UD | 2 | 34.48 | 68.96
|  |  | Dobradiça superior para vidro temperado | UD | 2 | 25.37 | 50.74
|  |  | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado | UD | 1 | 52.79 | 52.79
|  |  | Ferragens para vidro temperado, mola hidráulica | UD | 2 | 600 | 1200
|  |  | Acessários para vidro temperado, puxador de madeira | UD | 2 | 18.34 | 36.68
|  |  | Ferragens para vidro temperado, trinco inferior | UD | 2 | 27.33 | 54.66
|  |  | Ferragens para vidro temperado, bucha tipo 1201 para pivotante de dobradiça | UD | 2 | 4.75 | 9.5
|  |  | Ferragens para vidro temperado, capuchinho tipo 1037 | UD | 1 | 3.67 | 3.67
|  |  | Ferragens para vidro temperado, contraplaca para fechadura central | UD | 1 | 21.55 | 21.55
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | M² | 3.78 | 212.25 | 802.305
|  |  | % sobre material para cobrir colocação e pequenos itens omissos | % | 30 | 2300.87 | 460.174
TCPO | 27008000022 | 6.24 | JA 90x60 - Janela em vidro temperado, maximo ar com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 1 |  | 167.7 | 49.76 | 217.46 | 167.7 | 49.76 | 217.46 | 53.4082 | 270.87
|  |  | Montador | h | 1.93 | 16.86 |  | 32.5398
|  |  | Servente | h | 1.93 | 8.92 |  | 17.2156
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 0.5775 | 212.25 | 83.85
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 1 | 83.85 | 83.85
TCPO | 27008000022 | 6.25 | JA90X75X30V Janela em vidro temperado, maximo ar com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 6 |  | 347.62 | 85.07 | 432.69 | 2085.72 | 510.42 | 2596.14 | 637.612 | 3233.75
|  |  | Montador | h | 3.3 | 16.86 |  | 55.638
|  |  | Servente | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 0.70875 | 212.25 | 150.4322
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 1 | 83.85 | 83.85
|  | 19001000018 adaptada | Veneziana em alumínio anodizado 900 x 300 mm | ud | 1 | 113.34 | 113.34
TCPO | 27008000022 | 6.26 | J A1,30x0,85 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 3 |  | 413.96 | 99.7 | 513.66 | 1241.88 | 299.1 | 1540.98 | 378.4647 | 1919.44
|  |  | Montador | h | 3.8675 | 16.86 |  | 65.206
|  |  | Servente | h | 3.8675 | 8.92 |  | 34.4981
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 1.1603 | 212.25 | 246.2631
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
TCPO | 27008000022 | 6.27 | JA2,40x,85 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 2 |  | 1157.21 | 400.62 | 1557.83 | 2314.42 | 801.24 | 3115.66 | 765.2061 | 3880.87
|  |  | Montador | h | 15.54 | 16.86 |  | 262.0044
|  |  | Servente | h | 15.54 | 8.92 |  | 138.6168
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 4.662 | 212.25 | 989.5095
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
TCPO | 27008000022 | 6.28 | JA1,80X1,20 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 1 |  | 649.08 | 194.9 | 843.98 | 649.08 | 194.9 | 843.98 | 207.2815 | 1051.26
|  |  | Montador | h | 7.56 | 16.86 |  | 127.4616
|  |  | Servente | h | 7.56 | 8.92 |  | 67.4352
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 2.268 | 212.25 | 481.383
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
ESQUADRIAS METÁLICAS
SINAPI | 74071/2 + 3107 | 6.29 | PAV 60x180 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 60X180, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UD | 4 |  | 390.66 | 52.69 | 443.35 | 1562.64 | 210.76 | 1773.4 | 435.547 | 2208.95
SINAPI | 74071/2 | 6.30 | PAV 90x210 - porta de abrir de alumínio tipo veneziana, com guarnição - conforme memorial descritivo | UD | 1 |  | 845.85 | 52.69 | 898.54 | 845.85 | 52.69 | 898.54 | 220.6814 | 1119.22
SINAPI | 73932/1 + 73924/2 | 6.31 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO - a instalar nas janelas do lado direiro do predio no primeiro pavimento - chumbada nas alvenarias - tipo tijolinho - com fundo zarcao e acabamento em esmalte sintético (02 unidades 2,7 x 1,15 - 02 unidade 1,6 x 1,15 - 02 unidades 0,90 x 0,90) | m² | 11.51 |  | 225.71 | 28.65 | 254.36 | 2597.9221 | 329.7615 | 2927.6836 | 719.0391 | 3646.72
TCPO | 23001000016 adaptada | 6.32 | Tubo em alumínio quadrado - acabamentos entre a parede de gesso acartonado e a esquadria de vidro - gabinete do juíz (frente) - conforme detalhe | m | 3 |  | 38.33 | 27.37 | 65.7 | 114.99 | 82.11 | 197.1 | 48.4078 | 245.51
|  |  | Montador | h | 1.2 | 16.86 |  | 20.232
|  |  | Servente | h | 0.8 | 8.92 |  | 7.136
| cotação |  | Tubo em alumínio quadrado - acabamentos entre a parede de gesso acartonado e a esquadria de vidro - gabinete do juíz (frente) - conforme detalhe | m | 1 | 38.33 | 38.33
SEGUNDO PAVIMENTO
ESQUADRIAS DE MADEIRA
cotação |  | 6.33 | PAC 80x210 - Porta de madeira Porta acústica - capacidade de redução sonora de 30 dB(A), confeccionada em MDF com acabamento laminado, preenchida com isolantes acústicos de alta densidade, contendo fechadura Papaiz cromada com cilindro 75mm, dobradiças de 4" reforçadas com anilhas, barra retrátil telescópica em aluminio para vedação da soleira - conforme memorial descritivo. Acompanha caixilho em madeira maciça com acabamento laminado para paredes de alvenaria com espessura de 14 cm ou drywall sob medida, contendo vedações com borrachas compressíveis, além de guarnições em ambas as faces. | UD | 4 |  | 2800 | 98.25 | 2898.25 | 11200 | 393 | 11593 | 2847.2408 | 14440.24
SINAPI | 73910/5(adaptada) + 74068/6 | 6.34 | PM 70x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 70X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 2 |  | 353.68 | 98.25 | 451.93 | 707.36 | 196.5 | 903.86 | 221.988 | 1125.85
SINAPI | 73910/5 + 74068/6 | 6.35 | PM 80x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 5 |  | 357.65 | 98.25 | 455.9 | 1788.25 | 491.25 | 2279.5 | 559.8452 | 2839.35
SINAPI | 73910/5 (adaptada) + 74068/6 | 6.36 | PM 90x210 - Porta demadeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 8 |  | 369.84 | 98.25 | 468.09 | 2958.72 | 786 | 3744.72 | 919.7032 | 4664.42
SINAPI | 73910/5 + 74068/6 + 02 BARRAS 40CM + RESINADO | 6.37 | PM 90x210 PNE - Porta de madeira compensada lisa para pintura,com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - para banheiro PNE - com barras de 30cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 605.66 | 98.25 | 703.91 | 605.66 | 98.25 | 703.91 | 172.8803 | 876.79
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
SINAPI | 73838/1 | 6.38 | PV 180x210 - Porta de vidro temperado incolor, duas folhas de 90 cm, total: 1,80 X 2,10 m, espessura 10mm, inclusive acessórios como molas hidráulicas,puxadores de 30cm cromados, dobradiças,fechadura tipo gorge , rolete de piso o e trinco. | UD | 1 |  | 2761.03 | 0 | 2761.03 | 2761.03 | 0 | 2761.03 | 678.109 | 3439.14
|  |  | Dobradiça inferior para vidro temperado | UD | 2 | 34.48 | 68.96
|  |  | Dobradiça superior para vidro temperado | UD | 2 | 25.37 | 50.74
|  |  | Fechadura central com 2 cilindros para vidro temperado | UD | 1 | 52.79 | 52.79
|  |  | Ferragens para vidro temperado, mola hidráulica | UD | 2 | 600 | 1200
|  |  | Acessários para vidro temperado, puxador de madeira | UD | 2 | 18.34 | 36.68
|  |  | Ferragens para vidro temperado, trinco inferior | UD | 2 | 27.33 | 54.66
|  |  | Ferragens para vidro temperado, bucha tipo 1201 para pivotante de dobradiça | UD | 2 | 4.75 | 9.5
|  |  | Ferragens para vidro temperado, capuchinho tipo 1037 | UD | 1 | 3.67 | 3.67
|  |  | Ferragens para vidro temperado, contraplaca para fechadura central | UD | 1 | 21.55 | 21.55
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | M² | 3.78 | 212.25 | 802.305
|  |  | % sobre material para cobrir colocação e pequenos itens omissos | % | 30 | 2300.87 | 460.174
TCPO | 27008000022 | 6.39 | JA90X75X30V Janela em vidro temperado, maximo ar com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 8 |  | 347.62 | 85.07 | 432.69 | 2780.96 | 680.56 | 3461.52 | 850.1493 | 4311.67
|  |  | Montador | h | 3.3 | 16.86 |  | 55.638
|  |  | Servente | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 0.70875 | 212.25 | 150.4322
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 1 | 83.85 | 83.85
|  | 19001000018 adaptada | Veneziana em alumínio anodizado 900 x 300 mm | ud | 1 | 113.34 | 113.34
TCPO | 27008000022 | 6.40 | JA130X85 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 5 |  | 413.96 | 99.7 | 513.66 | 2069.8 | 498.5 | 2568.3 | 630.7745 | 3199.07
|  |  | Montador | h | 3.8675 | 16.86 |  | 65.206
|  |  | Servente | h | 3.8675 | 8.92 |  | 34.4981
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 1.1603 | 212.25 | 246.2631
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
TCPO | 27008000022 | 6.41 | J A1,30x1,40 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 1 |  | 573.31 | 164.22 | 737.53 | 573.31 | 164.22 | 737.53 | 181.1374 | 918.67
|  |  | Montador | h | 6.37 | 16.86 |  | 107.3982
|  |  | Servente | h | 6.37 | 8.92 |  | 56.8204
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 1.911 | 212.25 | 405.6097
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
0
TCPO | 27008000022 | 6.42 | JA2,40X0,85 Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio, espessura 10 mm | ud | 2 |  | 622.34 | 400.62 | 1022.96 | 1244.68 | 801.24 | 2045.92 | 502.478 | 2548.4
|  |  | Montador | h | 15.54 | 16.86 |  | 262.0044
|  |  | Servente | h | 15.54 | 8.92 |  | 138.6168
|  |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 2.142 | 212.25 | 454.6395
|  | 20241 | jogo de ferragem para janela correr/maxim ar em aluminio - trilho, rodízios, trincos | cj | 2 | 83.85 | 167.7
ESQUADRIAS METÁLICAS
SINAPI | 74071/2 + 11457 | 6.43 | PA 60x180 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 60X180, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UD | 4 |  | 390.66 | 52.69 | 443.35 | 1562.64 | 210.76 | 1773.4 | 435.547 | 2208.95
TCPO | 23001000016 adaptada | 6.44 | Tubo em alumínio quadrado - acabamentos entre a parede de gesso acartonado e a esquadria de vidro - gabinete do juíz (frente) - conforme detalhe | m | 3 |  | 38.33 | 27.37 | 65.7 | 114.99 | 82.11 | 197.1 | 48.4078 | 245.51
|  |  | Montador | h | 1.2 | 16.86 |  | 20.232
|  |  | Servente | h | 0.8 | 8.92 |  | 7.136
| cotação |  | Tubo em alumínio quadrado - acabamentos entre a parede de gesso acartonado e a esquadria de vidro - gabinete do juíz (frente) - conforme detalhe | m | 1 | 38.33 | 38.33
|  | 7 | COBERTURA | [10 empty] | 26099.74
TCPO | 07620.8.2.4 | 7.1 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm - INSTALADO NAS PLATIBANDAS DA COBERTURA | M | 115 |  | 16.49 | 10.75 | 27.24 | 1896.35 | 1236.25 | 3132.6 | 769.3666 | 3901.97
|  |  | Ajudante de telhadista | H | 0.5 | 8.92 |  | 4.46
|  |  | Telhadista | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  |  | Rufo de chapa de aço galvanizada # 26 e 25 cm de largura | m | 1.03 | 15.63 | 16.0989
|  |  | Prego com cabeça 15 x 15, 34,5 mm x Ø 2,4 mm | KG | 0.07 | 5.53 | 0.3871
TCPO | 07712.8.1.5 | 7.2 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 96.8 |  | 46.2 | 27.94 | 74.14 | 4472.16 | 2704.592 | 7176.752 | 1762.6103 | 8939.36
|  |  | Ajudante de telhadista | H | 1.3 | 8.92 |  | 11.596
|  |  | Telhadista | H | 1.3 | 12.57 |  | 16.341
|  |  | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 1.03 | 42.99 | 44.2797
|  |  | Prego com cabeça 15 x 15 (comprimento: 34,5 mm / diâmetro: 2,40 mm) | KG | 0.09 | 5.53 | 0.4977
|  |  | Rebite de ferro zincado Nº 8 (comprimento: 6,10 mm / diâmetro nominal: 3,00 mm) | KG | 0.04 | 13.79 | 0.5516
|  |  | Estanho 30x70 para solda | KG | 0.04 | 21.65 | 0.866
TCPO | 07620.8.2.4 | 7.3 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm - INSTALADO NA MURETA DA LAJE DE COBERTURA DA OAB | M | 22.5 |  | 16.49 | 10.75 | 27.24 | 371.025 | 241.875 | 612.9 | 150.5282 | 763.43
|  |  | Ajudante de telhadista | H | 0.5 | 8.92 |  | 4.46
|  |  | Telhadista | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  |  | Rufo de chapa de aço galvanizada # 26 e 25 cm de largura | m | 1.03 | 15.63 | 16.0989
|  |  | Prego com cabeça 15 x 15, 34,5 mm x Ø 2,4 mm | KG | 0.07 | 5.53 | 0.3871
SINAPI | 73938/1 | 7.4 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL - troca parcial de telhas quebradas e e necessárias para a substituição das calhas e rufos - estimado 20% da área do terreno | M2 | 85 |  | 46.54 | 23.59 | 70.13 | 3955.9 | 2005.15 | 5961.05 | 1464.0339 | 7425.08
cotação |  | 7.5 | Cobertura com telha de policarbonato alveolar, e = 6 mm, 4,50 X 1,25 m translucido e Metalões industriais galvanizados 30x50mm chapa 1,25mm com pintura da estrutura em esmalte sintético cor a escolher; acessórios em alumínio; instalado com acessórios de fixação e vedação - PORTA DOS FUNDOS | m² | 5.625 |  | 402 | 0 | 402 | 2261.25 | 0 | 2261.25 | 555.363 | 2816.61
|  |  | Cobertura com telha de policarbonato alveolar, e = 6 mm, 4,50 X 1,25 m translucido e Metalões industriais galvanizados 30x50mm chapa 1,25mm com pintura da estrutura em esmalte sintético cor a escolher; acessórios em alumínio; instalado com acessórios de fixação e vedação - PORTA DOS FUNDOS | m² | 1 | 402 | 402
cotação |  | 7.6 | Cobertura com telha de policarbonato alveolar, e = 6 mm, 4,50 X 1,00 m translucido e Metalões industriais galvanizados 30x50mm chapa 1,25mm com pintura da estrutura em esmalte sintético cor a escolher; acessórios em alumínio; instalado com acessórios de fixação e vedação - PORTAS DUPLAS NA LATERAL | m² | 4.5 |  | 402 | 0 | 402 | 1809 | 0 | 1809 | 444.2904 | 2253.29
|  |  | Cobertura com telha de policarbonato alveolar, e = 6 mm, 4,50 X 1,00 m translucido e Metalões industriais galvanizados 30x50mm chapa 1,25mm com pintura da estrutura em esmalte sintético cor a escolher; acessórios em alumínio; instalado com acessórios de fixação e vedação - PORTAS DUPLAS NA LATERAL | m² | 1 | 402 | 402
|  | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 18288.92
CORREDOR DE ACESSO LATERAL (PAV TERREO) E COBERTURA SALA OAB E OF JUSTIÇA
TCPO | 10006000009 | 8.1 | Regularização de base para aplicação de manta asfáltica, inclusive com execução de chanfros nos cantos vivos - REGULARIZAÇÃO desempenada de base, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4, e=2cm; com emulsão adesiva VIAFIX | M² | 139.2 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 1153.968 | 310.416 | 1464.384 | 359.6527 | 1824.04
|  |  | Servente | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | areia média lavada | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | Emulsão adesiva a base de resinas sintéticas - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI | 73753/1 | 8.2 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, 3mm - inclusive aplicação de emulsão asfáltica. | M2 | 139.2 |  | 59.04 | 8.21 | 67.25 | 8218.368 | 1142.832 | 9361.2 | 2299.1107 | 11660.31
SINAPI | 83744 | 8.3 | Execução de camada de proteção mecânica de superfície - com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 cm, e= 3 cm. | M2 | 139.2 |  | 24.73 | 2.98 | 27.71 | 3442.416 | 414.816 | 3857.232 | 947.3362 | 4804.57
|  | 9 | FORRO | [10 empty] | 80339.95
PAVIMENTO TERREO
| cotação | 9.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 437.43 |  | 49.5 | 0 | 49.5 | 21652.785 | 0 | 21652.785 | 5317.924 | 26970.71
|  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 1 | 49.5 | 49.5 | - |  |  | -
PRIMEIRO PAVIMENTO
| cotação | 9.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 436.89 |  | 49.5 | 0 | 49.5 | 21626.055 | 0 | 21626.055 | 5311.3591 | 26937.41
|  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 1 | 49.5 | 49.5 | - |  |  | -
SEGUNDO PAVIMENTO
| cotação | 9.3 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 428.69 |  | 49.5 | 0 | 49.5 | 21220.155 | 0 | 21220.155 | 5211.6701 | 26431.83
|  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 1 | 49.5 | 49.5 | - |  |  | -
|  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [10 empty] | 43303.05
PAVIMENTO SUB SOLO
SINAPI | 87905 | 10.1 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm - preparo manual - REVESTIMENTO DA PAREDE DE ALVENARIA NOVA - PAB | M2 | 92.56 |  | 2.84 | 2.94 | 5.78 | 262.8704 | 272.1264 | 534.9968 | 131.3952 | 666.39
SINAPI | 87562 | 10.2 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm - REVESTIMENTO DA PAREDE DE ALVENARIA NOVA - PAB | M2 | 92.56 |  | 8.05 | 12.72 | 20.77 | 745.108 | 1177.3632 | 1922.4712 | 472.1589 | 2394.63
PAVIMENTO TERREO
SINAPI | 87905 | 10.3 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm - REVESTIMENTO DA PAREDE DE ALVENARIA NOVA - PAB | M2 | 127.872 |  | 2.84 | 2.94 | 5.78 | 363.1565 | 375.9437 | 739.1002 | 181.523 | 920.62
SINAPI | 87562 | 10.4 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm - REVESTIMENTO DA PAREDE DE ALVENARIA NOVA - PAB | M2 | 127.872 |  | 8.05 | 12.72 | 20.77 | 1029.3696 | 1626.5318 | 2655.9014 | 652.2894 | 3308.19
SINAPI + COTAÇÃO | 87268 | 10.5 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo. | M2 | 197.93 |  | 37.96 | 8.52 | 46.48 | 7513.4228 | 1686.3636 | 9199.7864 | 2259.4675 | 11459.25
PRIMEIRO PAVIMENTO
SINAPI | 87562 | 10.6 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm - REVESTIMENTO DAS PAREDES DA COPA - ONDE FOI REMOVIDO O REVESTIMENTO EM AZULEJOS | M2 | 113.4 |  | 8.05 | 12.72 | 20.77 | 912.87 | 1442.448 | 2355.318 | 578.4661 | 2933.78
SINAPI + COTAÇÃO | 73925/2 | 10.7 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo. | M2 | 166.98 |  | 37.96 | 8.52 | 46.48 | 6338.5608 | 1422.6696 | 7761.2304 | 1906.1582 | 9667.39
SEGUNDO PAVIMENTO
SINAPI | 87562 | 10.8 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm - REVESTIMENTO DAS PAREDES DA COPA - ONDE FOI REMOVIDO O REVESTIMENTO EM AZULEJOS | M2 | 45.9 |  | 8.05 | 12.72 | 20.77 | 369.495 | 583.848 | 953.343 | 234.141 | 1187.48
SINAPI + COTAÇÃO | 73925/2 | 10.9 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo. | M2 | 185.944 |  | 37.96 | 8.52 | 46.48 | 7058.4342 | 1584.2429 | 8642.6771 | 2122.6415 | 10765.32
|  | 11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [10 empty] | 2654.31
PAVIMENTO TERREO
SINAPI | 87562 ADAPTADA PARA 40CM | 11.1 | REQUADRO DE VÃO - Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm | M | 92.2 |  | 3.22 | 5.09 | 8.31 | 296.884 | 469.298 | 766.182 | 188.1743 | 954.36
PRIMEIRO PAVIMENTO
SINAPI | 87905 | 11.2 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | M2 | 4.08 |  | 2.84 | 2.94 | 5.78 | 11.5872 | 11.9952 | 23.5824 | 5.7918 | 29.37
SINAPI | 87562 | 11.3 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm | M2 | 4.08 |  | 8.05 | 12.72 | 20.77 | 32.844 | 51.8976 | 84.7416 | 20.8125 | 105.55
SINAPI | 87562 ADAPTADA PARA 40CM | 11.4 | REQUADRO DE VÃO - Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm | M | 66.7 |  | 3.22 | 5.09 | 8.31 | 214.774 | 339.503 | 554.277 | 136.1304 | 690.41
SEGUNDO PAVIMENTO
SINAPI | 87905 | 11.5 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | M2 | 6.29 |  | 2.84 | 2.94 | 5.78 | 17.8636 | 18.4926 | 36.3562 | 8.9291 | 45.29
SINAPI | 87562 | 11.6 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm | M2 | 6.29 |  | 8.05 | 12.72 | 20.77 | 50.6345 | 80.0088 | 130.6433 | 32.086 | 162.73
SINAPI | 87562 ADAPTADA PARA 40CM | 11.7 | REQUADRO DE VÃO - Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm | M | 64.4 |  | 3.22 | 5.09 | 8.31 | 207.368 | 327.796 | 535.164 | 131.4363 | 666.6
|  | 12 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | [10 empty] | 85734.55
PAVIMENTO SUB SOLO
TCPO | 22.010.000002. | 12.3 | Assoalho de madeira de lei, largura 10 ou 20 cm, fixada sobre vigas de madeira de 6 x 16 cm ou de 6 x 12 cm com espaçamento de 35cm | M² | 6.808 |  | 160.45 | 32.24 | 192.69 | 1092.3436 | 219.4899 | 1311.8335 | 322.1863 | 1634.02
|  |  | Ajudante de carpinteiro | h | 1.5 | 8.92 |  | 13.38
|  |  | Carpinteiro | h | 1.5 | 12.57 |  | 18.855
|  |  | Viga de peroba 6 x 12 cm | m | 3 | 10.08 | 30.24
|  |  | Assoalho de tábuas de madeira ipê com encaixe tipo macho-fêmea 15 cm x # 2 cm | m² | 1.1 | 117.28 | 129.008
|  |  | Prego com cabeça 18 x 27, 62,1 mm x Ø 3,4 mm | kg | 0.26 | 4.63 | 1.2038
SINAPI | 72185 (adaptada) | 12.4 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, em manta - epessura 2mm - fixado com cola na escada do sub solo até o térreo (pisante+espelho+patamar) - inclusive acabamentos de topo de degraus | m² | 15.5 |  | 74.98 |  | 74.98 | 1162.19 | 0 | 1162.19 | 285.4339 | 1447.62
acrescido 25% do valor para arremates
PAVIMENTO TERREO
SINAPI | 74048/7 | 12.5 | Lastro de Concreto, espessura 3cm - enchimento do piso na saída - porta dupla | m² | 5 |  | 12.5 | 9.35 | 21.85 | 62.5 | 46.75 | 109.25 | 26.8318 | 136.08
TCPO | 10006000009 | 12.6 | Regularização de base para aplicação de piso cerâmico | M² | 437.43 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 3626.2947 | 975.4689 | 4601.7636 | 1130.1931 | 5731.96
|  |  | Servente | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | areia média lavada | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | Emulsão adesiva a base de resinas sintéticas - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI | 84190 | 12.7 | Piso granito bruto - assentado sobre argamassa colante - inclusive rejuntamento - a instalar no hall de entrada externo - antes da porta de vidro temperado | m² | 3 |  | 193.01 | 15.41 | 208.42 | 579.03 | 46.23 | 625.26 | 153.5639 | 778.82
SINAPI + COTAÇÃO | 87250 | 12.8 | Piso cerâmico - classe A, PEI V, dimensões 45X45cm - referência técnica: ELIANE linha cargo plus, cor write - ou similar - assentado com argamassa colante e rejuntado com rejunte flexível antifungo. | m² | 437.43 |  | 30.95 | 8.24 | 39.19 | 13538.4585 | 3604.4232 | 17142.8817 | 4210.2917 | 21353.17
SINAPI + COTAÇÃO | 73829/001 | 12.9 | Piso tátil em porcelanato , dimensões 25X25cm - referência técnica: Andaluz - ou similar - assentado com argamassa colante e rejuntado com rejunte flexível antifungo. | M2 | 1.7 |  | 485.61 | 13.6653 | 499.2753 | 825.537 | 23.231 | 848.768 | 208.4574 | 1057.23
PRIMEIRO PAVIMENTO
TCPO | 10006000009 | 12.10 | Regularização de base para aplicação de piso cerâmico | M² | 436.89 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 3621.8181 | 974.2647 | 4596.0828 | 1128.7979 | 5724.88
|  |  | Servente | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | areia média lavada | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | Emulsão adesiva a base de resinas sintéticas - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI + COTAÇÃO | 87250 | 12.11 | Piso cerâmico - classe A, PEI V, dimensões 45X45cm - referência técnica: ELIANE linha cargo plus, cor write - ou similar - assentado com argamassa colante e rejuntado com rejunte flexível antifungo. | M2 | 436.89 |  | 30.95 | 8.24 | 39.19 | 13521.7455 | 3599.9736 | 17121.7191 | 4205.0942 | 21326.81
SEGUNDO PAVIMENTO
TCPO | 10006000009 | 12.10 | Regularização de base para aplicação de piso cerâmico | M² | 428.69 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 3553.8401 | 955.9787 | 4509.8188 | 1107.6115 | 5617.43
|  |  | Servente | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | areia média lavada | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | Emulsão adesiva a base de resinas sintéticas - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI + COTAÇÃO | 87250 | 12.13 | Piso cerâmico - classe A, PEI V, dimensões 45X45cm - referência técnica: ELIANE linha cargo plus, cor write - ou similar - assentado com argamassa colante e rejuntado com rejunte flexível antifungo. | M2 | 428.69 |  | 30.95 | 8.24 | 39.19 | 13267.9555 | 3532.4056 | 16800.3611 | 4126.1687 | 20926.53
|  | 13 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 39102.25
PAVIMENTO SUB SOLO
SINAPI | 74072/2 + 73739/1 | 13.1 | Corrimão em tubo aço galvanizado - diametro 4,5cm - conforme detalhe - fixado em alvenarias com brachadeira - com fundo para galvanizado e acabamento em duas demãos de esmalte sintético | M | 16.6 |  | 79.19 | 39.83 | 119.02 | 1314.554 | 661.178 | 1975.732 | 485.2398 | 2460.97
PAVIMENTO TERREO
SINAPI | 74072/2 + 73739/1 | 13.3 | Corrimão em tubo aço galvanizado - diametro 4,5cm - conforme detalhe - fixado em alvenarias com brachadeira - com fundo para galvanizado e acabamento em duas demãos de esmalte sintético | M | 22.12 |  | 79.19 | 39.83 | 119.02 | 1751.6828 | 881.0396 | 2632.7224 | 646.5966 | 3279.32
TCPO | 09285.8.1.4 | 13.4 | Peitoril de granito natural, cinza andorinha ou similar, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede +2cm) | M | 23.85 |  | 86.3 | 0.54 | 86.84 | 2058.255 | 12.879 | 2071.134 | 508.6705 | 2579.8
|  |  | Peitoril de granito tipo reto Cinza Andorinha (largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | M | 1 | 82.44 | 82.44
|  |  | Servente | H | 0.06 | 8.92 |  | 0.5352
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | KG | 0.01 | 386.23 | 3.8623
TCPO | composição propria + cotação | 13.5 | Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todos os locais que receberão piso cerâmico novo. | M | 322.6 |  | 14.32 | 2.51 | 16.83 | 4619.632 | 809.726 | 5429.358 | 1333.4503 | 6762.81
|  |  | Carpinteiro | H | 0.2 | 12.57 |  | 2.514
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | M | 1.15 | 12.45 | 14.3175
TCPO | 09635.8.13.2 | 13.6 | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 6.3 |  | 74.57 | 0.77 | 75.34 | 469.791 | 4.851 | 474.642 | 116.5721 | 591.21
|  |  | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 1 | 72.79 | 72.79
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | KG | 0.98 | 2.59 | 1.7767 | 0.76907
PRIMEIRO PAVIMENTO
SINAPI | 74072/2 + 73739/1 | 13.7 | Corrimão em tubo aço galvanizado - diâmetro externo 4,5cm - conforme detalhe - fixado em alvenarias com brachadeira - com fundo para galvanizado e acabamento em duas demãos de esmalte sintético - instalado nas esquadrias existentes a frente do imóvel que possuem peitoril baixo (03 janelas com largura de 2,40m) - calculado largura da janela + 40cm | M | 8.4 |  | 79.19 | 39.83 | 119.02 | 665.196 | 334.572 | 999.768 | 245.543 | 1245.31
SINAPI | 74072/2 + 73739/1 | 13.8 | Corrimão em tubo aço galvanizado - diametro 4,5cm - conforme detalhe - fixado em alvenarias com brachadeira - com fundo para galvanizado e acabamento em duas demãos de esmalte sintético | M | 28 |  | 79.19 | 39.83 | 119.02 | 2217.32 | 1115.24 | 3332.56 | 818.4767 | 4151.04
TCPO | 09285.8.1.4 | 13.9 | Peitoril de granito natural, cinza andorinha ou similar, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede +2cm) | M | 16.8 |  | 86.3 | 0.54 | 86.84 | 1449.84 | 9.072 | 1458.912 | 358.3088 | 1817.22
|  |  | Peitoril de granito tipo reto Cinza Andorinha (largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | M | 1 | 82.44 | 82.44
|  |  | Servente | H | 0.06 | 8.92 |  | 0.5352
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | KG | 0.01 | 386.23 | 3.8623
TCPO | composição propria + cotação | 13.10 | Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todos os locais que receberão piso cerâmico novo. | M | 296.16 |  | 14.32 | 2.64 | 16.96 | 4241.0112 | 781.8624 | 5022.8736 | 1233.6178 | 6256.49
|  |  | Carpinteiro | H | 0.2 | 13.2 |  | 2.64
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | M | 1.15 | 12.45 | 14.3175
SEGUNDO PAVIMENTO
SINAPI | 74072/2 + 73739/1 | 13.11 | Corrimão em tubo aço galvanizado - diâmetro externo 4,5cm - conforme detalhe - fixado em alvenarias com brachadeira - com fundo para galvanizado e acabamento em duas demãos de esmalte sintético - instalado nas esquadrias existentes a frente do imóvel que possuem peitoril baixo (03 janelas com largura de 2,40m) - calculado largura da janela + 40cm | M | 8.4 |  | 79.19 | 39.83 | 119.02 | 665.196 | 334.572 | 999.768 | 245.543 | 1245.31
TCPO | 09285.8.1.4 | 13.12 | Peitoril de granito natural, cinza andorinha ou similar, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede +2cm) | M | 18.5 |  | 86.3 | 0.54 | 86.84 | 1596.55 | 9.99 | 1606.54 | 394.5662 | 2001.11
|  |  | Peitoril de granito tipo reto Cinza Andorinha (largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | M | 1 | 82.44 | 82.44
|  |  | Servente | H | 0.06 | 8.92 |  | 0.5352
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | KG | 0.01 | 386.23 | 3.8623
TCPO | composição propria + cotação | 13.13 | Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todos os locais que receberão piso cerâmico novo. | M | 320.16 |  | 14.32 | 2.51 | 16.83 | 4584.6912 | 803.6016 | 5388.2928 | 1323.3647 | 6711.66
|  |  | Carpinteiro | H | 0.2 | 12.57 |  | 2.514
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | M | 1.15 | 12.45 | 14.3175
|  | 14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 88125.21
REDE DE ÁGUA FRIA
SINAPI | 74174/1 | 14.1 | Registro de gaveta 1.1/4" - com canopla cromada - acabamento simples - fornecimento e instalação - DISTRIBUIÇÃO | UD | 3 |  | 100.95 | 19.5 | 120.45 | 302.85 | 58.5 | 361.35 | 88.7476 | 450.1
SINAPI | 75030/2 | 14.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM - inclusive conexões - fornecimento e instalação - DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AOS BANHEIROS E COPAS NOVOS | M | 111 |  | 14.66 | 10.23 | 24.89 | 1627.26 | 1135.53 | 2762.79 | 678.5412 | 3441.33
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
SINAPI | 74165/4 | 14.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação - prumada nova e ligação até a rede de coleta existente + tubo de coleta no 2º e 1º pavimento - banheiros dos gabinetes, banheiros da secretaria e copa da secretaria | M | 77.5 |  | 25.9 | 22.8 | 48.7 | 2007.25 | 1767 | 3774.25 | 926.9558 | 4701.21
REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
SINAPI | 74165/4 | 14.4 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação - PRUMADA QUE FOI RETIRADA POR CONFLITO COM ESQUADRIA | M | 13 |  | 25.9 | 22.8 | 48.7 | 336.7 | 296.4 | 633.1 | 155.4894 | 788.59
SINAPI | 74165/4 | 14.5 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação - COLETA DAS ÁGUAS PLUVIAIS DO CORREDOR AOS FUNDOS DO IMÓVEL - ATÉ CONEXÃO COM A REDE EXISTENTE NA LATERAL | M | 18 |  | 25.9 | 22.8 | 48.7 | 466.2 | 410.4 | 876.6 | 215.293 | 1091.89
SINAPI | 74165/4 | 14.6 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação - conexão entre a prumada de descida até o tubo de coleta - teto da garagem - 2m por ligação | M | 10 |  | 25.9 | 22.8 | 48.7 | 259 | 228 | 487 | 119.6072 | 606.61
TCPO PINI | 14.001.000018. adaptada | 14.7 | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4") - captação de águas pluviais corredor e fundos do imóvel + laje de cobertura sobre sala OAB | ud | 13 |  | 21.5 | 7.09 | 28.59 | 279.5 | 92.17 | 371.67 | 91.2822 | 462.95
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.33 | 8.92 |  | 2.9436
|  |  | Encanador | h | 0.33 | 12.57 |  | 4.1481
|  |  | Porta grelha para grelha hemisférica de ferro fundico 4" | ud | 1 | 10.75 | 10.75
|  |  | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4") - captação de águas pluviais corredor e fundos do imóvel + laje de cobertura sobre sala OAB | ud | 1 | 10.75 | 10.75
PAVIMENTO TERREO
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 14.8 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 21 |  | 29.91 | 64.47 | 94.38 | 628.11 | 1353.87 | 1981.98 | 486.7743 | 2468.75
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
TCPO PINI | 15142.8.27.1 adaptado | 14.9 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") | ud | 1 |  | 63.83 | 64.47 | 128.3 | 63.83 | 64.47 | 128.3 | 31.5105 | 159.81
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | m | 8 | 4.37 | 34.96
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | ud | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " /diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 3 | 7.82 | 23.46
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 1 | 4.34 | 4.34
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 14.10 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 8 | 51.2885 | 73.27 | 75.22 | 148.49 | 586.16 | 601.76 | 1187.92 | 291.7532 | 1479.67
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.5 | 8.92 |  | 31.22
|  |  | Encanador | h | 3.5 | 12.57 |  | 43.995
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 7.19 | 43.14
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 12.83 | 12.83
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.58 | 9.16
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 14.11 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 12 | 36.8085 | 44.22 | 64.47 | 108.69 | 530.64 | 773.64 | 1304.28 | 320.3312 | 1624.61
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 4.43 | 26.58
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 3.62 | 3.62
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 2.82 | 5.64
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74174/1 | 14.12 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" - com canopla cromada e acabamento simples - fornecimento e instalação - SANITÁRIOS COM VÁLVULA DE DESCARGA | UD | 1 |  | 100.95 | 19.5 | 120.45 | 100.95 | 19.5 | 120.45 | 29.5825 | 150.03
SINAPI | 74176/1 | 14.13 | REGISTRO GAVETA 3/4" - com canopla e acabamento simples - fornecimento e instalação - sanitários e copas | UD | 10 |  | 53.08 | 12.52 | 65.6 | 530.8 | 125.2 | 656 | 161.1136 | 817.11
REGISTROS - PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 73663 | 14.14 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - acabamento simples - fornecimento e instalação - CHUVEIROS | UD | 2 |  | 65.22 | 12.54 | 77.76 | 130.44 | 25.08 | 155.52 | 38.1957 | 193.72
LOUÇAS
TCPO PINI | 15410.8.3.3 | 14.15 | Bacia de louça branca especial para PNE - Referência: linha Conforto V. Plus sem abertura frontal ou similar - inclusive assento sanitário espcial para PNE | ud | 1 |  | 507.88 | 70.92 | 578.8 | 507.88 | 70.92 | 578.8 | 142.1533 | 720.95
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  | cotação | Assento poliéster para bacia PNE | ud | 1 | 102.02 | 102.02
|  |  | Anel de vedação vaso sanitário | ud | 1 | 5.88 | 5.88
|  |  | Tubo de latão com canopla acabamento cromado para ligação de bacia sanitária Ø 1 1/2" x 25 cm | ud | 1 | 25.92 | 25.92
|  |  | Bolsa de borracha de ligação para vaso santário Ø 1 1/2" | ud | 1 | 1.92 | 1.92
|  | cotação | Bacia de louça PNE - linha conforto V. Plus ou similar | ud | 1 | 362 | 362
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.33 | 0.66
TCPO PINI | 15410.8.3.2 | 14.16 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) | ud | 7 |  | 355.03 | 64.47 | 419.5 | 2485.21 | 451.29 | 2936.5 | 721.2044 | 3657.7
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  | cotação | Bacia de louça para caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar | ud | 1 | 149.9 | 149.9
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.32 | 4.32
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 73.4 | 73.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  | cotação | Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular | ud | 1 | 120 | 120
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 15410.8.14.2 | 14.17 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação | ud | 9 |  | 263.6 | 70.92 | 334.52 | 2372.4 | 638.28 | 3010.68 | 739.423 | 3750.1
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  |  | Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 19.53 | 19.53
|  | cotação | Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar | ud | 1 | 65.9 | 65.9
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  | cotação | Lavatório de louça para coluna - padrao popular | ud | 1 | 87.9 | 87.9
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.12 | 0.13 | 0.1456
TCPO PINI | 15410.8.14.3 | 14.18 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE - Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa incluisive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados | ud | 1 |  | 312.03 | 59.1 | 371.13 | 312.03 | 59.1 | 371.13 | 91.1495 | 462.28
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2.75 | 8.92 |  | 24.53
|  |  | Encanador | h | 2.75 | 12.57 |  | 34.5675
|  | cotação | Lavatório de louça suspenso e coluna | ud | 1 | 221.8 | 221.8
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
TCPO PINI | 15410.8.23.1 | 14.19 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS, inclusive sifão, válvula de escoamento cromada, engate para torneira e parafusos de fixaçãocromados - referência Técnica CELITE ou similar. | UN | 1 |  | 465.07 | 64.47 | 529.54 | 465.07 | 64.47 | 529.54 | 130.055 | 659.6
|  |  | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | ENCANADOR | H | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (COMPRIMENTO: 50 M / LARGURA: 18 MM) | M | 0.75 | 0.14 | 0.105
|  |  | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA TANQUE / MICTÓRIO (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1 1/4 ") | UN | 1 | 39.35 | 39.35
|  | cotação | TANQUE DE LOUÇA PARA COLUNA (VOLUME: 30,0 L) | UN | 1 | 259 | 259
|  | cotação | Coluna de louça para tanque | UN | 1 | 62.9 | 62.9
|  |  | CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE | UN | 1 | 26.08 | 26.08
|  |  | SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1 1/4 " / DIÂMETRO DE SAÍDA: 1 1/2 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | UN | 1 | 77.63 | 77.63
TCPO PINI | 15410.8.23.1 adaptada - somente instalação | 14.20 | Bebedouro - instalação de bebedouro público fornecido pelo TRT | UN | 1 |  | 0 | 64.47 | 64.47 | 0 | 64.47 | 64.47 | 15.8338 | 80.3
|  |  | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | ENCANADOR | H | 3 | 12.57 |  | 37.71
METAIS
| composição própria | 14.21 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | ud | 8 |  | 89.9 | 6.29 | 96.19 | 719.2 | 50.32 | 769.52 | 188.9941 | 958.51
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | m | 1 | 89.9 | 89.9
| composição própria | 14.22 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | ud | 9 |  | 23.4 | 8.92 | 32.32 | 210.6 | 80.28 | 290.88 | 71.4401 | 362.32
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  |  | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | h | 1 | 23.4 | 23.4
| composição própria | 14.23 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | ud | 11 |  | 28.3 | 8.92 | 37.22 | 311.3 | 98.12 | 409.42 | 100.5536 | 509.97
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  |  | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | h | 1 | 28.3 | 28.3
| composição própria | 14.24 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | ud | 11 |  | 47.9 | 8.92 | 56.82 | 526.9 | 98.12 | 625.02 | 153.5049 | 778.52
|  |  | servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | pç | 1 | 47.9 | 47.9
SINAPI | 74125/002 | 14.25 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo. | m² | 8 |  | 170.49 | 3.6 | 174.09 | 1363.92 | 28.8 | 1392.72 | 342.052 | 1734.77
TCPO PINI | 15410.8.27.2 | 14.26 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 9 |  | 206.02 | 30.09 | 236.11 | 1854.18 | 270.81 | 2124.99 | 521.8975 | 2646.89
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | cotação | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 | 205.9 | 205.9
TCPO PINI | 15410.8.27.1 | 14.27 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 2 |  | 231.35 | 30.09 | 261.44 | 462.7 | 60.18 | 522.88 | 128.4193 | 651.3
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 231.23 | 231.23
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
TCPO PINI | 15410.8.27.1 | 14.28 | Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" PAR. STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar | ud | 1 |  | 69.02 | 30.09 | 99.11 | 69.02 | 30.09 | 99.11 | 24.3414 | 123.45
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | cotação | Torneira de pressão para uso geral | ud | 1 | 68.9 | 68.9
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
| composição própria | 14.29 | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) | ud | 1 |  | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 80.2596 | 407.05
|  |  | Pedreiro | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm | ud | 1 | 297.3 | 305.3
| composição própria | 14.30 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto às bacias PNE) | ud | 2 |  | 102.25 | 21.49 | 123.74 | 204.5 | 42.98 | 247.48 | 60.7811 | 308.26
' |  |  | Pedreiro | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 1/4 ") | ud | 1 | 102.25 | 102.25
TCPO | 15480.8.6.1 | 14.31 | CHUVEIRO TIPO DUCHA METÁLICO, elétrico automático - 5400 W - referência técnica: Tradição Lorenzetti ou similar. | UN | 2 |  | 142.6 | 12.63 | 155.23 | 285.2 | 25.26 | 310.46 | 76.249 | 386.71
|  |  | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 8.92 |  | 4.46
|  |  | ELETRICISTA | H | 0.15 | 12.57 |  | 1.8855
|  |  | ENCANADOR | H | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  |  | TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA PARA CHUVEIRO PARA ÁGUA FRIA E QUENTE (COMPRIMENTO: 230,00 MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2 " / TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | UN | 1 | 7.69 | 7.69
|  | cotação | CHUVEIRO ELÉTRICO (POTÊNCIA: 5400 W / TENSÃO: 220 V) | UN | 1 | 134.91 | 134.91
TCPO PINI | 15110.8.3.1 | 14.32 | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | ud | 1 |  | 79.96 | 42.98 | 122.94 | 79.96 | 42.98 | 122.94 | 30.1941 | 153.13
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2 | 8.92 |  | 17.84
|  |  | Encanador | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
|  |  | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | m | 1 | 62.72 | 62.72
|  |  | Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2") | ud | 0.6 | 28.33 | 16.998
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.88 | 0.13 | 0.2444
| Composição própria | 14.33 | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | ud | 1 |  | 398.64 | 6.69 | 405.33 | 398.64 | 6.69 | 405.33 | 99.549 | 504.88
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.75 | 8.92 |  | 6.69
|  | cotação | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | m | 1 | 398.64 | 398.64
CAIXAS
SINAPI | 40777 | 14.34 | Caixa sifonada PVC 100X100X50mm - com grelha redonda branca - fornecimento e instalação - uma por instalação sanitária ou copa. | UD | 12 |  | 22.77 | 10.8373 | 33.6073 | 273.24 | 130.0476 | 403.2876 | 99.0474 | 502.34
TCPO | 14001000005 | 14.35 | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | UD | 2 |  | 40.16 | 9.67 | 49.83 | 80.32 | 19.34 | 99.66 | 24.4765 | 124.14
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.45 | 8.92 |  | 4.014
|  |  | Encanador | h | 0.45 | 12.57 |  | 5.6565
|  |  | Pasta lubrificante para tubo de PVC | KG | 0.095 | 31.93 | 3.0333
|  |  | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | ud | 1 | 37.13 | 37.13
EXAUSTÃO
| COTAÇÃO | 14.36 | Tubo corrugado para ventilação - referência técnica: Ventilwest 150 x 2500 ou similar - para adaptação em exaustor tipo ventokit. | UD | 5 |  | 69 | 30 | 99 | 345 | 150 | 495 | 121.572 | 616.57
PRIMEIRO PAVIMENTO
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 14.37 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 19 |  | 29.91 | 64.47 | 94.38 | 568.29 | 1224.93 | 1793.22 | 440.4148 | 2233.63
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
TCPO PINI | 15142.8.27.1 adaptado | 14.38 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") | ud | 1 |  | 63.83 | 64.47 | 128.3 | 63.83 | 64.47 | 128.3 | 31.5105 | 159.81
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | m | 8 | 4.37 | 34.96
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | ud | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " /diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 3 | 7.82 | 23.46
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 1 | 4.34 | 4.34
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 14.39 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 9 |  | 73.27 | 75.22 | 148.49 | 659.43 | 676.98 | 1336.41 | 328.2223 | 1664.63
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.5 | 8.92 |  | 31.22
|  |  | Encanador | h | 3.5 | 12.57 |  | 43.995
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 7.19 | 43.14
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 12.83 | 12.83
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.58 | 9.16
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 14.40 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 11 |  | 35.56 | 64.47 | 100.03 | 391.16 | 709.17 | 1100.33 | 270.241 | 1370.57
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 3.62 | 21.72
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 2.82 | 2.82
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 1.32 | 2.64
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74174/1 | 14.41 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" - com canopla cromada e acabamento simples - fornecimento e instalação - SANITÁRIOS COM VÁLVULA DE DESCARGA | UD | 1 |  | 100.95 | 19.5 | 120.45 | 100.95 | 19.5 | 120.45 | 29.5825 | 150.03
SINAPI | 74176/1 | 14.42 | REGISTRO GAVETA 3/4" - com canopla e acabamento simples - fornecimento e instalação - sanitários e copas | UD | 7 |  | 53.08 | 12.52 | 65.6 | 371.56 | 87.64 | 459.2 | 112.7795 | 571.98
LOUÇAS
TCPO PINI | 15410.8.3.3 | 14.43 | Bacia de louça branca especial para PNE - Referência: linha Conforto V. Plus sem abertura frontal ou similar - inclusive assento sanitário espcial para PNE | ud | 1 |  | 507.88 | 70.92 | 578.8 | 507.88 | 70.92 | 578.8 | 142.1533 | 720.95
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  | cotação | Assento poliéster para bacia PNE | ud | 1 | 102.02 | 102.02
|  |  | Anel de vedação vaso sanitário | ud | 1 | 5.88 | 5.88
|  |  | Tubo de latão com canopla acabamento cromado para ligação de bacia sanitária Ø 1 1/2" x 25 cm | ud | 1 | 25.92 | 25.92
|  |  | Bolsa de borracha de ligação para vaso santário Ø 1 1/2" | ud | 1 | 1.92 | 1.92
|  | cotação | Bacia de louça PNE - linha conforto V. Plus ou similar | ud | 1 | 362 | 362
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.33 | 0.66
TCPO PINI | 15410.8.3.2 | 14.44 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) | ud | 8 |  | 355.03 | 64.47 | 419.5 | 2840.24 | 515.76 | 3356 | 824.2336 | 4180.23
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  | cotação | Bacia de louça para caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar | ud | 1 | 149.9 | 149.9
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.32 | 4.32
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 73.4 | 73.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  | cotação | Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular | ud | 1 | 120 | 120
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 15410.8.14.2 | 14.45 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação | ud | 8 |  | 263.6 | 70.92 | 334.52 | 2108.8 | 567.36 | 2676.16 | 657.2649 | 3333.42
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  |  | Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 19.53 | 19.53
|  | cotação | Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar | ud | 1 | 65.9 | 65.9
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  | cotação | Lavatório de louça para coluna - padrao popular | ud | 1 | 87.9 | 87.9
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.12 | 0.13 | 0.1456
TCPO PINI | 15410.8.14.3 | 14.46 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE - Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa incluisive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados | ud | 1 |  | 312.03 | 59.1 | 371.13 | 312.03 | 59.1 | 371.13 | 91.1495 | 462.28
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2.75 | 8.92 |  | 24.53
|  |  | Encanador | h | 2.75 | 12.57 |  | 34.5675
|  | cotação | Lavatório de louça suspenso e coluna | ud | 1 | 221.8 | 221.8
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
TCPO PINI | 15410.8.23.1 adaptada - somente instalação | 14.47 | Bebedouro - instalação de bebedouro público fornecido pelo TRT | UN | 1 |  | 0 | 64.47 | 64.47 | 0 | 64.47 | 64.47 | 15.8338 | 80.3
|  |  | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | ENCANADOR | H | 3 | 12.57 |  | 37.71
METAIS
| composição própria | 14.48 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | ud | 10 |  | 89.9 | 6.29 | 96.19 | 899 | 62.9 | 961.9 | 236.2426 | 1198.14
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | m | 1 | 89.9 | 89.9
| composição própria | 14.49 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | ud | 9 |  | 23.4 | 8.92 | 32.32 | 210.6 | 80.28 | 290.88 | 71.4401 | 362.32
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  |  | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | h | 1 | 23.4 | 23.4
| composição própria | 14.50 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | ud | 8 |  | 28.3 | 8.92 | 37.22 | 226.4 | 71.36 | 297.76 | 73.1299 | 370.89
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  |  | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | h | 1 | 28.3 | 28.3
| composição própria | 14.51 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | ud | 10 |  | 47.9 | 8.92 | 56.82 | 479 | 89.2 | 568.2 | 139.5499 | 707.75
|  |  | servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | pç | 1 | 47.9 | 47.9
SINAPI | 74125/002 | 14.52 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo. | m² | 10 |  | 170.49 | 3.6 | 174.09 | 1704.9 | 36 | 1740.9 | 427.565 | 2168.47
TCPO PINI | 15410.8.27.2 | 14.53 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 9 |  | 206.02 | 30.09 | 236.11 | 1854.18 | 270.81 | 2124.99 | 521.8975 | 2646.89
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | cotação | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 | 205.9 | 205.9
TCPO PINI | 15410.8.27.1 | 14.54 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 1 |  | 231.35 | 30.09 | 261.44 | 231.35 | 30.09 | 261.44 | 64.2097 | 325.65
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 231.23 | 231.23
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
| composição própria | 14.55 | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) | ud | 2 |  | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 610.6 | 42.98 | 653.58 | 160.5192 | 814.1
|  |  | Pedreiro | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm | ud | 1 | 297.3 | 305.3
| composição própria | 14.56 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto às bacias PNE) | ud | 1 |  | 102.25 | 21.49 | 123.74 | 102.25 | 21.49 | 123.74 | 30.3905 | 154.13
' |  |  | Pedreiro | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 1/4 ") | ud | 1 | 102.25 | 102.25
TCPO PINI | 15110.8.3.1 | 14.57 | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | ud | 1 |  | 79.96 | 42.98 | 122.94 | 79.96 | 42.98 | 122.94 | 30.1941 | 153.13
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2 | 8.92 |  | 17.84
|  |  | Encanador | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
|  |  | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | m | 1 | 62.72 | 62.72
|  |  | Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2") | ud | 0.6 | 28.33 | 16.998
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.88 | 0.13 | 0.2444
| Composição própria | 14.58 | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | ud | 1 |  | 398.64 | 6.69 | 405.33 | 398.64 | 6.69 | 405.33 | 99.549 | 504.88
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.75 | 8.92 |  | 6.69
|  | cotação | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | m | 1 | 398.64 | 398.64
CAIXAS
SINAPI | 40777 | 14.59 | Caixa sifonada PVC 100X100X50mm - com grelha redonda branca - fornecimento e instalação - uma por instalação sanitária ou copa. | UD | 8 |  | 22.77 | 10.8373 | 33.6073 | 182.16 | 86.6984 | 268.8584 | 66.0316 | 334.89
TCPO | 14001000005 | 14.60 | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | UD | 1 |  | 40.16 | 9.67 | 49.83 | 40.16 | 9.67 | 49.83 | 12.2382 | 62.07
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.45 | 8.92 |  | 4.014
|  |  | Encanador | h | 0.45 | 12.57 |  | 5.6565
|  |  | Pasta lubrificante para tubo de PVC | KG | 0.095 | 31.93 | 3.0333
|  |  | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | ud | 1 | 37.13 | 37.13
EXAUSTÃO
| COTAÇÃO | 14.61 | Tubo corrugado para ventilação - referência técnica: Ventilwest 150 x 2500 ou similar - para adaptação em exaustor tipo ventokit. | UD | 1 |  | 69 | 30 | 99 | 69 | 30 | 99 | 24.3144 | 123.31
SEGUNDO PAVIMENTO
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 14.62 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 19 |  | 29.91 | 64.47 | 94.38 | 568.29 | 1224.93 | 1793.22 | 440.4148 | 2233.63
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
TCPO PINI | 15142.8.27.1 adaptado | 14.63 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") | ud | 1 |  | 63.83 | 64.47 | 128.3 | 63.83 | 64.47 | 128.3 | 31.5105 | 159.81
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | m | 8 | 4.37 | 34.96
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | ud | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " /diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 3 | 7.82 | 23.46
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 1 | 4.34 | 4.34
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 14.64 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 9 | 51.2885 | 73.27 | 75.22 | 148.49 | 659.43 | 676.98 | 1336.41 | 328.2223 | 1664.63
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.5 | 8.92 |  | 31.22
|  |  | Encanador | h | 3.5 | 12.57 |  | 43.995
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 7.19 | 43.14
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 12.83 | 12.83
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.58 | 9.16
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 14.65 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 11 |  | 35.56 | 64.47 | 100.03 | 391.16 | 709.17 | 1100.33 | 270.241 | 1370.57
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 3.62 | 21.72
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 2.82 | 2.82
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 1.32 | 2.64
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74174/1 | 14.66 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" - com canopla cromada e acabamento simples - fornecimento e instalação - SANITÁRIOS COM VÁLVULA DE DESCARGA | UD | 1 |  | 100.95 | 19.5 | 120.45 | 100.95 | 19.5 | 120.45 | 29.5825 | 150.03
SINAPI | 74176/1 | 14.67 | REGISTRO GAVETA 3/4" - com canopla e acabamento simples - fornecimento e instalação - sanitários e copas | UD | 7 |  | 53.08 | 12.52 | 65.6 | 371.56 | 87.64 | 459.2 | 112.7795 | 571.98
LOUÇAS
TCPO PINI | 15410.8.3.3 | 14.68 | Bacia de louça branca especial para PNE - Referência: linha Conforto V. Plus sem abertura frontal ou similar - inclusive assento sanitário espcial para PNE | ud | 1 |  | 507.88 | 70.92 | 578.8 | 507.88 | 70.92 | 578.8 | 142.1533 | 720.95
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  | cotação | Assento poliéster para bacia PNE | ud | 1 | 102.02 | 102.02
|  |  | Anel de vedação vaso sanitário | ud | 1 | 5.88 | 5.88
|  |  | Tubo de latão com canopla acabamento cromado para ligação de bacia sanitária Ø 1 1/2" x 25 cm | ud | 1 | 25.92 | 25.92
|  |  | Bolsa de borracha de ligação para vaso santário Ø 1 1/2" | ud | 1 | 1.92 | 1.92
|  | cotação | Bacia de louça PNE - linha conforto V. Plus ou similar | ud | 1 | 362 | 362
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.33 | 0.66
TCPO PINI | 15410.8.3.2 | 14.69 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) | ud | 8 |  | 355.03 | 64.47 | 419.5 | 2840.24 | 515.76 | 3356 | 824.2336 | 4180.23
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | Encanador | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  | cotação | Bacia de louça para caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar | ud | 1 | 149.9 | 149.9
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.32 | 4.32
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 73.4 | 73.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  | cotação | Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular | ud | 1 | 120 | 120
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 15410.8.14.2 | 14.70 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação | ud | 8 |  | 263.6 | 70.92 | 334.52 | 2108.8 | 567.36 | 2676.16 | 657.2649 | 3333.42
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 8.92 |  | 29.436
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  |  | Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 19.53 | 19.53
|  | cotação | Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar | ud | 1 | 65.9 | 65.9
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  | cotação | Lavatório de louça para coluna - padrao popular | ud | 1 | 87.9 | 87.9
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.12 | 0.13 | 0.1456
TCPO PINI | 15410.8.14.3 | 14.71 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE - Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa incluisive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados | ud | 1 |  | 312.03 | 59.1 | 371.13 | 312.03 | 59.1 | 371.13 | 91.1495 | 462.28
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2.75 | 8.92 |  | 24.53
|  |  | Encanador | h | 2.75 | 12.57 |  | 34.5675
|  | cotação | Lavatório de louça suspenso e coluna | ud | 1 | 221.8 | 221.8
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
TCPO PINI | 15410.8.23.1 adaptada - somente instalação | 14.72 | Bebedouro - instalação de bebedouro público fornecido pelo TRT | UN | 1 |  | 0 | 64.47 | 64.47 | 0 | 64.47 | 64.47 | 15.8338 | 80.3
|  |  | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3 | 8.92 |  | 26.76
|  |  | ENCANADOR | H | 3 | 12.57 |  | 37.71
METAIS
| composição própria | 14.73 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | ud | 9 |  | 89.9 | 6.29 | 96.19 | 809.1 | 56.61 | 865.71 | 212.6184 | 1078.33
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | m | 1 | 89.9 | 89.9
| composição própria | 14.74 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | ud | 9 |  | 23.4 | 8.92 | 32.32 | 210.6 | 80.28 | 290.88 | 71.4401 | 362.32
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  |  | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | h | 1 | 23.4 | 23.4
| composição própria | 14.75 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | ud | 8 |  | 28.3 | 8.92 | 37.22 | 226.4 | 71.36 | 297.76 | 73.1299 | 370.89
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  |  | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | h | 1 | 28.3 | 28.3
| composição própria | 14.76 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | ud | 10 |  | 47.9 | 8.92 | 56.82 | 479 | 89.2 | 568.2 | 139.5499 | 707.75
|  |  | servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | pç | 1 | 47.9 | 47.9
SINAPI | 74125/002 | 14.77 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo. | m² | 10 |  | 170.49 | 3.6 | 174.09 | 1704.9 | 36 | 1740.9 | 427.565 | 2168.47
TCPO PINI | 15410.8.27.2 | 14.78 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 9 |  | 206.02 | 30.09 | 236.11 | 1854.18 | 270.81 | 2124.99 | 521.8975 | 2646.89
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | cotação | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 | 205.9 | 205.9
TCPO PINI | 15410.8.27.1 | 14.79 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 1 |  | 231.35 | 30.09 | 261.44 | 231.35 | 30.09 | 261.44 | 64.2097 | 325.65
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 8.92 |  | 12.488
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 231.23 | 231.23
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
| composição própria | 14.80 | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) | ud | 2 |  | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 610.6 | 42.98 | 653.58 | 160.5192 | 814.1
|  |  | Pedreiro | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm | ud | 1 | 297.3 | 305.3
| composição própria | 14.81 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto às bacias PNE) | ud | 1 |  | 102.25 | 21.49 | 123.74 | 102.25 | 21.49 | 123.74 | 30.3905 | 154.13
' |  |  | Pedreiro | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 1/4 ") | ud | 1 | 102.25 | 102.25
TCPO PINI | 15110.8.3.1 | 14.82 | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | ud | 1 |  | 79.96 | 42.98 | 122.94 | 79.96 | 42.98 | 122.94 | 30.1941 | 153.13
|  |  | Ajudante de encanador | h | 2 | 8.92 |  | 17.84
|  |  | Encanador | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
|  |  | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | m | 1 | 62.72 | 62.72
|  |  | Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2") | ud | 0.6 | 28.33 | 16.998
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.88 | 0.13 | 0.2444
| Composição própria | 14.83 | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | ud | 1 |  | 398.64 | 6.69 | 405.33 | 398.64 | 6.69 | 405.33 | 99.549 | 504.88
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.75 | 8.92 |  | 6.69
|  | cotação | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | m | 1 | 398.64 | 398.64
CAIXAS
SINAPI | 40777 | 14.84 | Caixa sifonada PVC 100X100X50mm - com grelha redonda branca - fornecimento e instalação - uma por instalação sanitária ou copa. | UD | 8 |  | 22.77 | 10.8373 | 33.6073 | 182.16 | 86.6984 | 268.8584 | 66.0316 | 334.89
TCPO | 14001000005 | 14.85 | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | UD | 1 |  | 40.16 | 9.67 | 49.83 | 40.16 | 9.67 | 49.83 | 12.2382 | 62.07
|  |  | Ajudante de encanador | h | 0.45 | 8.92 |  | 4.014
|  |  | Encanador | h | 0.45 | 12.57 |  | 5.6565
|  |  | Pasta lubrificante para tubo de PVC | KG | 0.095 | 31.93 | 3.0333
|  |  | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | ud | 1 | 37.13 | 37.13
EXAUSTÃO
| COTAÇÃO | 14.86 | Tubo corrugado para ventilação - referência técnica: Ventilwest 150 x 2500 ou similar - para adaptação em exaustor tipo ventokit. | UD | 1 |  | 69 | 30 | 99 | 69 | 30 | 99 | 24.3144 | 123.31
|  | 15 | INSTALAÇÕES DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO | [10 empty] | 10851.04
PAVIMENTO TERREO
DRENOS
SINAPI | 75030/2 | 15.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação | M | 100 |  | 14.66 | 10.23 | 24.89 | 1466 | 1023 | 2489 | 611.2984 | 3100.3
PRIMEIRO PAVIMENTO
DRENOS
SINAPI | 75030/2 | 15.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação | M | 125 |  | 14.66 | 10.23 | 24.89 | 1832.5 | 1278.75 | 3111.25 | 764.123 | 3875.37
SEGUNDO PAVIMENTO
DRENOS
SINAPI | 75030/2 | 15.3 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação | M | 125 |  | 14.66 | 10.23 | 24.89 | 1832.5 | 1278.75 | 3111.25 | 764.123 | 3875.37
|  | 16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [10 empty] | 5422.8
COTAÇÃO |  | 16.1 | EXTINTOR DE PÓ CLASSE ABC - 6kg - fornecimento e instalação. | UN | 16 |  | 179 | 7.14 | 186.14 | 2864 | 114.24 | 2978.24 | 731.4557 | 3709.7
|  |  | servente | h | 0.8 | 8.92 |  | 7.136
|  |  | EXTINTOR DE PÓ CLASSE ABC - 6kg - fornecimento e instalação. | UN |  |  | 179 | -
SINAPI | 72284 ADAPTADA | 16.2 | Deslocamento de abrigo para hidrante, 90X60X17CM, com reutilização parcial do material - remoção e reinstalação conforme projeto de incêndio aprovado | ud | 3 |  | 271.4 | 187.04 | 458.44 | 814.2 | 561.12 | 1375.32 | 337.7786 | 1713.1
UTILIZADA MÃO DE OBRA * 2 - 1/4 DO VALOR DO MATERIAL
|  | 17 | PINTURAS | [10 empty] | 126507.98
PINTURA EM MUROS
SINAPI | 88489 | 17.1 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão | M2 | 272.25 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 1954.755 | 735.075 | 2689.83 | 660.6222 | 3350.45
PINTURAS INTERNAS
PAVIMENTO SUBSOLO
SINAPI | 88495 | 17.2 | EMASSAMENTO com massa PVA | M2 | 596.18 |  | 4.42 | 3.78 | 8.2 | 2635.1156 | 2253.5604 | 4888.676 | 1200.6588 | 6089.33
SINAPI | 88489 | 17.3 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 596.18 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 4280.5724 | 1609.686 | 5890.2584 | 1446.6475 | 7336.91
SINAPI | 88489 | 17.4 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 554 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 3977.72 | 1495.8 | 5473.52 | 1344.2965 | 6817.82
SINAPI | 73739/1 | 17.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 28.35 |  | 7.16 | 6.62 | 13.78 | 202.986 | 187.677 | 390.663 | 95.9468 | 486.61
PAVIMENTO TERREO
SINAPI | 88495 | 17.6 | EMASSAMENTO com massa PVA | M2 | 1204.45 |  | 4.42 | 3.78 | 8.2 | 5323.669 | 4552.821 | 9876.49 | 2425.6659 | 12302.16
SINAPI | 88489 | 17.7 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 1193.45 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 8568.971 | 3222.315 | 11791.286 | 2895.9398 | 14687.23
SINAPI | 88489 | 17.8 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 11 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 78.98 | 29.7 | 108.68 | 26.6918 | 135.37
SINAPI | 73739/1 | 17.9 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 120.33 |  | 7.16 | 6.62 | 13.78 | 861.5628 | 796.5846 | 1658.1474 | 407.241 | 2065.39
SINAPI | 73739/1 | 17.10 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM FERRO, duas demão, em todas as portas corta fogo e nas portas de enrolar da fachada - inclusive preparo, lixamento e aplicação de fundo | M2 | 136.8 |  | 7.16 | 6.62 | 13.78 | 979.488 | 905.616 | 1885.104 | 462.9815 | 2348.09
SINAPI | 73739/1 | 17.11 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM FERRO, duas demão, em todas as grades de janelas - inclusive preparo, lixamento e aplicação de fundo | M2 | 21 |  | 7.16 | 6.62 | 13.78 | 150.36 | 139.02 | 289.38 | 71.0717 | 360.45
PRIMEIRO PAVIMENTO
SINAPI | 88495 | 17.12 | EMASSAMENTO com massa PVA | M2 | 793.3 |  | 4.42 | 3.78 | 8.2 | 3506.386 | 2998.674 | 6505.06 | 1597.6427 | 8102.7
SINAPI | 88489 | 17.13 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 782.9 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 5621.222 | 2113.83 | 7735.052 | 1899.7288 | 9634.78
SINAPI | 88489 | 17.14 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 10.4 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 74.672 | 28.08 | 102.752 | 25.2359 | 127.99
SINAPI | 73739/1 | 17.15 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 130.41 |  | 7.16 | 6.62 | 13.78 | 933.7356 | 863.3142 | 1797.0498 | 441.3554 | 2238.41
SINAPI | 73739/1 | 17.15 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM FERRO, duas demão, em todas as grades de janelas - inclusive preparo, lixamento e aplicação de fundo | M2 | 23.02 |  | 7.16 | 6.62 | 13.78 | 164.8232 | 152.3924 | 317.2156 | 77.9082 | 395.12
SEGUNDO PAVIMENTO
SINAPI | 88495 | 17.16 | EMASSAMENTO com massa PVA | M2 | 820.4 |  | 4.42 | 3.78 | 8.2 | 3626.168 | 3101.112 | 6727.28 | 1652.22 | 8379.5
SINAPI | 88489 | 17.17 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 800.4 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 5746.872 | 2161.08 | 7907.952 | 1942.193 | 9850.15
SINAPI | 88489 | 17.18 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 20 |  | 7.18 | 2.7 | 9.88 | 143.6 | 54 | 197.6 | 48.5306 | 246.13
SINAPI | 73739/1 | 17.19 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 107.73 |  | 7.16 | 6.62 | 13.78 | 771.3468 | 713.1726 | 1484.5194 | 364.598 | 1849.12
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
FACHADA A - FRENTE
SINAPI | 88416 | 17.20 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. | M2 | 177.25 |  | 13.58 | 4.73 | 18.31 | 2407.055 | 838.3925 | 3245.4475 | 797.0819 | 4042.53
FACHADA B - lateral direita
SINAPI | 88416 | 17.21 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. | M2 | 505 |  | 13.58 | 4.73 | 18.31 | 6857.9 | 2388.65 | 9246.55 | 2270.9527 | 11517.5
FACHADA C - lateral menor
SINAPI | 88416 | 17.22 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. | M2 | 350 |  | 13.58 | 4.73 | 18.31 | 4753 | 1655.5 | 6408.5 | 1573.9276 | 7982.43
FACHADA D - fundos
SINAPI | 88416 | 17.23 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. | M2 | 240 |  | 13.58 | 4.73 | 18.31 | 3259.2 | 1135.2 | 4394.4 | 1079.2646 | 5473.66
PINTURA EM PISO
SINAPI | 41595 | 17.24 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO - demarcação de vagas, 5 cm de largura | M | 60 |  | 3.37 | 5.8378 | 9.2078 | 202.2 | 350.268 | 552.468 | 135.6861 | 688.15
|  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA | [10 empty] | 15974.61
PAINEL PAISAGISMO
| cotação + 30.003.000004 TCPO | 18.1 | PAINEL EM TELA SOLDADAREVESTIDA EM PVC - altura 2m - estuturado por tubos de aço galvanizado , comprimento 2,50m - quadrado 2"x2" a cada 2m , fechamento com tela soldada revestida em PVC verde , conforme detalhe no projeto - instalado | m | 28.65 |  | 111.6 | 41.43 | 153.03 | 3197.34 | 1186.9695 | 4384.3095 | 1076.7864 | 5461.1
Casa das telas - Daniele - 41 3336 8203
| cotação | 18.2 | JARDINEIRA EM CONCRETO - dimensões 100x33x33 | M2 | 14 |  | 150 | 5 | 155 | 2100 | 70 | 2170 | 532.952 | 2702.95
TCPO PINI | 30004000074 | 18.3 | Trepadeira Unha de Gato/Hera com altura 0,5 a 0,7 m, em cavas de 60 x 60 x 60 cm | ud | 42 |  | 2.03 | 1.93 | 3.96 | 85.26 | 81.06 | 166.32 | 40.8482 | 207.17
|  |  | Jardineiro | h | 0.09 | 12.57 |  | 1.1313
|  |  | Servente | h | 0.09 | 8.92 |  | 0.8028
|  |  | Calcário dolomítico | m | 0.074 | 0.23 | 0.01702
|  |  | Terra vegetal preta | ud | 0.032 | 25.89 | 0.82848
|  |  | Adubo mineral NPK com formulação 10 - 10 - 10 | ud | 0.074 | 1.08 | 0.07992
|  |  | Adubo orgânico curtido - esterco | ud | 0.005 | 122.5 | 0.6125
|  |  | Trepadeira unha de gato, FICUS PUMILA, altura 0,5 a 0,7 m | ud | 1 | 0.48 | 0.48
|  |  | Fosfato de rochas | ud | 0.074 | 0.13 | 0.00962
COMUNICAÇÃO VISUAL
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 18.4 | Instalação de quadros de avisos e editais - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | ud | 6 |  | 0 | 17.19 | 17.19 | 0 | 103.14 | 103.14 | 25.3312 | 128.47
|  |  | pedreiro | h | 0.8 | 12.57 |  | 10.056
|  |  | Servente | h | 0.8 | 8.92 |  | 7.136
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 18.5 | Instalação de placas de identificação - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | ud | 48 |  | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 257.76 | 257.76 | 63.3059 | 321.07
|  |  | pedreiro | h | 0.25 | 12.57 |  | 3.1425
|  |  | Servente | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 18.6 | Instalação de Letreiro na fachada - com utilização de gabarito e fixado através de pinos na alvenaria - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | ud | 1 |  | 0 | 85.96 | 85.96 | 0 | 85.96 | 85.96 | 21.1118 | 107.07
|  |  | pedreiro | h | 4 | 12.57 |  | 50.28
|  |  | Servente | h | 4 | 8.92 |  | 35.68
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 18.7 | Instalação de adesivo em portas e painéis de vidro temperado - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | m | 10 |  | 0 | 10.75 | 10.75 | 0 | 107.5 | 107.5 | 26.402 | 133.9
|  |  | pedreiro | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  |  | Servente | h | 0.5 | 8.92 |  | 4.46
LIMPEZA
SINAPI | 73948/3 | 18.8 | LIMPEZA CAIXA DÁGUA - interior da caixa de concreto armado | M2 | 44 |  | 3.73 | 1.06 | 4.79 | 164.12 | 46.64 | 210.76 | 51.7627 | 262.52
SINAPI | 73948/10 | 18.9 | LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO - limpeza e polimento dos granitos das escadas - escada do térreo até o primeiro pavimento - escada do primeiro pavimento até o segundo pavimento | M2 | 45 |  | 17.94 | 0.47 | 18.41 | 807.3 | 21.15 | 828.45 | 203.4673 | 1031.92
SINAPI | 9537 | 18.10 | LIMPEZA final da obra - remoção total de entulhos | M2 | 2155.41 |  | 0.81 | 1.2827 | 2.0927 | 1745.8821 | 2764.7444 | 4510.6265 | 1107.8099 | 5618.44

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
| ENDEREÇO: |  | Avenida XV de Novembro, 830
| LOCAL: |  | Cornélio Procópio/PR
| ÁREA(m²): |  | 2155.41
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08
|  | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | VALOR TOTAL (R$) | % TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [16 empty] | 77387.21 |  | 77387.21
| ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período | 12.5% | 4894.2113 | 12.5% | 4894.2113 | 12.5% | 4894.2113 | 12.5% | 4894.2113 | 12.5% | 4894.2113 | 12.5% | 4894.2113 | 12.5% | 4894.2113 | 12.5% | 4894.2113 | 39153.69 | 100% | 39153.69
| MESTRE DE OBRAS | 12.5% | 4695.8125 | 12.5% | 4695.8125 | 12.5% | 4695.8125 | 12.5% | 4695.8125 | 12.5% | 4695.8125 | 12.5% | 4695.8125 | 12.5% | 4695.8125 | 12.5% | 4695.8125 | 37566.5 | 100% | 37566.5
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% | 667.02 | [14 empty] | 667.02 | 100% | 667.02
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [16 empty] | 11951.53 |  | 11951.53
| CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM | 50% | 3736.8 | 20% | 1494.72 | 5% | 373.68 | 5% | 373.68 | 5% | 373.68 | 5% | 373.68 | 5% | 373.68 | 5% | 373.68 | 7473.6 | 100% | 7473.6
| ANDAIMES | [14 empty] | 100% | 4477.93 | 4477.93 | 100% | 4477.93
3 | DEMOLIÇÕES | [16 empty] | 63869.81 |  | 63869.81
| GERAL |  |  |  |  | 100% | 3269.67 | [10 empty] | 3269.67 | 100% | 3269.67
| PAVIMENTO SUB SOLO | 100% | 620.43 | [14 empty] | 620.43 | 100% | 620.43
| PAVIMENTO TERREO | 100% | 26863.04 | [14 empty] | 26863.04 | 100% | 26863.04
| PRIMEIRO PAVIMENTO | 50% | 9118.05 | 50% | 9118.05 | [12 empty] | 18236.1 | 100% | 18236.1
| SEGUNDO PAVIMENTO |  |  | 100% | 14880.57 | [12 empty] | 14880.57 | 100% | 14880.57
4 | SUPRA-ESTRUTURA | [16 empty] | 7707.8 |  | 7707.8
| PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃODE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS |  |  | 100% | 2337.33 | [12 empty] | 2337.33 | 100% | 2337.33
| VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO SUB SOLO |  |  | 100% | 248.25 | [12 empty] | 248.25 | 100% | 248.25
| VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO TERREO |  |  | 100% | 2398.6 | [12 empty] | 2398.6 | 100% | 2398.6
| VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO 01 |  |  | 100% | 1351.1 | [12 empty] | 1351.1 | 100% | 1351.1
| VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO 02 |  |  | 100% | 1372.52 | [12 empty] | 1372.52 | 100% | 1372.52
5 | PAREDES E PAINÉIS | [16 empty] | 96615.25 |  | 96615.25
| PAVIMENTO SUB SOLO | 100% | 8033.46 | [14 empty] | 8033.46 | 100% | 8033.46
| PAVIMENTO TERREO |  |  | 100% | 21948.74 | [12 empty] | 21948.74 | 100% | 21948.74
| PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  |  | 100% | 33550.71 | [10 empty] | 33550.71 | 100% | 33550.71
| SEGUNDO PAVIMENTO | [6 empty] | 100% | 33082.34 | [8 empty] | 33082.34 | 100% | 33082.34
6 | ESQUADRIAS | [16 empty] | 132357.4 |  | 132357.4
PAVIMENTO SUB SOLO
| ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRO |  |  | 100% | 2582.84 | [12 empty] | 2582.84 | 100% | 2582.84
PAVIMENTO TERREO
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 100% | 12366.59 | [10 empty] | 12366.59 | 100% | 12366.59
| ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO |  |  |  |  | 100% | 24837.73 | [10 empty] | 24837.73 | 100% | 24837.73
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 100% | 1430.58 | [10 empty] | 1430.58 | 100% | 1430.58
PRIMEIRO PAVIMENTO
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 100% | 29305.87 | [8 empty] | 29305.87 | 100% | 29305.87
| ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM | [6 empty] | 100% | 13795.33 | [8 empty] | 13795.33 | 100% | 13795.33
| ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 100% | 7220.4 | [6 empty] | 7220.4 | 100% | 7220.4
SEGUNDO PAVIMENTO
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 100% | 23946.65 | [6 empty] | 23946.65 | 100% | 23946.65
| ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM | [10 empty] | 100% | 14416.95 |  |  |  |  | 14416.95 | 100% | 14416.95
| ESQUADRIAS METÁLICAS | [10 empty] | 100% | 2454.46 |  |  |  |  | 2454.46 | 100% | 2454.46
7 | COBERTURA | [16 empty] | 26099.74 |  | 26099.74
| Rufo de chapa de aço galvanizado - INSTALADO NAS PLATIBANDAS DA COBERTURA |  |  |  |  | 100% | 3901.97 | [10 empty] | 3901.97 | 100% | 3901.97
| Calha de chapa galvanizada |  |  |  |  | 100% | 8939.36 | [10 empty] | 8939.36 | 100% | 8939.36
| Rufo de chapa de aço galvanizado -INSTALADO NA MURETA DA LAJE DE COBERTURA DA OAB |  |  |  |  | 100% | 763.43 | [10 empty] | 763.43 | 100% | 763.43
| COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL - troca parcial | [6 empty] | 100% | 7425.08 | [8 empty] | 7425.08 | 100% | 7425.08
| Coberturas com telha de policarbonato alveolar | [12 empty] | 100% | 5069.9 |  |  | 5069.9 | 100% | 5069.9
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [16 empty] | 18288.92 |  | 18288.92
| Regularização base, manta asfáltica e camada de regularização | [8 empty] | 100% | 18288.92 | [6 empty] | 18288.92 | 100% | 18288.92
9 | FORRO | [16 empty] | 80339.95 |  | 80339.95
| PAVIMENTO TERREO | [8 empty] | 100% | 26970.71 | [6 empty] | 26970.71 | 100% | 26970.71
| PRIMEIRO PAVIMENTO | [8 empty] | 25% | 6734.3525 | 75% | 20203.0575 |  |  |  |  | 26937.41 | 100% | 26937.41
| SEGUNDO PAVIMENTO | [10 empty] | 100% | 26431.83 |  |  |  |  | 26431.83 | 100% | 26431.83
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [16 empty] | 43303.05 |  | 43303.05
| PAVIMENTO SUB SOLO | [6 empty] | 100% | 3061.02 | [8 empty] | 3061.02 | 100% | 3061.02
| PAVIMENTO TERREO | [6 empty] | 100% | 15688.06 | [8 empty] | 15688.06 | 100% | 15688.06
| PRIMEIRO PAVIMENTO | [8 empty] | 100% | 12601.17 | [6 empty] | 12601.17 | 100% | 12601.17
| SEGUNDO PAVIMENTO | [10 empty] | 100% | 11952.8 |  |  |  |  | 11952.8 | 100% | 11952.8
11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [16 empty] | 2654.31 |  | 2654.31
| PAVIMENTO TERREO | [10 empty] | 100% | 954.36 |  |  |  |  | 954.36 | 100% | 954.36
| PRIMEIRO PAVIMENTO | [10 empty] | 100% | 825.33 |  |  |  |  | 825.33 | 100% | 825.33
| SEGUNDO PAVIMENTO | [10 empty] | 100% | 874.62 |  |  |  |  | 874.62 | 100% | 874.62
12 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | [16 empty] | 85734.55 |  | 85734.55
| PAVIMENTO SUB SOLO |  |  | 100% | 3081.64 | [12 empty] | 3081.64 | 100% | 3081.64
| PAVIMENTO TERREO |  |  |  |  | 100% | 29057.26 | [10 empty] | 29057.26 | 100% | 29057.26
| PRIMEIRO PAVIMENTO | [6 empty] | 100% | 27051.69 | [8 empty] | 27051.69 | 100% | 27051.69
| SEGUNDO PAVIMENTO | [8 empty] | 100% | 26543.96 | [6 empty] | 26543.96 | 100% | 26543.96
13 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [16 empty] | 39102.25 |  | 39102.25
| PAVIMENTO SUB SOLO |  |  |  |  | 100% | 2460.97 | [10 empty] | 2460.97 | 100% | 2460.97
| PAVIMENTO TERREO |  |  |  |  | 100% | 13213.14 | [10 empty] | 13213.14 | 100% | 13213.14
| PRIMEIRO PAVIMENTO | [6 empty] | 100% | 13470.06 | [8 empty] | 13470.06 | 100% | 13470.06
| SEGUNDO PAVIMENTO | [6 empty] | 100% | 9958.08 | [8 empty] | 9958.08 | 100% | 9958.08
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [16 empty] | 88125.21 |  | 88125.21
| REDE DE ÁGUA FRIA | [8 empty] | 100% | 3891.43 | [6 empty] | 3891.43 | 100% | 3891.43
| REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 100% | 4701.21 | [6 empty] | 4701.21 | 100% | 4701.21
| REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 100% | 2950.04 | [6 empty] | 2950.04 | 100% | 2950.04
PAVIMENTO TERREO
| Pontos de água fria - inclusive instalação de registros |  |  |  |  | 100% | 3789.42 | [10 empty] | 3789.42 | 100% | 3789.42
| Pontos de esgoto |  |  |  |  | 100% | 3104.28 | [10 empty] | 3104.28 | 100% | 3104.28
| Louças | [12 empty] | 100% | 9330.93 |  |  | 9330.93 | 100% | 9330.93
| Metais | [12 empty] | 100% | 9525.76 |  |  | 9525.76 | 100% | 9525.76
| Caixas |  |  |  |  | 100% | 626.48 | [10 empty] | 626.48 | 100% | 626.48
| Exaustão | [12 empty] | 100% | 616.57 |  |  | 616.57 | 100% | 616.57
PRIMEIRO PAVIMENTO
| Pontos de água fria - inclusive instalação de registros | [6 empty] | 100% | 3115.45 | [8 empty] | 3115.45 | 100% | 3115.45
| Pontos de esgoto | [6 empty] | 100% | 3035.2 | [8 empty] | 3035.2 | 100% | 3035.2
| Louças | [12 empty] | 100% | 8777.18 |  |  | 8777.18 | 100% | 8777.18
| Metais | [12 empty] | 100% | 9406.35 |  |  | 9406.35 | 100% | 9406.35
| Caixas | [6 empty] | 100% | 396.96 | [8 empty] | 396.96 | 100% | 396.96
| Exaustão | [12 empty] | 100% | 123.31 |  |  | 123.31 | 100% | 123.31
SEGUNDO PAVIMENTO
| Pontos de água fria - inclusive instalação de registros | [8 empty] | 100% | 3115.45 | [6 empty] | 3115.45 | 100% | 3115.45
| Pontos de esgoto | [8 empty] | 100% | 3035.2 | [6 empty] | 3035.2 | 100% | 3035.2
| Louças | [12 empty] | 100% | 8777.18 |  |  | 8777.18 | 100% | 8777.18
| Metais | [12 empty] | 100% | 9286.54 |  |  | 9286.54 | 100% | 9286.54
| Caixas | [8 empty] | 100% | 396.96 | [6 empty] | 396.96 | 100% | 396.96
| Exaustão | [12 empty] | 100% | 123.31 |  |  | 123.31 | 100% | 123.31
15 | INSTALAÇÕES DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO | [16 empty] | 10851.04 |  | 10851.04
PAVIMENTO TERREO
| DRENOS | [6 empty] | 100% | 3100.3 | [8 empty] | 3100.3 | 100% | 3100.3
PRIMEIRO PAVIMENTO
| DRENOS | [6 empty] | 100% | 3875.37 | [8 empty] | 3875.37 | 100% | 3875.37
SEGUNDO PAVIMENTO
| DRENOS | [6 empty] | 100% | 3875.37 | [8 empty] | 3875.37 | 100% | 3875.37
16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [16 empty] | 5422.8 |  | 5422.8
| EXTINTORES | [14 empty] | 100% | 5422.8 | 5422.8 | 100% | 5422.8
17 | PINTURAS | [16 empty] | 126507.98 |  | 126507.98
| PINTURAS EM MUROS | [12 empty] | 100% | 3350.45 |  |  | 3350.45 | 100% | 3350.45
PAVIMENTO SUBSOLO
| EMASSAMENTO com massa PVA | [12 empty] | 100% | 6089.33 |  |  | 6089.33 | 100% | 6089.33
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | [12 empty] | 100% | 7336.91 |  |  | 7336.91 | 100% | 7336.91
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | [12 empty] | 100% | 6817.82 |  |  | 6817.82 | 100% | 6817.82
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | [12 empty] | 100% | 486.61 |  |  | 486.61 | 100% | 486.61
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM FERRO, duas demão, em todas as grades de janelas - inclusive preparo, lixamento e aplicação de fundo | [12 empty] | 100% | 360.45 |  |  | 360.45 | 100% | 360.45
PAVIMENTO TERREO
| EMASSAMENTO com massa PVA | [12 empty] | 100% | 12302.16 |  |  | 12302.16 | 100% | 12302.16
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | [12 empty] | 100% | 14687.23 |  |  | 14687.23 | 100% | 14687.23
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | [12 empty] | 100% | 135.37 |  |  | 135.37 | 100% | 135.37
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | [12 empty] | 100% | 2065.39 |  |  | 2065.39 | 100% | 2065.39
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM FERRO, duas demão, em todas as portas corta fogo e nas portas de enrolar da fachada - inclusive preparo, lixamento e aplicação de fundo | [12 empty] | 100% | 2348.09 |  |  | 2348.09 | 100% | 2348.09
PRIMEIRO PAVIMENTO
| EMASSAMENTO com massa PVA | [14 empty] | 100% | 8102.7 | 8102.7 | 100% | 8102.7
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | [14 empty] | 100% | 9634.78 | 9634.78 | 100% | 9634.78
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | [14 empty] | 100% | 127.99 | 127.99 | 100% | 127.99
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | [14 empty] | 100% | 2238.41 | 2238.41 | 100% | 2238.41
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM FERRO, duas demão, em todas as grades de janelas - inclusive preparo, lixamento e aplicação de fundo | [14 empty] | 100% | 395.12 | 395.12 | 100% | 395.12
SEGUNDO PAVIMENTO
| EMASSAMENTO com massa PVA | [14 empty] | 100% | 8379.5 | 8379.5 | 100% | 8379.5
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | [14 empty] | 100% | 9850.15 | 9850.15 | 100% | 9850.15
| PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | [14 empty] | 100% | 246.13 | 246.13 | 100% | 246.13
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | [14 empty] | 100% | 1849.12 | 1849.12 | 100% | 1849.12
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
| FACHADA A - FRENTE | [14 empty] | 100% | 4042.53 | 4042.53 | 100% | 4042.53
| FACHADA B - lateral direita | [14 empty] | 100% | 11517.5 | 11517.5 | 100% | 11517.5
| FACHADA C - lateral menor | [14 empty] | 100% | 7982.43 | 7982.43 | 100% | 7982.43
| FACHADA D - fundos | [14 empty] | 100% | 5473.66 | 5473.66 | 100% | 5473.66
| PINTURA EM PISO | [14 empty] | 100% | 688.15 | 688.15 | 100% | 688.15
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA | [16 empty] | 15974.61 |  | 15974.61
| Painel Paisagismo | [14 empty] | 100% | 8371.22 | 8371.22 | 100% | 8371.22
| Comunicação Visual | [14 empty] | 100% | 690.51 | 690.51 | 100% | 690.51
| Limpeza/polimento dos revestimentos em granito das escadas | [14 empty] | 100% | 1031.92 | 1031.92 | 100% | 1031.92
| Limpeza da caixa dágua + limpeza final da obra | [14 empty] | 100% | 5880.96 | 5880.96 | 100% | 5880.96
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [16 empty] | 387946.6104
| SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES | 20% | 1106.1289 | 20% | 1106.1289 | 10% | 553.0645 | 10% | 553.0645 | 10% | 553.0645 | 10% | 553.0645 | 10% | 553.0645 | 10% | 553.0645 | 5530.6446
| ENTRADA DE ENERGIA EM TENSÃO PRIMÁRIA | [6 empty] | 30% | 22281.9405 | 30% | 22281.9405 | 40% | 29709.254 |  |  |  |  | 74273.135
| INFRAESTRUTURA |  |  | 20% | 11216.3764 | 20% | 11216.3764 | 20% | 11216.3764 | 20% | 11216.3764 | 10% | 5608.1882 | 10% | 5608.1882 |  |  | 56081.8819
| CABEAMENTO ELÉTRICO |  |  |  |  | 20% | 25214.3594 | 20% | 25214.3594 | 20% | 25214.3594 | 20% | 25214.3594 | 20% | 25214.3594 |  |  | 126071.7972
| INTERRUPTORES, TOMADAS E DISPOSITIVOS | [6 empty] | 20% | 2467.6233 | 30% | 3701.4349 | 30% | 3701.4349 | 20% | 2467.6233 |  |  | 12338.1164
| POSTES, TOTENS, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 40% | 6928.7945 | 40% | 6928.7945 | 20% | 3464.3972 | 17321.9862
| ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGÊNCIA | [10 empty] | 40% | 28748.4131 | 40% | 28748.4131 | 20% | 14374.2066 | 71871.0328
| QUADROS ELÉTRICOS | [6 empty] | 30% | 7337.4049 | 30% | 7337.4049 | 20% | 4891.6032 | 20% | 4891.6032 |  |  | 24458.0162
20 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO | [16 empty] | 10594.5629
| INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO |  |  | 20% | 1541.6891 | 20% | 1541.6891 | 20% | 1541.6891 | 20% | 1541.6891 | 10% | 770.8445 | 10% | 770.8445 |  |  | 7708.4454
| CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 50% | 1125.5242 | 50% | 1125.5242 |  |  | 2251.0483
| ACIONAMENTO DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO | [12 empty] | 100% | 635.0692 |  |  | 635.0692
21 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | [16 empty] | 97056.2303
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100% | 69.355 | [12 empty] | 69.355
| INFRAESTRUTURA |  |  | 20% | 1300.6007 | 20% | 1300.6007 | 20% | 1300.6007 | 20% | 1300.6007 | 10% | 650.3004 | 10% | 650.3004 |  |  | 6503.0036
| CABEAMENTO LÓGICO, TELEFONIA E ALARME |  |  |  |  | 20% | 4156.8512 | 20% | 4156.8512 | 20% | 4156.8512 | 20% | 4156.8512 | 20% | 4156.8512 |  |  | 20784.256
| RACK´s E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 30% | 6760.4429 | 30% | 6760.4429 | 40% | 9013.9239 | 22534.8098
| TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 20% | 1202.0638 | 30% | 1803.0957 | 30% | 1803.0957 | 20% | 1202.0638 |  |  | 6010.3189
| CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | [14 empty] | 100% | 2755.2672 | 2755.2672
| SONORIZAÇÃO | [12 empty] | 50% | 536.0938 | 50% | 536.0938 | 1072.1876
| CFTV E ALARME | [8 empty] | 20% | 7465.4064 | 30% | 11198.1097 | 30% | 11198.1097 | 20% | 7465.4064 | 37327.0322
|  | 4.183% | 59734.9527 | 5.998% | 85638.5339 | 13.67% | 195258.235 | 18.03% | 257471.8575 | 16.59% | 236932.3799 | 15.4% | 219897.3917 | 16% | 228427.8896 | 10.12% | 144529.5734 | 1427890.8135

## ANALÍTICO ELÉTRICO E LÓGICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
SERVIÇO DE PROJETO E PLANEJAMENTO
OBRA: | NOVO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO | [12 empty] | BDI | 24.56%
LOCAL: | AV. XV DE NOVEMBRO, 830 - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | [12 empty] | BDI EQUIP. | 0%
DATA: | 2014-08-01
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total
|  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 202085.677 | 109367.928 | 311453.605 | 76493.0054 | 387946.6104
|  | 19.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES | [11 empty] | 5530.6446
|  | 19.1.1 | Serviço de desmontagem e retirada de instalações elétricas, lógicas e telefônicas existentes | un |  |  | 80 | 0 | 41.52 | 41.52 | 0 | 3321.6 | 3321.6 | 815.785 | 4137.385
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.65 |  |  | 28.95 | 28.95
TCPO | 02315.8.1.9 | 19.1.2 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m (externo e interno - subsolo) | m³ |  |  | 4.5 | 0 | 35.68 | 35.68 | 0 | 160.56 | 160.56 | 39.4335 | 199.9935
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 4 | 8.92 |  | 0 | 35.68 | 35.68
TCPO | 02315.8.7.2 | 19.1.3 | Reaterro manual de vala (externo e interno - subsolo) |  |  |  | 4.5 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 18.045 | 18.045 | 4.4319 | 22.4769
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 0.45 | 8.92 |  | 0 | 4.01 | 4.01
TCPO | 02780.8.1.1 | 19.1.4 | Paver - retirada e reassentamento (área externa - passeio) | m² |  |  | 3 | 0 | 13.55 | 13.55 | 0 | 40.65 | 40.65 | 9.9836 | 50.6336
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  | 0 | 8.92 | 8.92
SINAPI | 4759 |  | Calceteiro | h | 0.4 | 11.58 |  | 0 | 4.63 | 4.63
|  | 19.1.5 | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático (abertura de valas no subsolo para eletrodutos e aterramento) | m³ |  |  | 1 | 150.88 | 18.86 | 169.74 | 150.88 | 18.86 | 169.74 | 41.6881 | 211.4281
TCPO | 02220.8.4.1 |  | Ponteiro para rompedor Ø 32 mm x 16 cm | un | 0.075 | 120 |  | 9
TCPO | 02220.8.4.1 |  | Compressor de ar, 61 HP 46 kW, capacidade 3,3 m³/min 116 pcm | h | 5 | 24.5 |  | 122.5
TCPO | 02220.8.4.1 |  | Martelo rompedor, pneumático, capacidade para furos com até 32 mm de diâmetro | h | 1.5 | 12.92 |  | 19.38
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
|  | 19.1.6 | Reconstituição de piso de concreto fck 15 Mpa | m² |  |  | 5 | 20.17 | 27.78 | 47.95 | 100.85 | 138.9 | 239.75 | 58.8826 | 298.6326
TCPO | 02752.8.6.1 |  | Reconstituição de piso de concreto fck 15 Mpa | m² | 1 | 20.17 |  | 20.17
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 1 | 8.92 |  |  | 8.92 | 8.92
TCPO | 03850.8.3.4 | 19.1.7 | Corte em concreto de pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso espessura do corte 13 cm (aberturas em laje para prumadas com eletrocalha) | m | 1 | 28.3 | 10 | 28.3 | 0 | 28.3 | 283 | 0 | 283 | 69.5048 | 352.5048
|  | 19.1.8 | Serviço de retirada e reinstalação de no-break e banco de baterias existentes no Fórum atual para o novo Fórum | h |  |  | 8 | 0 | 25.85 | 25.85 | 0 | 206.8 | 206.8 | 50.7901 | 257.5901
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2 | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2 | ENTRADA DE ENERGIA EM TENSÃO PRIMÁRIA | [11 empty] | 74273.135
Estrutura externa (poste Copel) e ramal subterrâneo
|  | 19.2.1 | Cruzeta de concreto armado 2000x90x90 mm em poste |  |  |  | 1 | 108.27 | 25.85 | 134.12 | 108.27 | 25.85 | 134.12 | 32.9399 | 167.0599
SINAPI | 34519 |  | Cruzeta de concreto armado 2000x90x90 mm resistência 250 daN conforme norma Copel NTC 811503 | pç | 1 | 78.3 |  | 78.3 |  | 78.3
SINAPI | 430 |  | Parafuso máquina M16 x 125 mm | pç | 2 | 2.75 |  | 5.5 |  | 5.5
SINAPI | 431 |  | Parafuso máquina M16 x 200 mm | pç | 1 | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02
SINAPI | 379 |  | Arruela quadrada 38x38mm Ø18mm esp. 3mm | pç | 5 | 1.23 |  | 6.15 |  | 6.15
TCPO | 16270.8.3.5 |  | Mão francesa plana 619 mm | pç | 2 | 7.15 |  | 14.3 |  | 14.3
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2 | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.2 | Isolador pilar 15 kV em poste |  |  |  | 1 | 53.4 | 12.93 | 66.33 | 53.4 | 12.93 | 66.33 | 16.2906 | 82.6206
Cotação | E01 |  | Isolador pilar 15 kV conforme norma Copel NTC 811556 | pç | 1 | 42.9 |  | 42.9 |  | 42.9
Cotação | E01 |  | Pino autotravante | pç | 1 | 10.5 |  | 10.5 |  | 10.5
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 0.5 | 16.2 |  |  | 8.1 | 8.1
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.2.3 | Mufla terminal 15 kV em poste |  |  |  | 4 | 129.9 | 51.7 | 181.6 | 519.6 | 206.8 | 726.4 | 178.4038 | 904.8038
Cotação | E01 |  | Mufla terminal 15 kV | pç | 1 | 129.9 |  | 129.9 |  | 129.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 2 | 16.2 |  |  | 32.4 | 32.4
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.65 |  |  | 19.3 | 19.3
|  | 19.2.4 | Para-raios polimérico 15 kV / 10 kA em poste |  |  |  | 3 | 139 | 25.85 | 164.85 | 417 | 77.55 | 494.55 | 121.4615 | 616.0115
Cotação | E01 |  | Para-raios polimérico 15 kV / 10 kA | pç | 1 | 139 |  | 139 |  | 139
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2 | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.5 | Cabo de cobre isolado 35 mm² - 12/20 kV - XLPE ou EPR |  |  |  | 107 | 32.47 | 16.44 | 48.91 | 3474.29 | 1759.08 | 5233.37 | 1285.3157 | 6518.6857
Cotação | E01 |  | Cabo de cobre isolado 35 mm² - 12/20 kV - XLPE | m | 1 | 32.47 |  | 32.47 |  | 32.47
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.74 | 12.57 |  |  | 9.3 | 9.3
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.74 | 9.65 |  |  | 7.14 | 7.14
|  | 19.2.6 | Braçadeira para fixação de cabos de média tensão em poste | pç |  |  | 1 | 64 | 11.12 | 75.12 | 64 | 11.12 | 75.12 | 18.4495 | 93.5695
Cotação | E01 |  | Braçadeira para fixação de cabos de média tensão em poste Copel NTC 811742 | pç | 1 | 64 |  | 64 |  | 64
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.2.7 | Eletroduto aço galvanizado à fogo Ø100mm (4") | m |  |  | 15 | 104.49 | 13.33 | 117.82 | 1567.35 | 199.95 | 1767.3 | 434.0489 | 2201.3489
TCPO | 16131.8.3.9 |  | Eletroduto aço galvanizado à fogo Ø100mm (4") conforme norma Copel NTC 813735 (inclui para aplicação na cabina) | m | 1 | 104.49 |  | 104.49 |  | 104.49
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 19.2.8 | Curva para eletroduto de aço galvanizado Ø100mm (4") (inclui para aplicação na cabina) | pç |  |  | 4 | 50.45 | 6.22 | 56.67 | 201.8 | 24.88 | 226.68 | 55.6726 | 282.3526
TCPO | 16131.8.2.18 |  | Curva para eletroduto de aço galvanizado Ø100mm (4") | pç | 1 | 50.45 |  | 50.45 |  | 50.45
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.28 | 12.57 |  |  | 3.52 | 3.52
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.28 | 9.65 |  |  | 2.7 | 2.7
|  | 19.2.9 | Luva para eletroduto de aço galvanizado Ø100mm (4") (inclusi para aplicação na cabina) | pç |  |  | 8 | 9.13 | 1.33 | 10.46 | 73.04 | 10.64 | 83.68 | 20.5518 | 104.2318
TCPO | 16131.8.5.9 |  | Luva para eletroduto de aço galvanizado Ø100mm (4") (inclusi para aplicação na cabina) | pç | 1 | 9.13 |  | 9.13 |  | 9.13
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.06 | 12.57 |  |  | 0.75 | 0.75
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.65 |  |  | 0.58 | 0.58
|  | 19.2.10 | Fita de aço inoxidável 6mm - rolo 30 m com fechos | un |  |  | 1 | 65.92 | 22.22 | 88.14 | 65.92 | 22.22 | 88.14 | 21.6472 | 109.7872
Cotação | E02 |  | Fita de aço inoxidável 6mm - rolo 30 m com fechos | un | 1 | 65.92 |  | 65.92 |  | 65.92
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.11 | Caixa de passagem 80x80x80 cm de alvenaria ou concreto armado com tampa de ferro fundido e subtampa lacrável | pç |  |  | 1 | 563.14 | 143.75 | 706.89 | 563.14 | 143.75 | 706.89 | 173.6122 | 880.5022
SINAPI | 72289 |  | Caixa de passagem de concreto armado ou alvenaria 80x80x80 cm (dimensões internas), espessura mínima das paredes de 15 cm, construída de acordo com a norma Copel NTC 903100 item 7.12 | pç | 1 | 98.84 |  | 98.84 |  | 98.84
Cotação | E40 |  | Tampa de ferro fundido 80x80 cm, com cinta e subtampa com dispositivo para lacre, com inscrições em relevo "COPEL" e "ALTA TENSÃO", de acordo com a norma Copel NTC 903100, item 7.12 | pç | 1 | 464.3 |  | 464.3 |  | 464.3
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 3.63 | 12.57 |  |  | 45.63 | 45.63
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 11 | 8.92 |  |  | 98.12 | 98.12
|  | 19.2.12 | Cabo de cobre nu 25 mm² | m |  |  | 15 | 7.73 | 3.78 | 11.51 | 115.95 | 56.7 | 172.65 | 42.4028 | 215.0528
SINAPI | 868 |  | Cabo de cobre nu 25 mm² | m | 1.02 | 7.58 |  | 7.73 |  | 7.73
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.17 | 12.57 |  |  | 2.14 | 2.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.17 | 9.65 |  |  | 1.64 | 1.64
|  | 19.2.13 | Haste de aterramento cobreada de alta camada 5/8" x 2,4m | pç |  |  | 1 | 34.79 | 8.89 | 43.68 | 34.79 | 8.89 | 43.68 | 10.7278 | 54.4078
Cotação | E03 |  | Haste de aterramento cobreada de alta camada 5/8" x 2,4m | pç | 1 | 32.12 |  | 32.12 |  | 32.12
SINAPI | 425 |  | Conector GAR haste-cabo zincado | pç | 1 | 2.67 |  | 2.67
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 12.57 |  |  | 5.03 | 5.03
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.65 |  |  | 3.86 | 3.86
|  | 19.2.14 | Eletroduto PEAD Ø100mm (4") | m |  |  | 1.5 | 32.18 | 33.34 | 65.52 | 48.27 | 50.01 | 98.28 | 24.1376 | 122.4176
TCPO | 16973.8.1.4 |  | Eletroduto PEAD Ø100mm (4") ref. Kanaflex ou similar | m | 1 | 18.32 |  | 18.32 |  | 18.32
Cotação | E04 |  | Fita de alerta conforme Copel NTC 814920 - rolo 300 m | un | 0.004 | 108.12 |  | 0.43 |  | 0.43
Cotação | E05 |  | Bloco de concreto armado 60x30x5 cm | pç | 1.7 | 7.9 |  | 13.43 |  | 13.43
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48 | 14.48
Cabina de alvenaria
|  | 19.2.15 | Porta metálica de folha dupla lisa 1,40 m x 2,10 com trinco e fechadura, com fixação de placa de alerta, abertura para fora | m² |  |  | 2.94 | 265.03 | 75.81 | 340.84 | 779.1882 | 222.8814 | 1002.0696 | 246.1083 | 1248.1779
TCPO | 08110.8.3.1 |  | Porta metálica de folha dupla lisa 1,40 m x 2,10 com trinco e fechadura, abertura para fora | m² | 1 | 249.65 |  | 249.65 |  | 249.65
SINAPI | 84660 |  | Aplicação de fundo preparador uma demão | m² | 1 | 5.3 |  | 4.03 | 1.27 | 5.3
SINAPI | 73924/2 |  | Pintura em esmalte sintético na cor branca ou palha - duas demãos | m² | 1 | 21.42 |  | 11.35 | 10.07 | 21.42
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 3 | 12.57 |  |  | 37.71 | 37.71
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 3 | 8.92 |  |  | 26.76 | 26.76
|  | 19.2.16 | Batente para porta metálica | m |  |  | 7 | 11.87 | 11.2 | 23.07 | 83.09 | 78.4 | 161.49 | 39.6619 | 201.1519
TCPO | 08110.8.1.1 |  | Batente para porta metálica | m | 1 | 11.87 |  | 11.87 |  | 11.87
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 0.55 | 8.92 |  |  | 4.91 | 4.91
|  | 19.2.17 | Alambrado em tubos de aço galvanizado 1,60m x 2,10m, com fixação de placa de alerta | m² |  |  | 3.36 | 99.36 | 60.3 | 159.66 | 333.8496 | 202.608 | 536.4576 | 131.754 | 668.2116
SINAPI | 73787/1 |  | Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", 1,60m x 2,10m, com tela de arame galvanizado malha máxima de 20 mm com dispositivo para lacre da Copel e conector para aterrramento. | m² | 1 | 159.66 |  | 99.36 | 60.3 | 159.66
|  | 19.2.18 | Veneziana metálica fixa 80x80 cm com grade conforme norma Copel NTC 903100 item 7.32 (2 unidades) | m² |  |  | 1.28 | 425.39 | 60.87 | 486.26 | 544.4992 | 77.9136 | 622.4128 | 152.8646 | 775.2774
SINAPI | 74071/2 |  | Veneziana metálica fixa 80x80 cm | m² | 1 | 468.24 |  | 407.37 | 60.87 | 468.24
SINAPI | 10935 |  | Tela de arame galvanizado | m² | 1 | 18.02 |  | 18.02
Cotação | E58 | 19.2.19 | Placa de alerta com os dizeres "Perigo de morte" e "Alta tensão" fixada no lado externo da porta em plástico rígido 35x25 cm (esp. 2 mm) ou similar | pç |  | 20.46 | 2 | 20.46 | 0 | 20.46 | 40.92 | 0 | 40.92 | 10.05 | 50.97
Cotação | E07 | 19.2.20 | Transformador trifásico 150 kVA, 13,2 kV - 220/127 V, núcleo seco | pç |  |  | 1 | 24442.99 | 270.35 | 24713.34 | 24442.99 | 270.35 | 24713.34 | 6069.5963 | 30782.9363
Cotação | E07 |  | Transformador trifásico 150 kVA, 13,2 kV - 220/127 V, núcleo seco, ligação delta-estrela c/ neutro, perdas máximas (vazio/totais) 454W / 2335W, com relé de temperatura para acionamento da ventilação da cabina, homologado pela Copel, de acordo com norma NTC 811083 (ref. Romagnole ou similar) | pç | 1 | 24442.99 |  | 24442.99 |  | 24442.99
SINAPI | 84141 |  | Locação de caminhão munck para descarga de transformador na obra | h | 2 | 96.4 |  |  | 192.8 | 192.8
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 3 | 16.2 |  |  | 48.6 | 48.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.65 |  |  | 28.95 | 28.95
SINAPI | 72289 | 19.2.21 | Caixa de passagem de concreto armado ou alvenaria 80x80x80 cm (dimensões internas), espessura mínima das paredes de 15 cm | pç |  |  | 1 | 98.84 | 135.27 | 234.11 | 98.84 | 135.27 | 234.11 | 57.4974 | 291.6074
|  | 19.2.22 | Exaustor axial 20 m³/min, monofásico 127 V | pç |  |  | 2 | 171.5 | 22.22 | 193.72 | 343 | 44.44 | 387.44 | 95.1553 | 482.5953
Cotação | E06 |  | Exaustor axial 20 m³/min, monofásico 127 V, ruído máximo 63 dBA, diâmetro máximo 30 cm | pç | 1 | 171.5 |  | 171.5 |  | 171.5
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.23 | Suporte metálico para muflas e para-raios | pç |  |  | 1 | 64.72 | 22.22 | 86.94 | 64.72 | 22.22 | 86.94 | 21.3525 | 108.2925
Cotação | E37 |  | Suporte metálico para muflas e para-raios conforme NTC 903100 (item 7.9) | pç | 1 | 64.72 |  | 64.72 |  | 64.72
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.24 | Mufla terminal 15 kV em poste |  |  |  | 4 | 129.9 | 51.7 | 181.6 | 519.6 | 206.8 | 726.4 | 178.4038 | 904.8038
Cotação | E01 |  | Mufla terminal 15 kV | pç | 1 | 129.9 |  | 129.9 |  | 129.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 2 | 16.2 |  |  | 32.4 | 32.4
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.65 |  |  | 19.3 | 19.3
|  | 19.2.25 | Para-raios polimérico 15 kV / 10 kA |  |  |  | 3 | 139 | 20.68 | 159.68 | 417 | 62.04 | 479.04 | 117.6522 | 596.6922
Cotação | E01 |  | Para-raios polimérico 15 kV / 10 kA | pç | 1 | 139 |  | 139 |  | 139
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 0.8 | 16.2 |  |  | 12.96 | 12.96
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.65 |  |  | 7.72 | 7.72
|  | 19.2.26 | Vergalhão de cobre 1/4" | m |  |  | 4 | 23.67 | 4.44 | 28.11 | 94.68 | 17.76 | 112.44 | 27.6153 | 140.0553
Cotação | E01 |  | Vergalhão de cobre 1/4" | m | 1 | 23.67 |  | 23.67 |  | 23.67
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 12.57 |  |  | 2.51 | 2.51
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.65 |  |  | 1.93 | 1.93
|  | 19.2.27 | Suporte metálico para sustentação dos eletrodutos do ramal de baixa-tensão | pç |  |  | 1 | 85 | 44.44 | 129.44 | 85 | 44.44 | 129.44 | 31.7905 | 161.2305
Estimado |  |  | Suporte metálico fabricado com cantoneiras ou perfilado para sustentação dos eletrodutos do ramal de baixa-tensão, inclui fixação no piso | pç | 1 | 85 | 1 | 85
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 12.57 |  |  | 25.14 | 25.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.65 |  |  | 19.3 | 19.3
|  | 19.2.28 | Eletroduto de PVC rígido Ø85mm (3") incluindo conexões | m |  |  | 22 | 20.13 | 44.44 | 64.57 | 442.86 | 977.68 | 1420.54 | 348.8846 | 1769.4246
TCPO | 16132.8.2.8 |  | Eletroduto de PVC rígido Ø85mm (3") incluindo conexões | m | 1.1 | 18.3 |  | 20.13 |  | 20.13
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 12.57 |  |  | 25.14 | 25.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.65 |  |  | 19.3 | 19.3
|  | 19.2.29 | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 330 | 33.34 | 8 | 41.34 | 11002.2 | 2640 | 13642.2 | 3350.5243 | 16992.7243
TCPO | 16120.8.15.29 |  | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 32.66 |  | 33.31 |  | 33.31
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.36 | 12.57 |  |  | 4.53 | 4.53
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.36 | 9.65 |  |  | 3.47 | 3.47
|  | 19.2.30 | Caixa de passagem metálica com tampa 50x50x25 cm e dispositivo para lacre da Copel |  |  |  | 2 | 238 | 22.22 | 260.22 | 476 | 44.44 | 520.44 | 127.8201 | 648.2601
Cotação | E60 |  | Caixa de passagem metálica com tampa 50x50x25 cm e dispositivo para lacre da Copel | pç | 1 | 238 |  | 238
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
Medição
|  | 19.2.31 | Caixa para medidor padrão Copel EN | pç |  |  | 1 | 253.63 | 22.22 | 275.85 | 253.63 | 22.22 | 275.85 | 67.7488 | 343.5988
Cotação | E08 |  | Caixa para medidor padrão Copel EN | pç | 1 | 253.63 |  | 253.63 |  | 253.63
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.32 | Caixa para transformadores de corrente padrão Copel FN | pç |  |  | 1 | 334.44 | 22.22 | 356.66 | 334.44 | 22.22 | 356.66 | 87.5957 | 444.2557
Cotação | E08 |  | Caixa para transformadores de corrente padrão Copel FN | pç | 1 | 334.44 |  | 334.44
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.33 | Caixa para disjuntor Copel NS 500x800x260mm (LxAxP) | pç |  |  | 1 | 2739.85 | 33.34 | 2773.19 | 2739.85 | 33.34 | 2773.19 | 681.0955 | 3454.2855
Cotação | E08 |  | Caixa para disjuntor Copel NS 500x800x260mm (LxAxP) | pç | 1 | 1870 |  | 1870
SINAPI | 2379 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A, Icc 40 kA | pç | 1 | 869.85 |  | 869.85 |  | 869.85
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48 | 14.48
|  | 19.2.34 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø32 mm (1") | m |  |  | 0.5 | 3.49 | 6.67 | 10.16 | 1.745 | 3.335 | 5.08 | 1.2476 | 6.3276
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.17 |  | 3.49 |  | 3.49
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 12.57 |  |  | 3.77 | 3.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.65 |  |  | 2.9 | 2.9
|  | 19.2.35 | Eletroduto de PVC rígido Ø85mm (3") incluindo conexões | m |  |  | 0.5 | 20.13 | 13.33 | 33.46 | 10.065 | 6.665 | 16.73 | 4.1089 | 20.8389
TCPO | 16132.8.2.8 |  | Eletroduto de PVC rígido Ø85mm (3") incluindo conexões | m | 1.1 | 18.3 |  | 20.13 |  | 20.13
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
Aterramento
|  | 19.2.36 | Cabo de cobre nu 25 mm² | m |  |  | 40 | 7.73 | 3.78 | 11.51 | 309.2 | 151.2 | 460.4 | 113.0742 | 573.4742
SINAPI | 868 |  | Cabo de cobre nu 25 mm² | m | 1.02 | 7.58 |  | 7.73 |  | 7.73
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.17 | 12.57 |  |  | 2.14 | 2.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.17 | 9.65 |  |  | 1.64 | 1.64
|  | 19.2.37 | Cordoalha de cobre nu 50 mm² | m |  |  | 12 | 12.72 | 6.89 | 19.61 | 152.64 | 82.68 | 235.32 | 57.7946 | 293.1146
SINAPI | 867 |  | Cordoalha de cobre nu 50 mm² | m | 1 | 12.72 |  | 12.72 |  | 12.72
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.31 | 12.57 |  |  | 3.9 | 3.9
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.31 | 9.65 |  |  | 2.99 | 2.99
|  | 19.2.38 | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 4 | 33.34 | 8 | 41.34 | 133.36 | 32 | 165.36 | 40.6124 | 205.9724
TCPO | 16120.8.15.29 |  | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 32.66 |  | 33.31 |  | 33.31
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.36 | 12.57 |  |  | 4.53 | 4.53
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.36 | 9.65 |  |  | 3.47 | 3.47
|  | 19.2.39 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø40 mm (1.1/4") | m |  |  | 3 | 4.85 | 10 | 14.85 | 14.55 | 30 | 44.55 | 10.9415 | 55.4915
TCPO | 16132.8.2.4 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø40 mm (1.1/4") | m | 1.1 | 4.41 |  | 4.85 |  | 4.85
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 12.57 |  |  | 5.66 | 5.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.65 |  |  | 4.34 | 4.34
|  | 19.2.40 | Caixa de inspeção de aterramento de PVC Ø300x300 mm com tampa reforçada de ferro fundido com escotilha | pç |  |  | 1 | 93.81 | 22.22 | 116.03 | 93.81 | 22.22 | 116.03 | 28.497 | 144.527
Cotação | E37 |  | Caixa de inspeção de aterramento de PVC Ø300x300 mm com tampa reforçada de ferro fundido com escotilha (ref. Termotécnica TEL 552/536, Montal MON 713/718) | pç | 1 | 93.81 |  | 93.81 |  | 93.81
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.2.41 | Haste de aterramento cobreada de alta camada 5/8" x 2,4m | pç |  |  | 5 | 34.79 | 8.89 | 43.68 | 173.95 | 44.45 | 218.4 | 53.639 | 272.039
Cotação | E03 |  | Haste de aterramento cobreada de alta camada 5/8" x 2,4m | pç | 1 | 32.12 |  | 32.12 |  | 32.12
SINAPI | 425 |  | Conector GAR haste-cabo zincado | pç | 1 | 2.67 |  | 2.67
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 12.57 |  |  | 5.03 | 5.03
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.65 |  |  | 3.86 | 3.86
|  | 19.2.42 | Caixa de equalização de aterramento (BEP) | pç |  |  | 1 | 205.74 | 22.22 | 227.96 | 205.74 | 22.22 | 227.96 | 55.987 | 283.947
Cotação | E37 |  | Caixa de sobrepor 40x40x20 cm com barramento de cobre perfurado de equipotencialização de dimensões 1.1/2"x3/16"x250mm | pç | 1 | 205.06 |  | 205.06 |  | 205.06
SINAPI | 7583 |  | Bucha de nylon com parafuso S-8 para alvenaria | pç | 4 | 0.17 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.3 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 56081.8819
Caixas de passagem e eletrodutos
|  | 19.3.1 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 185 | 0.79 | 3.34 | 4.13 | 146.15 | 617.9 | 764.05 | 187.6507 | 951.7007
TCPO | 16136.8.3.1 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89 | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45 | 1.45
|  | 19.3.2 | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 168 | 3.51 | 3.34 | 6.85 | 589.68 | 561.12 | 1150.8 | 282.6365 | 1433.4365
Cotação | E57 |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 3.51 |  | 3.51 |  | 3.51
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89 | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45 | 1.45
|  | 19.3.3 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç |  |  | 12 | 1.89 | 3.34 | 5.23 | 22.68 | 40.08 | 62.76 | 15.4139 | 78.1739
TCPO | 16136.8.3.2 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç | 1 | 1.89 |  | 1.89 |  | 1.89
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89 | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45 | 1.45
|  | 19.3.4 | Caixa de passagem plástica 4x4" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 15 | 5.31 | 3.34 | 8.65 | 79.65 | 50.1 | 129.75 | 31.8666 | 161.6166
Cotação | E57 |  | Caixa de passagem plástica 4x4" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 5.31 |  | 5.31 |  | 5.31
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89 | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45 | 1.45
|  | 19.3.5 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm | pç |  |  | 7 | 9.6 | 15.56 | 25.16 | 67.2 | 108.92 | 176.12 | 43.2551 | 219.3751
TCPO | 16136.8.2.2 |  | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm | pç | 1 | 9.6 |  | 9.6 |  | 9.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.7 | 12.57 |  |  | 8.8 | 8.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.7 | 9.65 |  |  | 6.76 | 6.76
|  | 19.3.6 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1" | pç |  |  | 61 | 7.93 | 11.12 | 19.05 | 483.73 | 678.32 | 1162.05 | 285.3995 | 1447.4495
TCPO | 16135.8.1.11 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1" | pç | 1 | 7.93 |  | 7.93 |  | 7.93
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.7 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" | pç |  |  | 8 | 9.85 | 11.12 | 20.97 | 78.8 | 88.96 | 167.76 | 41.2019 | 208.9619
TCPO | 16135.8.1.2 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" | pç | 1 | 9.85 |  | 9.85 |  | 9.85
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.8 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 1" | pç |  |  | 11 | 8.48 | 11.12 | 19.6 | 93.28 | 122.32 | 215.6 | 52.9514 | 268.5514
TCPO | 16135.8.1.38 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 1" | pç | 1 | 8.48 |  | 8.48 |  | 8.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.9 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LB" Ø 1" | pç |  |  | 1 | 8.48 | 11.12 | 19.6 | 8.48 | 11.12 | 19.6 | 4.8138 | 24.4138
TCPO | 16135.8.1.38 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LB" Ø 1" | pç | 1 | 8.48 |  | 8.48 |  | 8.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.10 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | pç |  |  | 1 | 10.16 | 13.33 | 23.49 | 10.16 | 13.33 | 23.49 | 5.7691 | 29.2591
TCPO | 16135.8.1.29 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | pç | 1 | 10.16 |  | 10.16 |  | 10.16
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 19.3.11 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 2" | pç |  |  | 2 | 24.03 | 11.12 | 35.15 | 48.06 | 22.24 | 70.3 | 17.2657 | 87.5657
TCPO | 16135.8.1.29 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 2" | pç | 1 | 24.03 |  | 24.03 |  | 24.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.12 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 2" | pç |  |  | 2 | 28.23 | 11.12 | 39.35 | 56.46 | 22.24 | 78.7 | 19.3287 | 98.0287
TCPO | 16135.8.1.29 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 2" | pç | 1 | 28.23 |  | 28.23 |  | 28.23
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.13 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 645 | 1.6 | 3.34 | 4.94 | 1032 | 2154.3 | 3186.3 | 782.5553 | 3968.8553
SINAPI | 72935 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m | 1 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89 | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45 | 1.45
|  | 19.3.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø32 mm (1") | m |  |  | 610 | 3.49 | 6.67 | 10.16 | 2128.9 | 4068.7 | 6197.6 | 1522.1306 | 7719.7306
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.17 |  | 3.49 |  | 3.49
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 12.57 |  |  | 3.77 | 3.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.65 |  |  | 2.9 | 2.9
|  | 19.3.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø60 mm (2") | m |  |  | 12 | 8.06 | 10 | 18.06 | 96.72 | 120 | 216.72 | 53.2264 | 269.9464
TCPO | 16132.8.2.6 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø60 mm (2") | m | 1.1 | 7.33 |  | 8.06 |  | 8.06
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 12.57 |  |  | 5.66 | 5.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.65 |  |  | 4.34 | 4.34
Eletrocalhas, perfilados e acessórios
|  | 19.3.14 | Eletrocalha #200x50 perfurada com tampa e septo divisor | m |  |  | 431 | 27.78 | 11.12 | 38.9 | 11973.18 | 4792.72 | 16765.9 | 4117.705 | 20883.605
Cotação | E38 |  | Eletrocalha perfurada #200x50mm tipo U chapa 18 AWG com tampa de encaixe chapa 22 AWG, com septo divisor, pré-zincada à fogo. Fixação por tirantes a cada 1,5 m | m | 1 | 21.69 |  | 21.69 |  | 21.69
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 0.33 | 3.37 |  | 1.11 |  | 1.11
Cotação | E38 |  | Suporte suspensão #200x50 mm | pç | 0.67 | 2.69 |  | 1.8 |  | 1.8
Cotação | E38 |  | Peça ômega (cantoneira ZZ) #38x38 mm | pç | 0.67 | 0.86 |  | 0.58 |  | 0.58
Cotação | E39 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 0.2 | 1.4 |  | 0.28 |  | 0.28
Cotação | E38 |  | Saída para eletroduto Ø1" | pç | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 1.33 | 0.48 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 6 | 0.08 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 6 | 0.04 |  | 0.24 |  | 0.24
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 6 | 0.03 |  | 0.18 |  | 0.18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.15 | Eletrocalha #200x50 lisa com virola e tampa de pressão (sem septo divisor) fixação em alvenaria - descidas para quadros e prumadas | m |  |  | 35 | 30.18 | 10.64 | 40.82 | 1056.3 | 372.4 | 1428.7 | 350.8887 | 1779.5887
Cotação | E38 |  | Eletrocalha perfurada #200x50mm tipo C chapa 18 AWG com tampa de pressão chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo. Fixação em alvenaria para descidas | m | 1 | 22.33 |  | 22.33 |  | 22.33
SINAPI | 84660 |  | Aplicação de fundo preparador uma demão | m² | 0.35 | 5.3 |  | 1.41 | 0.45 | 1.86
SINAPI | 73924/2 |  | Pintura em esmalte sintético na cor palha - duas demãos | m² | 0.35 | 21.42 |  | 3.97 | 3.52 | 7.49
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 0.33 | 3.37 |  | 1.11 |  | 1.11
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 2 | 0.48 |  | 0.96 |  | 0.96
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 2.67 | 0.08 |  | 0.21 |  | 0.21
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 2.67 | 0.04 |  | 0.11 |  | 0.11
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 2.67 | 0.03 |  | 0.08 |  | 0.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 12.57 |  |  | 3.77 | 3.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.65 |  |  | 2.9 | 2.9
|  | 19.3.16 | Eletrocalha #200x100 perfurada com tampa | m |  |  | 36 | 31.23 | 13.33 | 44.56 | 1124.28 | 479.88 | 1604.16 | 393.9817 | 1998.1417
Cotação | E38 |  | Eletrocalha perfurada #200x100mm tipo U chapa 18 AWG com tampa de encaixe chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo. Fixação por tirantes a cada 1,5 m | m | 1 | 24.48 |  | 24.48 |  | 24.48
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 0.33 | 4.53 |  | 1.49 |  | 1.49
Cotação | E38 |  | Suporte suspensão #200x100 mm | pç | 0.67 | 3.1 |  | 2.08 |  | 2.08
Cotação | E38 |  | Peça ômega (cantoneira ZZ) #38x38 mm | pç | 0.67 | 0.86 |  | 0.58 |  | 0.58
Cotação | E39 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 0.2 | 1.4 |  | 0.28 |  | 0.28
Cotação | E38 |  | Saída para eletroduto Ø1" | pç | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 1.33 | 0.48 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 6 | 0.08 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 6 | 0.04 |  | 0.24 |  | 0.24
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 6 | 0.03 |  | 0.18 |  | 0.18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 19.3.17 | Eletrocalha #200x100 lisa com virola e tampa de pressão (sem septo divisor) fixação em alvenaria - descidas para quadros e prumadas | m |  |  | 10 | 36.76 | 11.78 | 48.54 | 367.6 | 117.8 | 485.4 | 119.2142 | 604.6142
Cotação | E38 |  | Eletrocalha perfurada #200x100mm tipo C chapa 18 AWG com tampa de pressão chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo. Fixação em alvenaria para descidas | m | 1 | 26.99 |  | 26.99 |  | 26.99
SINAPI | 84660 |  | Aplicação de fundo preparador uma demão | m² | 0.45 | 5.3 |  | 1.81 | 0.58 | 2.39
SINAPI | 73924/2 |  | Pintura em esmalte sintético na cor palha - duas demãos | m² | 0.45 | 21.42 |  | 5.11 | 4.53 | 9.64
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 0.33 | 4.53 |  | 1.49 |  | 1.49
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 2 | 0.48 |  | 0.96 |  | 0.96
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 2.67 | 0.08 |  | 0.21 |  | 0.21
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 2.67 | 0.04 |  | 0.11 |  | 0.11
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 2.67 | 0.03 |  | 0.08 |  | 0.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 12.57 |  |  | 3.77 | 3.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.65 |  |  | 2.9 | 2.9
|  | 19.3.18 | Perfilado #38x38 | m |  |  | 277 | 10.96 | 13.33 | 24.29 | 3035.92 | 3692.41 | 6728.33 | 1652.4778 | 8380.8078
Cotação | E38 |  | Perfilado #38x38, pré-zincado à fogo, chapa 18 AWG com tampa de pressão chapa 22 AWG. Fixação por tirantes a cada 2,0 m | m | 1 | 6.8 |  | 6.8 |  | 6.8
Cotação | E38 |  | Junta reta interna #38x38 | pç | 0.17 | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.15
Cotação | E38 |  | Suporte curto para perfilado | pç | 0.5 | 1.04 |  | 0.52 |  | 0.52
Cotação | E38 |  | Peça ômega (cantoneira ZZ) #38x38 mm | pç | 0.5 | 0.86 |  | 0.43 |  | 0.43
Cotação | E38 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 0.15 | 1.4 |  | 0.21 |  | 0.21
Cotação | E38 |  | Saída para eletroduto Ø1" | pç | 1 | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 1 | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 1.67 | 0.08 |  | 0.13 |  | 0.13
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 1.67 | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.07
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 1.67 | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 19.3.19 | Redução #200x100 para #200x50 com tampa | pç |  |  | 6 | 24.61 | 10 | 34.61 | 147.66 | 60 | 207.66 | 51.0013 | 258.6613
Cotação | E38 |  | Redução #200x100 para #200x50, perfurada, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 15.51 |  | 15.51 |  | 15.51
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 1 | 4.53 |  | 4.53 |  | 4.53
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 1 | 3.37 |  | 3.37 |  | 3.37
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 8 | 0.08 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 8 | 0.04 |  | 0.32 |  | 0.32
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 8 | 0.03 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 12.57 |  |  | 5.66 | 5.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.65 |  |  | 4.34 | 4.34
|  | 19.3.20 | Tê horizontal 90º #200x100 com tampa | pç |  |  | 1 | 48.71 | 13.33 | 62.04 | 48.71 | 13.33 | 62.04 | 15.237 | 77.277
Cotação | E38 |  | Tê horizontal 90º #200x100, perfurado, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 33.32 |  | 33.32 |  | 33.32
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 3 | 4.53 |  | 13.59 |  | 13.59
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 12 | 0.08 |  | 0.96 |  | 0.96
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 12 | 0.04 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 12 | 0.03 |  | 0.36 |  | 0.36
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 19.3.21 | Tê horizontal 90º #200x50 com tampa | pç |  |  | 30 | 40.78 | 11.12 | 51.9 | 1223.4 | 333.6 | 1557 | 382.3992 | 1939.3992
Cotação | E38 |  | Tê horizontal 90º #200x50, perfurado, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 28.87 |  | 28.87 |  | 28.87
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 3 | 3.37 |  | 10.11 |  | 10.11
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 12 | 0.08 |  | 0.96 |  | 0.96
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 12 | 0.04 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 12 | 0.03 |  | 0.36 |  | 0.36
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.22 | Curva horizontal 90º #200x50 com tampa | pç |  |  | 6 | 29.1 | 10 | 39.1 | 174.6 | 60 | 234.6 | 57.6178 | 292.2178
Cotação | E38 |  | Curva horizontal 90º #200x50, perfurada, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 21.16 |  | 21.16 |  | 21.16
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 2 | 3.37 |  | 6.74 |  | 6.74
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 8 | 0.08 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 8 | 0.04 |  | 0.32 |  | 0.32
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 8 | 0.03 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 12.57 |  |  | 5.66 | 5.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.65 |  |  | 4.34 | 4.34
|  | 19.3.23 | Curva horizontal 90º #200x100 com tampa | pç |  |  | 3 | 35.88 | 11.12 | 47 | 107.64 | 33.36 | 141 | 34.6296 | 175.6296
Cotação | E38 |  | Curva horizontal 90º #200x100, perfurada, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 25.62 |  | 25.62 |  | 25.62
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 2 | 4.53 |  | 9.06 |  | 9.06
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 8 | 0.08 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 8 | 0.04 |  | 0.32 |  | 0.32
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 8 | 0.03 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.24 | Cruzeta horizontal 90º #200x50 com tampa | pç |  |  | 11 | 59.73 | 13.33 | 73.06 | 657.03 | 146.63 | 803.66 | 197.3789 | 1001.0389
Cotação | E38 |  | Cruzeta horizontal 90º #200x50, perfurada, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 43.85 |  | 43.85 |  | 43.85
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 4 | 3.37 |  | 13.48 |  | 13.48
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 16 | 0.08 |  | 1.28 |  | 1.28
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 16 | 0.04 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 16 | 0.03 |  | 0.48 |  | 0.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 19.3.25 | Cruzeta horizontal 90º #200x100 com tampa | pç |  |  | 2 | 68.67 | 14.44 | 83.11 | 137.34 | 28.88 | 166.22 | 40.8236 | 207.0436
Cotação | E38 |  | Cruzeta horizontal 90º #200x100, perfurada, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 48.15 |  | 48.15 |  | 48.15
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 4 | 4.53 |  | 18.12 |  | 18.12
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 16 | 0.08 |  | 1.28 |  | 1.28
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 16 | 0.04 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 16 | 0.03 |  | 0.48 |  | 0.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.65 | 12.57 |  |  | 8.17 | 8.17
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.65 | 9.65 |  |  | 6.27 | 6.27
|  | 19.3.26 | Terminal #200x50 | pç |  |  | 20 | 5.12 | 6.67 | 11.79 | 102.4 | 133.4 | 235.8 | 57.9125 | 293.7125
Cotação | E38 |  | Terminal #200x50 liso pré-zincado à fogo, chapa 18 AWG | pç | 1 | 1.15 |  | 1.15 |  | 1.15
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 1 | 3.37 |  | 3.37 |  | 3.37
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 4 | 0.08 |  | 0.32 |  | 0.32
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 4 | 0.04 |  | 0.16 |  | 0.16
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 4 | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.12
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 12.57 |  |  | 3.77 | 3.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.65 |  |  | 2.9 | 2.9
|  | 19.3.27 | Tê vertical descida #200x100 com tampa | pç |  |  | 2 | 49.49 | 11.12 | 60.61 | 98.98 | 22.24 | 121.22 | 29.7716 | 150.9916
Cotação | E38 |  | Tê vertical descida #200x100, perfurado, pré-zincado à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 34.1 |  | 34.1 |  | 34.1
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 3 | 4.53 |  | 13.59 |  | 13.59
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 12 | 0.08 |  | 0.96 |  | 0.96
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 12 | 0.04 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 12 | 0.03 |  | 0.36 |  | 0.36
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.28 | Curva de inversão #200x50 com tampa | pç |  |  | 16 | 25.81 | 11.12 | 36.93 | 412.96 | 177.92 | 590.88 | 145.1201 | 736.0001
Cotação | E38 |  | Curva de inversão #200x50, perfurada, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 17.87 |  | 17.87 |  | 17.87
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x50 mm chapa 18 AWG | pç | 2 | 3.37 |  | 6.74 |  | 6.74
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 8 | 0.08 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 8 | 0.04 |  | 0.32 |  | 0.32
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 8 | 0.03 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.3.29 | Curva de inversão #200x100 com tampa | pç |  |  | 6 | 32.75 | 12.22 | 44.97 | 196.5 | 73.32 | 269.82 | 66.2678 | 336.0878
Cotação | E38 |  | Curva de inversão #200x100, perfurada, pré-zincada à fogo, chapa 18 AWG, com tampa chapa 22 AWG | pç | 1 | 22.49 |  | 22.49 |  | 22.49
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #200x100 mm chapa 18 AWG | pç | 2 | 4.53 |  | 9.06 |  | 9.06
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 8 | 0.08 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 8 | 0.04 |  | 0.32 |  | 0.32
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 8 | 0.03 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.55 | 12.57 |  |  | 6.91 | 6.91
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.55 | 9.65 |  |  | 5.31 | 5.31
|  | 19.4 | CABEAMENTO ELÉTRICO | [11 empty] | 126071.7972
|  | 19.4.1 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 18918 | 0.94 | 2.44 | 3.38 | 17782.92 | 46159.92 | 63942.84 | 15704.3615 | 79647.2015
TCPO | 16120.8.16.2 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.11 | 12.57 |  |  | 1.38 | 1.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 9.65 |  |  | 1.06 | 1.06
|  | 19.4.2 | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 10 | 2.25 | 2.88 | 5.13 | 22.5 | 28.8 | 51.3 | 12.5993 | 63.8993
TCPO | 16120.8.16.4 |  | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 2.19 |  | 2.23 |  | 2.23
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 12.57 |  |  | 1.63 | 1.63
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.65 |  |  | 1.25 | 1.25
|  | 19.4.3 | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 298 | 3.78 | 3.11 | 6.89 | 1126.44 | 926.78 | 2053.22 | 504.2708 | 2557.4908
TCPO | 16120.8.15.23 |  | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 3.69 |  | 3.76 |  | 3.76
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.14 | 12.57 |  |  | 1.76 | 1.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.14 | 9.65 |  |  | 1.35 | 1.35
|  | 19.4.4 | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 8 | 5.76 | 3.55 | 9.31 | 46.08 | 28.4 | 74.48 | 18.2923 | 92.7723
TCPO | 16120.8.15.24 |  | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 5.63 |  | 5.74 |  | 5.74
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.16 | 12.57 |  |  | 2.01 | 2.01
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.16 | 9.65 |  |  | 1.54 | 1.54
|  | 19.4.5 | Cabo de cobre flexível seção 25,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 25 | 8.66 | 3.78 | 12.44 | 216.5 | 94.5 | 311 | 76.3816 | 387.3816
TCPO | 16120.8.15.25 |  | Cabo de cobre flexível seção 25,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 8.47 |  | 8.64 |  | 8.64
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.17 | 12.57 |  |  | 2.14 | 2.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.17 | 9.65 |  |  | 1.64 | 1.64
|  | 19.4.6 | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 173 | 2.34 | 2.88 | 5.22 | 404.82 | 498.24 | 903.06 | 221.7915 | 1124.8515
TCPO | 16120.8.15.22 |  | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 2.26 |  | 2.31 |  | 2.31
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 12.57 |  |  | 1.63 | 1.63
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.65 |  |  | 1.25 | 1.25
|  | 19.4.7 | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 496 | 3.79 | 3.11 | 6.9 | 1879.84 | 1542.56 | 3422.4 | 840.5414 | 4262.9414
TCPO | 16120.8.15.23 |  | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 3.69 |  | 3.76 |  | 3.76
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.14 | 12.57 |  |  | 1.76 | 1.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.14 | 9.65 |  |  | 1.35 | 1.35
|  | 19.4.8 | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 480 | 5.77 | 3.55 | 9.32 | 2769.6 | 1704 | 4473.6 | 1098.7162 | 5572.3162
TCPO | 16120.8.15.24 |  | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 5.63 |  | 5.74 |  | 5.74
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.16 | 12.57 |  |  | 2.01 | 2.01
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.16 | 9.65 |  |  | 1.54 | 1.54
|  | 19.4.9 | Cabo de cobre flexível seção 25,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador). Inclui interligação QDEG com no-break | m |  |  | 257 | 8.67 | 3.78 | 12.45 | 2228.19 | 971.46 | 3199.65 | 785.834 | 3985.484
TCPO | 16120.8.15.25 |  | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 8.47 |  | 8.64 |  | 8.64
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.17 | 12.57 |  |  | 2.14 | 2.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.17 | 9.65 |  |  | 1.64 | 1.64
|  | 19.4.10 | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 820 | 11.88 | 4.67 | 16.55 | 9741.6 | 3829.4 | 13571 | 3333.0376 | 16904.0376
TCPO | 16120.8.15.26 |  | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 11.62 |  | 11.85 |  | 11.85
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 12.57 |  |  | 2.64 | 2.64
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.65 |  |  | 2.03 | 2.03
|  | 19.4.11 | Cabo de cobre flexível seção 50,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 176 | 16.79 | 6.89 | 23.68 | 2955.04 | 1212.64 | 4167.68 | 1023.5822 | 5191.2622
TCPO | 16120.8.15.27 |  | Cabo de cobre flexível seção 50,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 16.43 |  | 16.76 |  | 16.76
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.31 | 12.57 |  |  | 3.9 | 3.9
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.31 | 9.65 |  |  | 2.99 | 2.99
|  | 19.4.12 | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 122 | 33.34 | 8 | 41.34 | 4067.48 | 976 | 5043.48 | 1238.6787 | 6282.1587
TCPO | 16120.8.15.29 |  | Cabo de cobre flexível seção 95,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 32.66 |  | 33.31 |  | 33.31
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.36 | 12.57 |  |  | 4.53 | 4.53
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.36 | 9.65 |  |  | 3.47 | 3.47
|  | 19.5 | INTERRUPTORES, TOMADAS E DISPOSITIVOS | [11 empty] | 12338.1164
Interruptores e tomadas
|  | 19.5.1 | Interruptor simples de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 8 | 6.55 | 4.67 | 11.22 | 52.4 | 37.36 | 89.76 | 22.0451 | 111.8051
Cotação | E52 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.55 |  | 6.55 |  | 6.55
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 12.57 |  |  | 2.64 | 2.64
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.65 |  |  | 2.03 | 2.03
|  | 19.5.2 | Conjunto interruptores duas teclas simples 4x2" | pç |  |  | 11 | 11.94 | 8.22 | 20.16 | 131.34 | 90.42 | 221.76 | 54.4643 | 276.2243
Cotação | E52 |  | Conjunto duas teclas simples de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 11.94 |  | 11.94 |  | 11.94
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 12.57 |  |  | 4.65 | 4.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.65 |  |  | 3.57 | 3.57
|  | 19.5.3 | Interruptor paralelo de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 12 | 8.86 | 6.45 | 15.31 | 106.32 | 77.4 | 183.72 | 45.1216 | 228.8416
Cotação | E52 |  | Interruptor paralelo de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 8.86 |  | 8.86 |  | 8.86
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 12.57 |  |  | 3.65 | 3.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.65 |  |  | 2.8 | 2.8
|  | 19.5.4 | Conjunto interruptores duas teclas paralelas 4x4" | pç |  |  | 12 | 17.58 | 11.77 | 29.35 | 210.96 | 141.24 | 352.2 | 86.5003 | 438.7003
Cotação | E52 |  | Conjunto duas teclas paralelas de embutir 4x4" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 17.58 |  | 17.58 |  | 17.58
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.53 | 12.57 |  |  | 6.66 | 6.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.53 | 9.65 |  |  | 5.11 | 5.11
|  | 19.5.5 | Conjunto interruptores três teclas paralelas 4x4" | pç |  |  | 2 | 25.22 | 15.56 | 40.78 | 50.44 | 31.12 | 81.56 | 20.0311 | 101.5911
Cotação | E52 |  | Conjunto duas teclas paralelas de embutir 4x4" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 25.22 |  | 25.22 |  | 25.22
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.7 | 12.57 |  |  | 8.8 | 8.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.7 | 9.65 |  |  | 6.76 | 6.76
|  | 19.5.6 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 193 | 9.78 | 6.45 | 16.23 | 1887.54 | 1244.85 | 3132.39 | 769.315 | 3901.705
Cotação | E52 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 9.78 |  | 9.78 |  | 9.78
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 12.57 |  |  | 3.65 | 3.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.65 |  |  | 2.8 | 2.8
|  | 19.5.7 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho) | pç |  |  | 43 | 10.79 | 6.45 | 17.24 | 463.97 | 277.35 | 741.32 | 182.0682 | 923.3882
Cotação | E52 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 10.79 |  | 10.79 |  | 10.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 12.57 |  |  | 3.65 | 3.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.65 |  |  | 2.8 | 2.8
|  | 19.5.8 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 8 | 16.52 | 8.22 | 24.74 | 132.16 | 65.76 | 197.92 | 48.6092 | 246.5292
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 16.52 |  | 16.52 |  | 16.52
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 12.57 |  |  | 4.65 | 4.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.65 |  |  | 3.57 | 3.57
|  | 19.5.9 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho) | pç |  |  | 9 | 18.54 | 8.22 | 26.76 | 166.86 | 73.98 | 240.84 | 59.1503 | 299.9903
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 18.54 |  | 18.54 |  | 18.54
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 12.57 |  |  | 4.65 | 4.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.65 |  |  | 3.57 | 3.57
|  | 19.5.10 | Conjunto três tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x4" (miolo vermelho) | pç |  |  | 10 | 31.01 | 8.89 | 39.9 | 310.1 | 88.9 | 399 | 97.9944 | 496.9944
Cotação | E52 |  | Conjunto três tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 31.01 |  | 31.01 |  | 31.01
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 12.57 |  |  | 5.03 | 5.03
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.65 |  |  | 3.86 | 3.86
|  | 19.5.11 | Conjunto quatro tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x4" (miolo branco) | pç |  |  | 3 | 32.9 | 9.56 | 42.46 | 98.7 | 28.68 | 127.38 | 31.2845 | 158.6645
Cotação | E52 |  | Conjunto quatro tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.43 | 12.57 |  |  | 5.41 | 5.41
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.43 | 9.65 |  |  | 4.15 | 4.15
|  | 19.5.12 | Conjunto interruptor simples de uma tecla e tomada 20A (miolo branco) - 4x2" | pç |  |  | 21 | 14.23 | 8.22 | 22.45 | 298.83 | 172.62 | 471.45 | 115.7881 | 587.2381
Cotação | E52 |  | Conjunto interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V e tomada 2P+T, 20 A (NBR 14136) miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 14.23 |  | 14.23 |  | 14.23
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 12.57 |  |  | 4.65 | 4.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.65 |  |  | 3.57 | 3.57
|  | 19.5.13 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir em condulete (miolo branco ou preto) | pç |  |  | 5 | 9.78 | 6.45 | 16.23 | 48.9 | 32.25 | 81.15 | 19.9304 | 101.0804
Cotação | E52 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 20A, 250V - miolo branco ou preto para condulete | pç | 1 | 9.78 |  | 9.78 |  | 9.78
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 12.57 |  |  | 3.65 | 3.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.65 |  |  | 2.8 | 2.8
|  | 19.5.14 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir em condulete (miolo vermelho) | pç |  |  | 4 | 10.79 | 6.45 | 17.24 | 43.16 | 25.8 | 68.96 | 16.9366 | 85.8966
Cotação | E52 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 20A, 250V - miolo vermelho para condulete | pç | 1 | 10.79 |  | 10.79 |  | 10.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 12.57 |  |  | 3.65 | 3.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.65 |  |  | 2.8 | 2.8
|  | 19.5.15 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir em condulete (miolo branco) | pç |  |  | 8 | 16.52 | 8.22 | 24.74 | 132.16 | 65.76 | 197.92 | 48.6092 | 246.5292
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 20A, 250V - miolo branco ou preto para condulete | pç | 1 | 16.52 |  | 16.52 |  | 16.52
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 12.57 |  |  | 4.65 | 4.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.65 |  |  | 3.57 | 3.57
|  | 19.5.16 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir em condulete (miolo vermelho) | pç |  |  | 8 | 18.54 | 8.22 | 26.76 | 148.32 | 65.76 | 214.08 | 52.578 | 266.658
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 20A, 250V - miolo vermelho para condulete | pç | 1 | 18.54 |  | 18.54 |  | 18.54
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 12.57 |  |  | 4.65 | 4.65
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.65 |  |  | 3.57 | 3.57
|  | 19.5.17 | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" | pç |  |  | 15 | 3.04 | 1.11 | 4.15 | 45.6 | 16.65 | 62.25 | 15.2886 | 77.5386
Cotação | E52 |  | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 3.04 |  | 3.04 |  | 3.04
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.05 | 12.57 |  |  | 0.63 | 0.63
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.05 | 9.65 |  |  | 0.48 | 0.48
Dispositivos
|  | 19.5.18 | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V (ref. Ventidis Aquarela M150 ou similar) | pç |  |  | 15 | 185 | 17.78 | 202.78 | 2775 | 266.7 | 3041.7 | 747.0415 | 3788.7415
Cotação |  |  | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V. Potência sonora máxima a 1,0 metro de 60 dbA. Potência elétrica máxima de 25 W. Fabricação em ABS branco (ref. Ventidis Aquarela M150 ou similar) | pç | 1 | 185 |  | 185 |  | 185
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 12.57 |  |  | 10.06 | 10.06
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.65 |  |  | 7.72 | 7.72
|  | 19.6 | POSTES, TOTENS, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 17321.9862
|  | 19.6.1 | Coluna técnica de alumínio extrudado, comprimento 3,0 metros | pç |  |  | 12 | 546.05 | 55.56 | 601.61 | 6552.6 | 666.72 | 7219.32 | 1773.065 | 8992.385
Cotação | E53 |  | Coluna técnica de alumínio extrudado, comprimento 3,0 metros, com vergalhão regulador mínimo de 80 cm, na cor branca, incluindo luva de arremate e bases de apoio superior e inferior. Ref. Coluna Dutotec Plus Light DT 76240.01 e luva Dutotec DT 76940.00 ou similares | pç | 1 | 471.29 |  | 471.29 |  | 471.29
Cotação | E07 |  | Cabo de cobre isolado PP 3x2,5 mm² | m | 12 | 4.81 |  | 57.72 |  | 57.72
Cotação | E54 |  | Plugue macho 2P+T, 20A, 250 V, NBR 14136 | pç | 2 | 8.52 |  | 17.04 |  | 17.04
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2.5 | 12.57 |  |  | 31.43 | 31.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2.5 | 9.65 |  |  | 24.13 | 24.13
|  | 19.6.2 | Totem de alumínio extrudado, comprimento 60 cm incluindo caixa de piso | pç |  |  | 11 | 180.11 | 44.44 | 224.55 | 1981.21 | 488.84 | 2470.05 | 606.6443 | 3076.6943
Cotação | E53 |  | Totem de alumínio extrudado, comprimento 60cm na cor branca. Inclui guia de caixa de piso, fixador e arremate compatíveis. Ref. Dutotec Totem Plus DT 76345.00 similar | pç | 1 | 116.61 |  | 116.61 |  | 116.61
Cotação | E53 |  | Chapa de fixação em guia de caixa (ref. Dutotec DT 76399.00) | pç | 1 | 43.5 |  | 43.5 |  | 43.5
Cotação | E53 |  | Guia de caixa em ABS (ref. Dutotec dupla Standard DT 71904.00) | pç | 1 | 20 |  | 20 |  | 20
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 12.57 |  |  | 25.14 | 25.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.65 |  |  | 19.3 | 19.3
|  | 19.6.3 | Caixa de piso com tampa antiderrapante dimensões 20x20x7 cm | pç |  |  | 11 | 76.63 | 44.44 | 121.07 | 842.93 | 488.84 | 1331.77 | 327.0827 | 1658.8527
Cotação | E53 |  | Caixa de piso embutida dimensões mínimas 20x20x7 cm com tampa basculante de alumínio injetado antiderrapante, guia de caixa em ABS, Dutotec caixa dupla Standard de nível completa DT 71701.00 ou similar | pç | 1 | 76.63 |  | 76.63
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 12.57 |  |  | 25.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.65 |  |  | 19.3
|  | 19.6.4 | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos, na cor branca, tipo sobrepor. | pç |  |  | 86 | 8.48 | 0.97 | 9.45 | 729.28 | 83.42 | 812.7 | 199.5991 | 1012.2991
Cotação | E53 |  | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico para 3 RJ 45 REF: DT-64444.10 ou similar compatível |  | 1 | 8.48 |  | 8.48 |  | 8.48
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97 | 0.97
|  | 19.6.5 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo branco ou preto | pç |  |  | 78 | 4.08 | 4.67 | 8.75 | 318.24 | 364.26 | 682.5 | 167.622 | 850.122
Cotação | E53 |  | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor branca. Ref. Dutotec 99233.00 ou similar compatível | pç | 1 | 4.08 |  | 4.08 |  | 4.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 12.57 |  |  | 2.64 | 2.64
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.65 |  |  | 2.03 | 2.03
|  | 19.6.6 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo vermelho | pç |  |  | 152 | 4.08 | 4.67 | 8.75 | 620.16 | 709.84 | 1330 | 326.648 | 1656.648
Cotação | E53 |  | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor vermelha. Ref. Dutotec 99231.00 ou similar compatível | pç | 1 | 4.08 |  | 4.08 |  | 4.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 12.57 |  |  | 2.64 | 2.64
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.65 |  |  | 2.03 | 2.03
|  | 19.6.7 | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca | pç |  |  | 28 | 1.18 | 0.97 | 2.15 | 33.04 | 27.16 | 60.2 | 14.7851 | 74.9851
Cotação | E53 |  | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca, ref. Dutotec DT 99430.00 ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97 | 0.97
|  | 19.7 | ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGÊNCIA | [11 empty] | 71871.0328
|  | 19.7.1 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V, 30 leds instalado em parede | pç |  |  | 8 | 23.3 | 11.12 | 34.42 | 186.4 | 88.96 | 275.36 | 67.6284 | 342.9884
Cotação | E41 |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha transparente | pç | 1 | 23 |  | 23 |  | 23
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon com parafuso S-6 para alvenaria | pç | 2 | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.7.2 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V, 30 leds, instalado sob o forro | pç |  |  | 51 | 31.87 | 17.78 | 49.65 | 1625.37 | 906.78 | 2532.15 | 621.896 | 3154.046
Cotação | E41 |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha transparente | pç | 1 | 23 |  | 23 |  | 23
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 12.57 |  |  | 10.06 | 10.06
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.65 |  |  | 7.72 | 7.72
|  | 19.7.3 | Aparelho sinalizador de veículos (saída do estacionamento) | pç |  |  | 1 | 131.26 | 33.34 | 164.6 | 131.26 | 33.34 | 164.6 | 40.4258 | 205.0258
Cotação | E45 |  | Aparelho sinalizador de veículos, 127 V, com duas lâmpadas de potência 40W, sequenciais, tipo totem com pintura epóxi (Ref. Marinil ou similar) | pç | 1 | 130.92 |  | 130.92 |  | 130.92
SINAPI | 7583 |  | Bucha de nylon com parafuso S-8 para alvenaria | pç | 2 | 0.17 |  | 0.34 |  | 0.34
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48 | 14.48
|  | 19.7.4 | Arandela externa tipo globo com lâmpada fluorescente compacta de 23 W |  |  |  | 4 | 162.51 | 33.34 | 195.85 | 650.04 | 133.36 | 783.4 | 192.403 | 975.803
Cotação | E56 |  | Arandela externa tipo globo para cima, com difusor em policarbonato leitoso, diâmetro 300 mm, braço metálico pintado eletrostaticamente na cor preta, bocal E-27 (ref. Ideal Lustres PT-1274 ou similar) | pç | 1 | 151.57 |  | 151.57 |  | 151.57
Cotação | E46 |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 10.6 |  | 10.6 |  | 10.6
SINAPI | 7583 |  | Bucha de nylon com parafuso S-8 para alvenaria | pç | 2 | 0.17 |  | 0.34 |  | 0.34
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48 | 14.48
|  | 19.7.5 | Arandela externa tipo tartaruga em policarbonato com lâmpada fluorescente compacta de 23 W |  |  |  | 6 | 27.4 | 17.78 | 45.18 | 164.4 | 106.68 | 271.08 | 66.5772 | 337.6572
Cotação | E47 |  | Arandela externa tipo tartaruga em policarbonato com bocal E27 | pç | 1 | 16.5 |  | 16.5 |  | 16.5
Cotação | E46 |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 10.6 |  | 10.6 |  | 10.6
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon com parafuso S-6 para alvenaria | pç | 2 | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 12.57 |  |  | 10.06 | 10.06
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.65 |  |  | 7.72 | 7.72
|  | 19.7.6 | Arandela interna em acrílico com lâmpada fluorescente compacta de 23 W |  |  |  | 13 | 77.75 | 17.78 | 95.53 | 1010.75 | 231.14 | 1241.89 | 305.0082 | 1546.8982
Cotação | E48 |  | Arandela interna fabricada em acrílico na cor branca com bocal E27 (ref. Magiluz Luna ou similar) | pç | 1 | 66.85 |  | 66.85 |  | 66.85
Cotação | E46 |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 10.6 |  | 10.6 |  | 10.6
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon com parafuso S-6 para alvenaria | pç | 2 | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 12.57 |  |  | 10.06 | 10.06
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.65 |  |  | 7.72 | 7.72
|  | 19.7.7 | Luminária de embutir com uma lâmpada fluorescente compacta de 23 W (montagem na horizontal) | pç |  |  | 146 | 58.14 | 22.22 | 80.36 | 8488.44 | 3244.12 | 11732.56 | 2881.5167 | 14614.0767
Cotação | E55 |  | Luminária de embutir para lâmpadas compactas de reator integrado, bocal E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5
Cotação | E46 |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 10.6 |  | 10.6 |  | 10.6
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.7.8 | Luminária de embutir com aletas (antireflexiva) com lâmpadas fluorescentes 4x16W | pç |  |  | 166 | 160.84 | 33.34 | 194.18 | 26699.44 | 5534.44 | 32233.88 | 7916.6409 | 40150.5209
Cotação | E55 |  | Luminária de embutir padrão forro modular para lâmpadas fluorescentes 4x16W, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas (mín. 16 células) em alumínio anodizado, fab. Lumicenter CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar, com quatro lâmpadas fluorescentes 16 W tubular trifósforo temp cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar, com dois reatores eletrônicos de alto fator de potência (FP>0,96) para duas lâmpadas fluorescentes de 16 W, DH máx 10%, 127 V, fixo à luminária por meio de fita dupla face | pç | 1 | 147.8 |  | 147.8 |  | 147.8
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48 | 14.48
|  | 19.7.9 | Luminária de embutir sem aletas com lâmpadas fluorescentes 4x16W | pç |  |  | 13 | 160.84 | 33.34 | 194.18 | 2090.92 | 433.42 | 2524.34 | 619.9779 | 3144.3179
Cotação | E55 |  | Luminária de embutir padrão forro modular para lâmpadas fluorescentes 4x16W, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor em alumínio anodizado e sem aletas, fab. Lumicenter similar aos modelos CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar, com quatro lâmpadas fluorescentes 16 W tubular trifósforo temp cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar, com dois reatores eletrônicos de alto fator de potência (FP>0,96) para duas lâmpadas fluorescentes de 16 W, DH máx 10%, 127 V, fixo à luminária por meio de fita dupla face | pç | 1 | 147.8 |  | 147.8 |  | 147.8
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 12.57 |  |  | 18.86 | 18.86
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48 | 14.48
|  | 19.7.10 | Luminária tipo comercial (calha) com uma lâmpada fluorescente 32W, reator eletrônico de alto fator de potência (>=0,92), 127V, incluindo lâmpadas | pç |  |  | 34 | 45.94 | 17.78 | 63.72 | 1561.96 | 604.52 | 2166.48 | 532.0875 | 2698.5675
SINAPI | 3780 |  | Luminária tipo comercial (calha) para uma lâmpada fluorescente tubular de 32 W ref. Intral ou similar equivalente, incluindo soquetes, reator eletrônico de partida rápida, alto fator de potência (>= 0,92), DH máximo de 10%, com lâmpada fluorescente branca (4000K ou superior) de 32 W, baixo teor de mercúrio | pç | 1 | 32.9 |  | 32.9 |  | 32.9
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 12.57 |  |  | 10.06 | 10.06
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.65 |  |  | 7.72 | 7.72
|  | 19.7.11 | Luminária tipo comercial (calha) com duas lâmpadas fluorescentes 32W, reator eletrônico de alto fator de potência (>=0,92), 127V, incluindo lâmpadas | pç |  |  | 23 | 61.84 | 22.22 | 84.06 | 1422.32 | 511.06 | 1933.38 | 474.8381 | 2408.2181
SINAPI | 3799 |  | Luminária tipo comercial (calha) para duas lâmpadas fluorescentes tubular de 32 W ref. Intral ou similar equivalente, incluindo soquetes, reator eletrônico de partida rápida, alto fator de potência (>= 0,92), DH máximo de 10%, com lâmpadas fluorescentes branca (4000K ou superior) de 32 W, baixo teor de mercúrio | pç | 1 | 48.8 |  | 48.8 |  | 48.8
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.7.12 | Relé fotoelétrico intercambiável com base, 127 V, 1000 W, fixado em alvenaria | pç |  |  | 1 | 39.23 | 22.22 | 61.45 | 39.23 | 22.22 | 61.45 | 15.0921 | 76.5421
SINAPI | 2510 |  | Relé fotoelétrico intercambiável, uso externo, com base, 127 V, 1000 W | pç | 1 | 20.56 |  | 20.56 |  | 20.56
Cotação | E49 |  | Base para relé fotoelétrico | pç | 1 | 18.67 |  | 18.67 |  | 18.67
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 12.57 |  |  | 12.57 | 12.57
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65 | 9.65
|  | 19.7.13 | Sensor de presença, de embutir em parede para caixa 4x2", 127V, 60Hz, 600W | pç |  |  | 10 | 35.38 | 11.12 | 46.5 | 353.8 | 111.2 | 465 | 114.204 | 579.204
Cotação | E51 |  | Sensor de presença de parede, de embutir em caixa 4x2", 127V, 60Hz, 600W, ângulo de abertura 120º x 115º (ou mais), jumper para temporização com opções, incluindo temporização de 10 minutos, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 1 ano (ref. Sensor Light SLEI-03 ou similar equivalente). Se disponível, deverá ser desabilitada a função fotoelétrica. A temporização deverá ser ajustada para 10 minutos. | pç | 1 | 35.38 |  | 35.38 |  | 35.38
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.7.14 | Sensor de presença, de teto, 127V, 60Hz, 600W | pç |  |  | 27 | 37.56 | 11.12 | 48.68 | 1014.12 | 300.24 | 1314.36 | 322.8068 | 1637.1668
Cotação | E50 |  | Sensor de presença de teto, 127V, 60Hz, 600W, ângulo de abertura 360º, jumper para temporização com opções, incluindo temporização de 10 minutos, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 1 ano (ref. Sensor Light SLET ou similar equivalente). Se disponível, deverá ser desabilitada a função fotoelétrica. A temporização deverá ser ajustada para 10 minutos. | pç | 1 | 37.56 |  | 37.56 |  | 37.56
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 19.8 | QUADROS ELÉTRICOS E BANCO DE CAPACITORES | [11 empty] | 24458.0162
|  | 19.8.1 | Quadro QDG |  |  |  | 1 | 3655.92 | 413.6 | 4069.52 | 3655.92 | 413.6 | 4069.52 | 999.4741 | 5068.9941
Cotação | E20 (estimado) |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 800x1480x350 mm (LxAxP) com barramento trifásico, com uma saída superior para eletrocalha 200x100 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 1.1/2"x1/4" (480 A) para fases, neutro e 1.1/2"x1/8" (240A) para terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para um disjuntor 3x200A, dois disjuntores 3x100A e 8 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 958 |  | 958 |  | 958
Cotação | E19 (estimado) |  | Barra de cobre eletrolítico 1.1/2"x1/4" | mm | 2570 | 0.099 |  | 254.43 |  | 254.43
Cotação | E19 (estimado) |  | Barra de cobre eletrolítico 1.1/2"x1/8" | mm | 320 | 0.049 |  | 15.68 |  | 15.68
Cotação | E19 (estimado) |  | Barra de cobre eletrolítico 7/8"x3/16" | mm | 600 | 0.043 |  | 25.8 |  | 25.8
Cotação | E19 (estimado) |  | Barra de cobre eletrolítico 5/8"x1/8" | mm | 1800 | 0.021 |  | 37.8 |  | 37.8
Cotação | E19 (estimado) |  | Barra de cobre eletrolítico 3/8"x1/8" | mm | 2400 | 0.012 |  | 28.8 |  | 28.8
SINAPI | 2379 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A, Icc 40 kA | pç | 1 | 869.85 |  | 869.85 |  | 869.85
Cotação | E22 |  | Supressor de surtos 175V / 40 kA | pç | 4 | 55.86 |  | 223.44 |  | 223.44
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 8 | 6.2 |  | 49.6 |  | 49.6
SINAPI | 34623 |  | Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, DIN, curva C | pç | 1 | 35 |  | 35 |  | 35
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, DIN, curva C | pç | 2 | 52.01 |  | 104.02 |  | 104.02
SINAPI | 2373 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 100A | pç | 3 | 75.95 |  | 227.85 |  | 227.85
SINAPI | 2391 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 125A | pç | 1 | 237.51 |  | 237.51 |  | 237.51
SINAPI | 2377 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 200A | pç | 1 | 378.14 |  | 378.14 |  | 378.14
Cotação | E33 |  | Contator tripolar AC-3 7A , bobina 220 Vac, 60 Hz (ref. WEG CW7 ou similar) | pç | 4 | 35 |  | 140 |  | 140
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 70 |  | 70 |  | 70
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 16 | 16.2 |  |  | 259.2 | 259.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 16 | 9.65 |  |  | 154.4 | 154.4
|  | 19.8.2 | Quadro QDEG | pç |  |  | 1 | 1205.18 | 206.8 | 1411.98 | 1205.18 | 206.8 | 1411.98 | 346.7823 | 1758.7623
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 550x900x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico, com uma saída superior para eletrocalha 200x100 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 1/2"x1/8" (80 A) para fases, neutro e terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 8 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 34709 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, DIN, curva C | pç | 3 | 43.54 |  | 130.62 |  | 130.62
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, DIN, curva C | pç | 3 | 52.01 |  | 156.03 |  | 156.03
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 1 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2
Cotação | E22 |  | Supressor de surtos 175V / 40 kA | pç | 4 | 55.86 |  | 223.44 |  | 223.44
Cotação | E31 |  | Chave reversora tetrapolar 3 posições (I-0-II) de 63A (ref. JNG LW-26 ou similar) | pç | 1 | 170 |  | 170 |  | 170
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 30 |  | 30 |  | 30
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 8 | 16.2 |  |  | 129.6 | 129.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.65 |  |  | 77.2 | 77.2
|  | 19.8.3 | Quadro QDACG | pç |  |  | 1 | 1348.32 | 206.8 | 1555.12 | 1348.32 | 206.8 | 1555.12 | 381.9375 | 1937.0575
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 500x1000x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico, com uma saída superior para eletrocalha 200x100 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 7/8"x1/4" (280 A) para fases e neutro e 7/8"x1/8" (140 A) para terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 3 disjuntores tripolares de 100 A e 12 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 2377 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 200A | pç | 1 | 378.14 |  | 378.14 |  | 378.14
SINAPI | 2373 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 100A | pç | 3 | 75.95 |  | 227.85 |  | 227.85
Cotação | E22 |  | Supressor de surtos 175V / 40 kA | pç | 4 | 55.86 |  | 223.44 |  | 223.44
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 30 |  | 30 |  | 30
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 8 | 16.2 |  |  | 129.6 | 129.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.65 |  |  | 77.2 | 77.2
|  | 19.8.4 | Quadro QD-REC | pç |  |  | 1 | 457.71 | 103.4 | 561.11 | 457.71 | 103.4 | 561.11 | 137.8086 | 698.9186
Cotação | E14 |  | Quadro de comando 40x40x20 cm em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com placa removível para fixação de equipamentos | pç | 1 | 171 |  | 171 |  | 171
Cotação | E15 |  | Canaleta de PVC de recorte aberto 30x30 mm - barra 2,0 metros | pç | 0.7 | 14.45 |  | 10.12 |  | 10.12
SINAPI | 34623 |  | Disjuntor termomagnético bipolar 50A | pç | 1 | 35 |  | 35 |  | 35
SINAPI | 34616 |  | Disjuntor termomagnético bipolar 25A | pç | 1 | 35.54 |  | 35.54 |  | 35.54
Cotação | E33 |  | Contator tripolar AC-3 9A , bobina 220 Vac, 60 Hz (ref. WEG CWM9 ou similar) | pç | 1 | 60 |  | 60 |  | 60
Cotação | E34 |  | Relé de sobrecarga, compatível com contator adquirido, para faixa de corrente 5,6 a 8A (ref. WEG RW27 1D3-U008 ou similar) | pç | 1 | 84 |  | 84 |  | 84
Cotação | E17 |  | Sinaleiro led verde 220 Vac Ø22mm para quadro | pç | 1 | 18.71 |  | 18.71 |  | 18.71
Cotação | E17 |  | Sinaleiro led vermelho 220 Vac Ø22mm para quadro | pç | 1 | 18.71 |  | 18.71 |  | 18.71
Cotação | E18 |  | Botão de comando pulsador verde para quadro (NA) verde Ø22mm | pç | 1 | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 20 |  | 20 |  | 20
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 4 | 16.2 |  |  | 64.8 | 64.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 4 | 9.65 |  |  | 38.6 | 38.6
|  | 19.8.5 | Quadro QD-IC | pç |  |  | 1 | 502.02 | 103.4 | 605.42 | 502.02 | 103.4 | 605.42 | 148.6912 | 754.1112
TCPO | 16138.8.1.6 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 400x500x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 1/2"x3/32" (60 A) para fases, neutro e terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 4 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 276.64 |  | 276.64 |  | 276.64
SINAPI | 34709 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A | pç | 1 | 43.54 |  | 43.54 |  | 43.54
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 8 | 6.2 |  | 49.6 |  | 49.6
Cotação | E35 |  | Chave liga-desliga monopolar tipo alavanca para painel 15A (ref. Margirius 14123 ou similar) | pç | 8 | 16.53 |  | 132.24 |  | 132.24
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 4 | 16.2 |  |  | 64.8 | 64.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 4 | 9.65 |  |  | 38.6 | 38.6
|  | 19.8.6 | Quadro QDCT | pç |  |  | 1 | 901.79 | 155.1 | 1056.89 | 901.79 | 155.1 | 1056.89 | 259.5722 | 1316.4622
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 500x900x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico segmentado, com uma saída superior para eletrocalha 200x50 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 5/8"x3/16" (150 A) para fases e neutro e 5/8"x3/32" (75 A) para terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 11 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 2373 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 100A | pç | 1 | 75.95 |  | 75.95 |  | 75.95
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, DIN, curva C | pç | 1 | 52.01 |  | 52.01 |  | 52.01
SINAPI | 34709 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A | pç | 1 | 43.54 |  | 43.54 |  | 43.54
Cotação | E36 |  | Dispositivo DR 4x63A (In 30 mA) | pç | 1 | 105 |  | 105 |  | 105
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 22 | 6.2 |  | 136.4 |  | 136.4
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 6 | 16.2 |  |  | 97.2 | 97.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 6 | 9.65 |  |  | 57.9 | 57.9
|  | 19.8.7 | Quadro QDACT, QDAC1 e QDAC2 | pç |  |  | 3 | 878.86 | 103.4 | 982.26 | 2636.58 | 310.2 | 2946.78 | 723.7292 | 3670.5092
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 500x900x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico segmentado, com uma saída superior para eletrocalha 200x50 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 5/8"x3/16" (150 A) para fases e neutro e 5/8"x3/32" (75 A) para terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 30 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 2373 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A | pç | 1 | 75.95 |  | 75.95 |  | 75.95
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, DIN, curva C | pç | 2 | 52.01 |  | 104.02 |  | 104.02
Cotação | E36 |  | Dispositivo DR 4x63A (In 30 mA) | pç | 2 | 105 |  | 210 |  | 210
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 4 | 16.2 |  |  | 64.8 | 64.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 4 | 9.65 |  |  | 38.6 | 38.6
|  | 19.8.8 | Quadro QDET | pç |  |  | 1 | 369.78 | 77.55 | 447.33 | 369.78 | 77.55 | 447.33 | 109.8642 | 557.1942
TCPO | 16138.8.1.6 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 400x500x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 1/2"x3/32" (60 A) para fases, neutro e terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 4 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 276.64 |  | 276.64 |  | 276.64
SINAPI | 34709 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, DIN, curva C | pç | 1 | 43.54 |  | 43.54 |  | 43.54
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 8 | 6.2 |  | 49.6 |  | 49.6
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 3 | 16.2 |  |  | 48.6 | 48.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.65 |  |  | 28.95 | 28.95
|  | 19.8.9 | Quadro QDC1, QDC2 | pç |  |  | 2 | 1009.06 | 155.1 | 1164.16 | 2018.12 | 310.2 | 2328.32 | 571.8354 | 2900.1554
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 500x900x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico segmentado, com uma saída superior para eletrocalha 200x50 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 5/8"x3/16" (150 A) para fases e neutro e 5/8"x3/32" (75 A) para terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 11 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 2373 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A | pç | 1 | 75.95 |  | 75.95 |  | 75.95
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, DIN, curva C | pç | 2 | 52.01 |  | 104.02 |  | 104.02
Cotação | E36 |  | Dispositivo DR 4x63A (In 30 mA) | pç | 2 | 105 |  | 210 |  | 210
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 21 | 6.2 |  | 130.2 |  | 130.2
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 6 | 16.2 |  |  | 97.2 | 97.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 6 | 9.65 |  |  | 57.9 | 57.9
|  | 19.8.10 | Quadro QDE1, QDE2 | pç |  |  | 2 | 363.58 | 77.55 | 441.13 | 727.16 | 155.1 | 882.26 | 216.6831 | 1098.9431
TCPO | 16138.8.1.6 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 400x500x200 mm (LxAxP) com barramento trifásico. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, barramento de cobre eletrolítico 1/2"x3/32" (60 A) para fases, neutro e terra. Conforme plano de face, o quadro deverá possuir espaço reserva para 5 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 276.64 |  | 276.64 |  | 276.64
SINAPI | 34709 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, DIN, curva C | pç | 1 | 43.54 |  | 43.54 |  | 43.54
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 7 | 6.2 |  | 43.4 |  | 43.4
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 3 | 16.2 |  |  | 48.6 | 48.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.65 |  |  | 28.95 | 28.95
|  | 19.8.11 | Banco de capacitores automático de 30 kVAr |  |  |  | 1 | 3564 | 206.8 | 3770.8 | 3564 | 206.8 | 3770.8 | 926.1085 | 4696.9085
Cotação | E59 |  | Banco de capacitores automático, trifásico, 30 kVar, 220 V, com precisão de correção de 5 kVAr. Inclui fixação, ajustes e testes, inclusive conexão com quadro QDG | pç | 1 | 3564 |  | 3564 |  | 3564
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 8 | 16.2 |  |  | 129.6 | 129.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.65 |  |  | 77.2 | 77.2
|  | 20 | SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 3986.55 | 4519.04 | 8505.59 | 2088.9729 | 10594.5629
|  | 20.1 | INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO | [11 empty] | 7708.4454
|  | 20.1.1 | Eletroduto de aço galvanizado Ø1" (25mm) pintado com esmalte na cor vermelha para sistema de alarme de incêndio e alimentador para bomba de combate a incêndio | m |  |  | 183 | 6.29 | 12.18 | 18.47 | 1151.07 | 2228.94 | 3380.01 | 830.1305 | 4210.1405
TCPO | 16131.8.3.21 |  | ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") | m | 1 | 5.1 |  | 5.1 |  | 5.1
SINAPI | 73924/2 |  | Pintura em esmalte sintético na cor vermelha - duas demãos | m² | 0.105 | 21.42 |  | 1.19 | 1.06 | 2.25
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 20.1.2 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1" | pç |  |  | 7 | 7.93 | 11.12 | 19.05 | 55.51 | 77.84 | 133.35 | 32.7508 | 166.1008
TCPO | 16135.8.1.11 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1" | pç | 1 | 7.93 |  | 7.93 |  | 7.93
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 20.1.3 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" | pç |  |  | 11 | 9.85 | 11.12 | 20.97 | 108.35 | 122.32 | 230.67 | 56.6526 | 287.3226
TCPO | 16135.8.1.2 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" | pç | 1 | 9.85 |  | 9.85 |  | 9.85
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 20.1.4 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | pç |  |  | 5 | 10.16 | 13.33 | 23.49 | 50.8 | 66.65 | 117.45 | 28.8457 | 146.2957
TCPO | 16135.8.1.29 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | pç | 1 | 10.16 |  | 10.16 |  | 10.16
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 20.1.5 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 1" | pç |  |  | 23 | 8.48 | 11.12 | 19.6 | 195.04 | 255.76 | 450.8 | 110.7165 | 561.5165
TCPO | 16135.8.1.38 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 1" | pç | 1 | 8.48 |  | 8.48 |  | 8.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 20.1.6 | Cabo de cobre múltiplo tipo PP 2x1,5 mm² isolação PVC 750 V | m |  |  | 265 | 1.69 | 2.67 | 4.36 | 447.85 | 707.55 | 1155.4 | 283.7662 | 1439.1662
Cotação | E12 |  | Cabo de cobre múltiplo tipo PP 2x1,5 mm² isolação PVC 750 V | m | 1 | 1.69 |  | 1.69 |  | 1.69
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.12 | 12.57 |  |  | 1.51 | 1.51
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.12 | 9.65 |  |  | 1.16 | 1.16
|  | 20.1.7 | Cabo de cobre múltiplo tipo PP 3x1,5 mm² isolação PVC 750 V | m |  |  | 133 | 2.31 | 3.11 | 5.42 | 307.23 | 413.63 | 720.86 | 177.0432 | 897.9032
Cotação | E13 |  | Cabo de cobre múltiplo tipo PP 3x1,5 mm² isolação PVC 750 V | m | 1 | 2.31 |  | 2.31 |  | 2.31
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.14 | 12.57 |  |  | 1.76 | 1.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.14 | 9.65 |  |  | 1.35 | 1.35
|  | 20.2 | CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 2251.0483
|  | 20.2.1 | Central de alarme de incêndio convencional | pç |  |  | 1 | 340.4 | 206.8 | 547.2 | 340.4 | 206.8 | 547.2 | 134.3923 | 681.5923
Cotação | E32 |  | Central de alarme de incêndio convencional, digital, para no mínimo 6 laços, tensão de alimentação 127 Vca ou bivolt, tensão de saída para dispositivos de 24 Vcc, com indicações de estado através de leds (falha, alarme, fonte), botão de teste, botão de acionamento, botões de silenciador da central e do alarme, com baterias de autonomia mínima 15 minutos com o sistema em alarme ou 24 horas com o sistema em repouso (ref. Ilumac IPA-06.24 ou similar). Inclui instalação, configurações e testes | pç | 1 | 340.4 |  | 340.4 |  | 340.4
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 8 | 16.2 |  |  | 129.6 | 129.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.65 |  |  | 77.2 | 77.2
|  | 20.2.2 | Acionador manual de alarme de incêndio | pç |  |  | 7 | 36 | 18.1 | 54.1 | 252 | 126.7 | 378.7 | 93.0087 | 471.7087
Cotação | E32 |  | Acionador manual de alarme de incêndio, 24Vcc, em plástico ABS vermelho, tipo quebra-vidro, com contato com leds de supervisão e de acionamento (ref. Ilumac AM-C ou similar) | pç | 1 | 36 |  | 36 |  | 36
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 0.7 | 16.2 |  |  | 11.34 | 11.34
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.7 | 9.65 |  |  | 6.76 | 6.76
|  | 20.2.3 | Acionador manual da bomba de combate a incêndio | pç |  |  | 6 | 33 | 18.1 | 51.1 | 198 | 108.6 | 306.6 | 75.301 | 381.901
Cotação | E32 |  | Acionador liga-desliga para bomba de combate a incêndio, 220 Vac, em plástico ABS vermelho, com chave liga pulsante na cor verde com contato NA, com chave desliga pulsante na cor vermelha com contato NF (ref. Ilumac AM-B ou similar) | pç | 1 | 33 |  | 33 |  | 33
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 0.7 | 16.2 |  |  | 11.34 | 11.34
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.7 | 9.65 |  |  | 6.76 | 6.76
|  | 20.2.4 | Sirene audivisual do sistema de alarme de incêndio | pç |  |  | 7 | 64 | 18.1 | 82.1 | 448 | 126.7 | 574.7 | 141.1463 | 715.8463
Cotação | E32 |  | Sirene audivisual em plástico ABS vermelho, 24 Vcc, sinalização visual tipo strobe com leds na cor vermelha, sirene bitonal com potência mínima de 100 dBA a 1,0 metro, | pç | 1 | 64 |  | 64 |  | 64
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 0.7 | 16.2 |  |  | 11.34 | 11.34
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.7 | 9.65 |  |  | 6.76 | 6.76
|  | 20.3 | ACIONAMENTO DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO | [11 empty] | 635.0692
|  | 20.3.1 | Quadro QD-INC (acionamento da bomba de incêndio) |  |  |  | 1 | 432.3 | 77.55 | 509.85 | 432.3 | 77.55 | 509.85 | 125.2192 | 635.0692
Cotação | E14 |  | Quadro de comando 40x40x20 cm em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com placa removível para fixação de equipamentos | pç | 1 | 171 |  | 171 |  | 171
SINAPI | 34709 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 50A, DIN, curva C | pç | 1 | 43.54 |  | 43.54 |  | 43.54
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, DIN, curva C | pç | 2 | 6.2 |  | 12.4 |  | 12.4
Cotação | E15 |  | Canaleta de PVC de recorte aberto 30x30 mm - barra 2,0 metros | pç | 0.7 | 14.45 |  | 10.12 |  | 10.12
SINAPI | 1619 |  | Contator tripolar com dois contatos auxiliares NA para corrente nominal 25A (AC-3), bobina 220 Vac, 60 Hz (ref. WEG, Siemens ou similar) | pç | 1 | 128.56 |  | 128.56 |  | 128.56
Cotação | E17 |  | Sinaleiro led verde 220 Vac Ø22mm para quadro | pç | 1 | 18.71 |  | 18.71 |  | 18.71
Cotação | E17 |  | Sinaleiro led vermelho 220 Vac Ø22mm para quadro | pç | 1 | 18.71 |  | 18.71 |  | 18.71
Cotação | E18 |  | Botão de comando pulsador verde para quadro (NA) verde Ø22mm | pç | 1 | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63
Cotação | E18 |  | Botão de comando pulsador verde para quadro (NA) vermelho Ø22mm | pç | 1 | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 20 |  | 20 |  | 20
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 3 | 16.2 |  |  | 48.6 | 48.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.65 |  |  | 28.95 | 28.95
|  | 21 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | [7 empty] | 60897.26 | 17022 | 77919.26 | 19136.9703 | 97056.2303
|  | 21.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 69.355
TCPO | 03850.8.3.4 | 21.1.1 | Corte em concreto de pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso espessura do corte 13 cm (corte de laje para prumada) | m |  | 28.3 | 1.5 | 28.3 |  | 28.3 | 42.45 | 0 | 42.45 | 10.4257 | 52.8757
TCPO | 02220.8.4.2 | 21.1.2 | Demolição de concreto com ferramentas manuais (corte de laje para prumada) | m3 |  |  | 0.1 | 0 | 132.3 | 132.3 | 0 | 13.23 | 13.23 | 3.2493 | 16.4793
SINAPI | 4750 |  | Pedreiro | h | 1.3 | 12.57 |  |  | 16.34
SINAPI | 6111 |  | Servente | h | 13 | 8.92 |  |  | 115.96
|  | 21.2 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 6503.0036
Eletrodutos caixas e acessórios
|  | 21.2.1 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 45 | 0.79 | 3.34 | 4.13 | 35.55 | 150.3 | 185.85 | 45.6448 | 231.4948
TCPO | 16136.8.3.1 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 0.79 |  | 0.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45
|  | 21.2.2 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç |  |  | 3 | 1.89 | 3.34 | 5.23 | 5.67 | 10.02 | 15.69 | 3.8535 | 19.5435
TCPO | 16136.8.3.2 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç | 1 | 1.89 |  | 1.89
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45
|  | 21.2.3 | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 7 | 3.51 | 3.34 | 6.85 | 24.57 | 23.38 | 47.95 | 11.7765 | 59.7265
Cotação |  |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 3.51 |  | 3.51
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45
|  | 21.2.4 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm | pç |  |  | 7 | 9.6 | 15.56 | 25.16 | 67.2 | 108.92 | 176.12 | 43.2551 | 219.3751
TCPO | 16136.8.2.2 |  | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm | pç | 1 | 9.6 |  | 9.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.7 | 12.57 |  |  | 8.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.7 | 9.65 |  |  | 6.76
|  | 21.2.5 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1" | pç |  |  | 62 | 7.93 | 11.12 | 19.05 | 491.66 | 689.44 | 1181.1 | 290.0782 | 1471.1782
TCPO | 16135.8.1.11 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1" | pç | 1 | 7.93 |  | 7.93 |  | 7.93
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 21.2.6 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" | pç |  |  | 1 | 9.85 | 11.12 | 20.97 | 9.85 | 11.12 | 20.97 | 5.1502 | 26.1202
TCPO | 16135.8.1.2 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" | pç | 1 | 9.85 |  | 9.85 |  | 9.85
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 21.2.7 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | pç |  |  | 1 | 10.16 | 13.33 | 23.49 | 10.16 | 13.33 | 23.49 | 5.7691 | 29.2591
TCPO | 16135.8.1.29 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | pç | 1 | 10.16 |  | 10.16 |  | 10.16
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 12.57 |  |  | 7.54 | 7.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.65 |  |  | 5.79 | 5.79
|  | 21.2.8 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 1" | pç |  |  | 2 | 8.48 | 11.12 | 19.6 | 16.96 | 22.24 | 39.2 | 9.6275 | 48.8275
TCPO | 16135.8.1.38 |  | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "L" Ø 1" | pç | 1 | 8.48 |  | 8.48 |  | 8.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29 | 6.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83 | 4.83
|  | 21.2.9 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 60 | 1.6 | 3.34 | 4.94 | 96 | 200.4 | 296.4 | 72.7958 | 369.1958
SINAPI | 2688 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" |  | 1 | 1.6 |  | 1.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 12.57 |  |  | 1.89
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.65 |  |  | 1.45
|  | 21.2.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 32 mm (1") | m |  |  | 235 | 3.49 | 6.67 | 10.16 | 820.15 | 1567.45 | 2387.6 | 586.3946 | 2973.9946
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.17 |  | 3.49
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 12.57 |  |  | 3.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.65 |  |  | 2.9
|  | 21.2.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 40 mm (1 1/4") | m |  |  | 20 | 4.85 | 10 | 14.85 | 97 | 200 | 297 | 72.9432 | 369.9432
TCPO | 16132.8.2.4 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø40 mm (1 1/4") | m | 1.1 | 4.41 |  | 4.85
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 12.57 |  |  | 5.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.65 |  |  | 4.34
|  | 21.2.12 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 60 mm (2") | m |  |  | 9 | 8.06 | 10 | 18.06 | 72.54 | 90 | 162.54 | 39.9198 | 202.4598
TCPO | 16132.8.2.6 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø60 mm (2") | m | 1.1 | 7.33 |  | 8.06
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.45 | 12.57 |  |  | 5.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.45 | 9.65 |  |  | 4.34
|  | 21.2.13 | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" | pç |  |  | 16 | 3.04 | 1.11 | 4.15 | 48.64 | 17.76 | 66.4 | 16.3078 | 82.7078
Cotação |  |  | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 3.04 |  | 3.04
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.05 | 12.57 |  |  | 0.63
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.05 | 9.65 |  |  | 0.48
|  | 21.2.14 | Placa (espelho) cega para caixa 4x4" | pç |  |  | 3 | 5.94 | 1.33 | 7.27 | 17.82 | 3.99 | 21.81 | 5.3565 | 27.1665
Cotação |  |  | Placa (espelho) cega para caixa 4x4" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 5.94 |  | 5.94
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.06 | 12.57 |  |  | 0.75
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.65 |  |  | 0.58
|  | 21.2.15 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de embutir dimensões internas 200 x 200 x 1250 mm | m |  |  | 1 | 41.84 | 28.89 | 70.73 | 41.84 | 28.89 | 70.73 | 17.3713 | 88.1013
TCPO | 16136.8.4.1 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de embutir dimensões internas 200 x 200 x 120 mm | m | 1 | 41.84 |  | 41.84
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.3 | 12.57 |  |  | 16.34
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.3 | 9.65 |  |  | 12.55
|  | 21.2.16 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de sobrepor, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | m |  |  | 1 | 95.79 | 30.22 | 126.01 | 95.79 | 30.22 | 126.01 | 30.9481 | 156.9581
TCPO | 16136.8.4.3 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de sobrepor, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | m | 1 | 95.79 |  | 95.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.36 | 12.57 |  |  | 17.1
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.36 | 9.65 |  |  | 13.12
|  | 21.2.17 | Bloco de engate rápido (BER) tipo Bargoa 10 pares e suporte | pç |  |  | 4 | 17.7 | 7.78 | 25.48 | 70.8 | 31.12 | 101.92 | 25.0316 | 126.9516
Cotação |  |  | Bloco de engate rápido (BER) tipo Bargoa 10 pares e suporte |  | 1 | 17.7 |  | 17.7
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.35 | 12.57 |  |  | 4.4
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.35 | 9.65 |  |  | 3.38
|  | 21.3 | CABEAMENTO LÓGICO, TELEFONIA E ALARME | [11 empty] | 20784.256
|  | 21.3.1 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul | m |  |  | 4120 | 2.23 | 1.55 | 3.78 | 9187.6 | 6386 | 15573.6 | 3824.8762 | 19398.4762
Cotação |  |  | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 instalado com mão de obra qualificada, sem estrangulamento do cabo, sem torção, sem deformação, fixado com velcro, sem descobrimento acima de 13mm da capa. Ref. Furukawa linha profissional ou similar. | m | 1.02 | 2.19 |  | 2.23
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.06 | 16.2 |  |  | 0.97
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.65 |  |  | 0.58
|  | 21.3.2 | Cabo CFOA MM 06 fibras Furukawa ou similar | m |  |  | 40 | 5 | 1.55 | 6.55 | 200 | 62 | 262 | 64.3472 | 326.3472
Cotação |  |  | Cabo CFOA MM 04 fibras Furukawa ou similar | m | 1.02 | 4.9 |  | 5
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.06 | 16.2 |  |  | 0.97
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.65 |  |  | 0.58
| 73768/10 | 21.3.3 | CABO CCI 50-2 PARES PARA SISTEMA DE ALARME | m |  |  | 510 | 0.6 | 0.44 | 1.04 | 306 | 224.4 | 530.4 | 130.2662 | 660.6662
SINAPI | 11902 |  | CABO CCI 50-2 PARES PARA SISTEMA DE ALARME | m | 1 | 0.6 |  | 0.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.02 | 12.57 |  |  | 0.25
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.02 | 9.65 |  |  | 0.19
| 73768/12 | 21.3.4 | CABO CCI 50-4 PARES | m |  |  | 22 | 0.9 | 0.67 | 1.57 | 19.8 | 14.74 | 34.54 | 8.483 | 43.023
SINAPI | 11904 |  | CABO CCI 50-4 PARES | m | 1 | 0.9 |  | 0.9
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.03 | 12.57 |  |  | 0.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.03 | 9.65 |  |  | 0.29
| 73768/3 | 21.3.5 | CABO CI 50-10 PARES | m |  |  | 70 | 2.75 | 1.33 | 4.08 | 192.5 | 93.1 | 285.6 | 70.1434 | 355.7434
SINAPI | 11919 |  | CABO CI 50-10 PARES | m | 1 | 2.75 |  | 2.75
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.06 | 12.57 |  |  | 0.75
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.65 |  |  | 0.58
|  | 21.4 | RACK´s E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 22534.8098
|  | 21.4.1 | Rack fechado padrão 19" altura 24U, profundidade 770 mm, em chapa de aço, laterais e fundo removíveis, teto preparado para unidade de ventilação, porta frontal em aço e em acrílico cristal ou vidro e fechadura provida de trinco e chave | pç |  |  | 3 | 997.07 | 77.55 | 1074.62 | 2991.21 | 232.65 | 3223.86 | 791.78 | 4015.64
Cotação |  |  | Rack fechado padrão 19" altura 24U, profundidade 770 mm | pç | 1 | 997.07 |  | 997.07
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 3 | 16.2 |  |  | 48.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.65 |  |  | 28.95
|  | 21.4.2 | Rack fechado padrão 19" altura 28U, profundidade 770 mm, em chapa de aço, laterais e fundo removíveis, teto preparado para unidade de ventilação, porta frontal em aço e em acrílico cristal ou vidro e fechadura provida de trinco e chave | pç |  |  | 1 | 1106.39 | 77.55 | 1183.94 | 1106.39 | 77.55 | 1183.94 | 290.7757 | 1474.7157
Cotação |  |  | Rack fechado padrão 19" altura 28U, profundidade 770 mm | pç | 1 | 1106.39 |  | 1106.39
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 3 | 16.2 |  |  | 48.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.65 |  |  | 28.95
|  | 21.4.3 | Régua de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A | pç |  |  | 4 | 39.36 | 5.17 | 44.53 | 157.44 | 20.68 | 178.12 | 43.7463 | 221.8663
Cotação |  |  | Régua de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A |  | 1 | 39.36 |  | 39.36
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.2 | 16.2 |  |  | 3.24
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.65 |  |  | 1.93
|  | 21.4.4 | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B para rack 19" referência Furukawa ou similar. | pç |  |  | 6 | 535 | 51.7 | 586.7 | 3210 | 310.2 | 3520.2 | 864.5611 | 4384.7611
Cotação |  |  | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B referência Furukawa ou similar. |  | 1 | 535 |  | 535
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 2 | 16.2 |  |  | 32.4
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.65 |  |  | 19.3
|  | 21.4.5 | Serviço de instalação de guia de cabos Horizontal 1U, tipo aberto (a ser fornecido pelo TRT) | pç |  |  | 18 | 0 | 12.93 | 12.93 | 0 | 232.74 | 232.74 | 57.1609 | 289.9009
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.5 | 16.2 |  |  | 8.1
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83
|  | 21.4.6 | Bandeja fixação frontal para rack 19", 1U | pç |  |  | 3 | 43.3 | 12.93 | 56.23 | 129.9 | 38.79 | 168.69 | 41.4303 | 210.1203
Cotação |  |  | Bandeja fixação frontal para rack 19", 1U | pç | 1 | 43.3 |  | 43.3
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.5 | 16.2 |  |  | 8.1
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.65 |  |  | 4.83
|  | 21.4.7 | DIO para 12 fibras, com módulo básico, kit bandeja para 12 fibras e 4 extensões ópticas duplex conectorizadas, com 8 conectores SC-PC, Furukawa A270 ou similar | pç |  |  | 1 | 739.8 | 38.78 | 778.58 | 739.8 | 38.78 | 778.58 | 191.2192 | 969.7992
Cotação |  |  | DIO para 12 fibras, com módulo básico, kit bandeja para 12 fibras e 4 extensões ópticas duplex conectorizadas, com 8 conectores SC-PC, Furukawa A270 ou similar | pç | 1 | 739.8 |  | 739.8
Cordão óptico SC-PC
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1.5 | 16.2 |  |  | 24.3
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48
|  | 21.4.8 | DIO para 4 fibras padrão 19", 1U | pç |  |  | 2 | 579.8 | 25.85 | 605.65 | 1159.6 | 51.7 | 1211.3 | 297.4953 | 1508.7953
Cotação |  |  | DIO para 4 fibras, com módulo básico, kit bandeja para 4 fibras e 2 extensões ópticas duplex conectorizadas, com 4 conectores SC-PC, Furukawa, Nexans ou similar | pç | 1 | 579.8 |  | 579.8
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65
Cotação |  | 21.4.9 | Serviço de fusão de fibras em DIO | pt |  | 55 | 16 |  | 55 | 55 | 0 | 880 | 880 | 216.128 | 1096.128
Cotação |  | 21.4.10 | Patch cord categoria 6 - azul - 1,5m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç |  | 20.6 | 100 | 20.6 |  | 20.6 | 2060 | 0 | 2060 | 505.936 | 2565.936
Cotação |  | 21.4.11 | Patch cord categoria 6 - azul - 3,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç |  | 28.1 | 55 | 28.1 |  | 28.1 | 1545.5 | 0 | 1545.5 | 379.5748 | 1925.0748
Cotação |  | 21.4.12 | Patch cord categoria 6 - azul - 10,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç |  | 59.8 | 45 | 59.8 |  | 59.8 | 2691 | 0 | 2691 | 660.9096 | 3351.9096
|  | 21.4.13 | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 80 | 2.34 | 2.88 | 5.22 | 187.2 | 230.4 | 417.6 | 102.5626 | 520.1626
TCPO | 16120.8.15.22 |  | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 2.26 |  | 2.31
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.67 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 12.57 |  |  | 1.63
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.65 |  |  | 1.25
|  | 21.5 | TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 6010.3189
|  | 21.5.1 | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) | pç |  |  | 158 | 22.9 | 3.1 | 26 | 3618.2 | 489.8 | 4108 | 1008.9248 | 5116.9248
Cotação |  |  | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) |  | 1 | 22.9 |  | 22.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.12 | 16.2 |  |  | 1.94
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.12 | 9.65 |  |  | 1.16
|  | 21.5.2 | Placa 4x2" com suporte para 1 módulo RJ45 na cor branca (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens, Alumbra ou similar) | pç |  |  | 6 | 4.54 | 0.97 | 5.51 | 27.24 | 5.82 | 33.06 | 8.1195 | 41.1795
Cotação |  |  | Placa 4x2" com suporte para 1 módulo RJ45 |  | 1 | 4.54 |  | 4.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.5.3 | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 na cor branca (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens, Alumbra ou similar) | pç |  |  | 12 | 5.29 | 0.97 | 6.26 | 63.48 | 11.64 | 75.12 | 18.4495 | 93.5695
Cotação |  |  | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 |  | 1 | 5.29 |  | 5.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.5.4 | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos, na cor branca, tipo sobrepor. | pç |  |  | 27 | 8.48 | 0.97 | 9.45 | 228.96 | 26.19 | 255.15 | 62.6648 | 317.8148
Cotação |  |  | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico para 3 RJ 45 REF: DT-64444.10 ou similar compatível |  | 1 | 8.48 |  | 8.48
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.5.5 | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca | pç |  |  | 5 | 1.18 | 0.97 | 2.15 | 5.9 | 4.85 | 10.75 | 2.6402 | 13.3902
Cotação |  |  | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca, ref. Dutotec DT 99430.00 ou similar | pç | 1 | 1.18 |  | 1.18
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.5.6 | Bloco para Keystone para instalação em porta equipamento slim, na cor branca | pç |  |  | 40 | 1.1 | 0.48 | 1.58 | 44 | 19.2 | 63.2 | 15.5219 | 78.7219
Cotação |  |  | Bloco para Keystone para instalação em porta equipamento slim, na cor branca, ref. Dutotec DT 99530.00 ou similar compatível |  | 1 | 1.1 |  | 1.1
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.05 | 9.65 |  |  | 0.48
|  | 21.5.7 | Espelho para 1 módulo RJ45 para instalação em condulete | pç |  |  | 40 | 2.99 | 0.97 | 3.96 | 119.6 | 38.8 | 158.4 | 38.903 | 197.303
Cotação |  |  | Espelho para 1 módulo RJ45 para instalação em condulete |  | 1 | 2.99 |  | 2.99
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.5.8 | Espelho para 2 módulos RJ45 para instalação em condulete | pç |  |  | 22 | 3.3 | 0.97 | 4.27 | 72.6 | 21.34 | 93.94 | 23.0717 | 117.0117
Cotação |  |  | Espelho para 2 módulos RJ45 para instalação em condulete |  | 1 | 3.3 |  | 3.3
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
| 72337 | 21.5.9 | Tomada para telefone 4 polos padrão Telebrás | m |  |  | 2 | 10.67 | 3.14 | 13.81 | 21.34 | 6.28 | 27.62 | 6.7835 | 34.4035
SINAPI | 7526 |  | Tomada para telefone 4 polos padrão Telebrás | pç | 1 | 10.67 |  | 10.67
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.25 | 12.57 |  |  | 3.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.25 | 9.65 |  |  | 2.41
|  | 21.6 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA | [11 empty] | 2755.2672
Cotação |  | 21.6.1 | Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório | pt |  | 14 | 158 |  | 14 | 14 | 0 | 2212 | 2212 | 543.2672 | 2755.2672
|  | 21.7 | SONORIZAÇÃO | [11 empty] | 1072.1876
|  | 21.7.1 | Caixa de som tipo arandela de embutir 6" | pç |  |  | 4 | 88 | 14.44 | 102.44 | 352 | 57.76 | 409.76 | 100.6371 | 510.3971
Cotação |  |  | Caixa de som tipo arandela de embutir, potência 25W RMS, impedância 8Ω, redonda 6", com tela de proteção, moldura em plástico injetado branco. Ref. Frahm, Selenium ou similar | pç | 1 | 88 |  | 88
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.65 | 12.57 |  |  | 8.17
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.65 | 9.65 |  |  | 6.27
|  | 21.7.2 | Par de conectores macho-fêmea P10 mono para sonorização | cj |  |  | 8 | 8 | 6.29 | 14.29 | 64 | 50.32 | 114.32 | 28.077 | 142.397
Cotação |  |  | Par de conectores macho-fêmea P10 mono para sonorização, incluindo conexão em cabo PP com solda (estanho). Inclui uma adaptação em totem para instalação de conector fêmea | cj | 1 | 8 |  | 8
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 12.57 |  |  | 6.29
|  | 21.7.3 | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², PP 450/750V | m |  |  | 130 | 1.26 | 1.33 | 2.59 | 163.8 | 172.9 | 336.7 | 82.6935 | 419.3935
Cotação |  |  | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², isolamentos internos 450/750V em PVC antichama 70ºC, capa externa PVC 60ºC, conforme NBR 13249. Ref. Conduspar PP 450/750V, Prysmian Cordplast ou similar | m | 1.02 | 1.22 |  | 1.24
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.76 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.06 | 12.57 |  |  | 0.75
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.65 |  |  | 0.58
|  | 21.8 | CFTV E ALARME | [11 empty] | 37327.0322
|  | 21.8.1 | Câmera CFTV Intelbrás interna ref. VMD 315 IR ou similar compatível | pç |  |  | 32 | 199 | 25.85 | 224.85 | 6368 | 827.2 | 7195.2 | 1767.1411 | 8962.3411
Cotação |  |  | Câmera CFTV Intelbrás interna ref. VMD 315 IR ou similar compatível | pç | 1 | 199 |  | 199
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65
|  | 21.8.2 | Câmera CFTV Intelbrás externa ref. VP E730 IR ou similar compatível | pç |  |  | 7 | 599 | 25.85 | 624.85 | 4193 | 180.95 | 4373.95 | 1074.2421 | 5448.1921
Cotação |  |  | Câmera CFTV Intelbrás externa ref. VP E730 IR ou similar compatível | pç | 1 | 599 |  | 599
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65
|  | 21.8.3 | Caixa hermética para CFTV dimensões 19 x 15 x 7 cm | pç |  |  | 6 | 19.99 | 2.59 | 22.58 | 119.94 | 15.54 | 135.48 | 33.2739 | 168.7539
Cotação | L17 |  | Caixa hermética para CFTV dimensões 19 x 15 x 7 cm | pç | 1 | 19.99 |  | 19.99
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.1 | 16.2 |  |  | 1.62
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.8.4 | Gravador de imagens DVR Intelbrás para 16 canais ref. VD 16D1 480H ou similar | pç |  |  | 3 | 3899 | 38.78 | 3937.78 | 11697 | 116.34 | 11813.34 | 2901.3563 | 14714.6963
Cotação |  |  | Gravador de imagens DVR Intelbrás para 16 canais ref. VD 16D1 480H ou similar | pç | 1 | 3899 |  | 3899
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1.5 | 16.2 |  |  | 24.3
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.65 |  |  | 14.48
|  | 21.8.5 | Painel Balun Passivo 300m 19" 16 Canais Liv ou similar | pç |  |  | 3 | 314.1 | 25.85 | 339.95 | 942.3 | 77.55 | 1019.85 | 250.4752 | 1270.3252
Cotação |  |  | Painel Balun Passivo 300m 19" 16 Canais Liv ou similar | pç | 1 | 314.1 |  | 314.1
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65
|  | 21.8.6 | Balun passivo para RJ45 | par |  |  | 20 | 12.04 | 2.59 | 14.63 | 240.8 | 51.8 | 292.6 | 71.8626 | 364.4626
Cotação |  |  | Balun passivo para RJ45 | par | 1 | 12.04 |  | 12.04
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.1 | 16.2 |  |  | 1.62
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.8.7 | Fonte de Alimentação 12V 5A - Estabilizada com proteção contra curto e sobrecarga - bivolt automático | pç |  |  | 12 | 69.35 | 2.59 | 71.94 | 832.2 | 31.08 | 863.28 | 212.0216 | 1075.3016
Cotação |  |  | Fonte de Alimentação 12V 5A - Estabilizada com proteção contra curto e sobrecarga - bivolt automático | pç | 1 | 69.35 |  | 69.35
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.1 | 16.2 |  |  | 1.62
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.8.8 | Cabo coaxial BNC BNC 1,8 m para CFTV | pç |  |  | 39 | 16.9 | 2.59 | 19.49 | 659.1 | 101.01 | 760.11 | 186.683 | 946.793
Cotação |  |  | Cabo coaxial BNC BNC 1,8 m para CFTV | pç | 1 | 16.9 |  | 16.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.1 | 16.2 |  |  | 1.62
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.65 |  |  | 0.97
|  | 21.8.9 | Central de alarme com 18 zonas, ref Intelbrás AMT 2018 EG com Ethernet e GPRS ou similar compatível, teclado incluso | pç |  |  | 1 | 599 | 25.85 | 624.85 | 599 | 25.85 | 624.85 | 153.4632 | 778.3132
Cotação |  |  | Central de alarme com 18 zonas, ref Intelbrás AMT 2018 EG com Ethernet e GPRS ou similar compatível, teclado incluso | pç | 1 | 599 |  | 599
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65
|  | 21.8.10 | Sirene para alarme 120dB | pç |  |  | 3 | 8.2 | 10.34 | 18.54 | 24.6 | 31.02 | 55.62 | 13.6603 | 69.2803
Cotação |  |  | Sirene para alarme 120dB | pç | 1 | 8.2 |  | 8.2
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.4 | 16.2 |  |  | 6.48
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.65 |  |  | 3.86
|  | 21.8.11 | Sensor de presença interno Intelbrás IVP 2000 ou similar compatível | pç |  |  | 3 | 24.57 | 10.34 | 34.91 | 73.71 | 31.02 | 104.73 | 25.7217 | 130.4517
Cotação |  |  | Sensor de presença interno Intelbrás IVP 2000 ou similar compatível | pç | 1 | 24.57 |  | 24.57
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.4 | 16.2 |  |  | 6.48
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.65 |  |  | 3.86
|  | 21.8.12 | Sensor de presença externo Intelbras IVP 3000 EX ou similar compatível | pç |  |  | 10 | 241.79 | 10.34 | 252.13 | 2417.9 | 103.4 | 2521.3 | 619.2313 | 3140.5313
Cotação |  |  | Sensor de presença externo Intelbras IVP 3000 EX ou similar compatível | pç | 1 | 241.79 |  | 241.79
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.4 | 16.2 |  |  | 6.48
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.65 |  |  | 3.86
|  | 21.8.13 | Serviço de ajuste, conexões, configuração e interligação do sistema de CFTV ao sistema de monitoramento do TRT | pç |  |  | 8 | 0 | 25.85 | 25.85 | 0 | 206.8 | 206.8 | 50.7901 | 257.5901
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.65 |  |  | 9.65
|  |  | TOTAIS | [7 empty] | 266969.487 | 130908.968 | 397878.455 | 97718.9485 | 495597.4035
ESTATÍSTICA
Cotação | 231 | 29.62%
TCPO | 60 | 7.692%
SINAPI | 489 | 62.69%
TOTAL | 780 | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMBIENTES INTERNOS
Demolições
demolições terreo |  |  |  |  | pavimento 01 |  |  |  |  | pavimento 02
| metragem | pe direito | total |  |  | metragem | pe direito | total |  |  | metragem | pe direito | total
forro | 453 |  | 453 |  | forro | 456 |  | 456 |  | forro | 440 |  | 440
piso cerâmico | 453 |  | 453 |  | piso cerâmico | 456 |  | 456 |  | piso cerâmico | 440 |  | 440
divisória gesso acartonado | 179.81 | 3.5 | 629.335 |  | divisória gesso acartonado | 22.35 | 3 | 67.05 |  | divisória gesso acartonado |  | 3 | 0
demolição de alvenarias | 35.7 | 0.2 | 7.14 |  | alvenaria | 13.233 | 0.2 | 2.6466 |  | alvenaria | 31.29 | 0.2 | 6.258
azulejos | 26.5 | 3 | 79.5 |  | azulejos | 55 | 3 | 165 |  | azulejos | 30 | 3 | 90
portas | 5 |  | 5 |  | portas | 11 |  | 11 |  | portas | 9 |  | 9
corrimão | 50 |  | 50 |  | corrimão | 24 |  | 24 |  | corrimão | 24 |  | 24
construção aos fundos | 12 |  | 12 |  | construção aos fundos |  |  | 0 |  | construção aos fundos |  |  | 0
piso escada | 13 |  | 13 |  | abertura de vão em alvenaria | 14.42 | 0.2 | 2.884
demolição de piso e elemento em concreto (volumes existentes no piso do corredor lateral | 0.225 | 4 | 0.9 |  | demolição de irregularidades no piso - copa e banheiros | 58 | 0.1 | 5.8 |  | demolição de irregularidades no piso - copa e banheiros | 22 | 0.1 | 2.2
remoção da plataforma metálica | 12 | 1.85 | 22.2
demolição da casa de gás | 2.2 | 1 | 2.2
remoção de prumada de água pluvial | 13 | 1 | 13
remoção de tubulação de gás aparente | 63 | 1 | 63
remoção de caixa de gordura | 1 | 1 | 1
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) |  | piso ceramico | limpeza piso | forro | pintura teto | rodapé | azulejo | pintura parede h=2,60m | emassamento (mesma área pintura) |  | Pto água fria 3/4"] | Pto água fria 1/2" | Pto esgoto primário | Pto esgoto secundário | bacia cx acoplada | lavatório coluna | bacia PNE | lavatório PNE | tanque | torneira copa | torneira lavatório | torneira tanque | ralo | barra apoio bacia PNE | barra lavatório PNE | espelho | gancho | papeleira | sabonete liquido | papel toalha | registro pressão 3/4" | registro gaveta 3/4" | registro gaveta 1 1/2"
SUBSOLO
2.6 | salas técnicas | 22.6 | 16 |  |  | 0 |  | 16 |  |  | 58.76 | 58.76
| garagem | 138 | 460 |  |  | 0 |  | 460 |  |  | 358.8 | 358.8
| arquivo I | 25.7 | 35 |  |  | 0 |  | 35 |  |  | 66.82 | 66.82
| arquivo II | 25 | 32 |  |  | 0 |  | 32 |  |  | 65 | 65
| escada (ss-terreo) | 18 | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 46.8 | 46.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 596.18 | 596.18
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) |  | piso ceramico | limpeza piso | forro | pintura teto | rodapé | azulejo h=2,20m | pintura parede h=3,50m | emassamento (mesma área pintura) |  | Pto água fria 25mm | Pto água fria 32mm | Pto esgoto primário 100mm | Pto esgoto secundário 50mm | bacia cx acoplada | lavatório coluna | bacia PNE | lavatório PNE | tanque | torneira copa | torneira lavatório | torneira tanque | ralo | barra apoio bacia PNE | barra lavatório PNE | espelho | gancho | papeleira | sabonete liquido | papel toalha | registro pressão 3/4" | registro gaveta 3/4" | registro gaveta 1 1/2" | exaustor (ventokit)
PAV TERREO
3.6 | corredor | 18 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 18 |  | 63 | 63
| banco I | 24.8 | 37.9 |  | 37.9 |  | 37.9 |  | 24.8 |  | 86.8 | 86.8
| banco II | 25.8 | 37.7 |  | 37.7 |  | 37.7 |  | 25.8 |  | 90.3 | 90.3
| distribuição | 28 | 33.4 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 28 |  | 98 | 98
| copa distribuição | 10.7 | 6.9 |  | 6.9 |  | 6.9 |  |  | 23.54 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| is distribuição | 5.7 | 1.95 |  | 1.95 |  | 1.95 |  |  | 12.54 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| is distribuição | 5.7 | 1.95 |  | 1.95 |  | 1.95 |  |  | 12.54 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| sala multiplouso | 29 | 47.4 |  | 47.4 |  | 47.4 |  | 29 |  | 101.5 | 101.5
| direção do fórum | 17.3 | 18.3 |  | 18.3 |  | 18.3 |  | 17.3 |  | 60.55 | 60.55
| circulação | 9.6 | 5.6 |  | 5.6 |  | 5.6 |  | 9.6 |  | 33.6 | 33.6
| IS fem | 7.3 | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 16.06 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| IS mas | 8.1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 20.25 |  |  | acrescido bebedouro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| IS PNE | 7.8 | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 19.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| perícia | 13.5 | 11.25 |  | 11.25 |  | 11.25 |  | 13.5 |  | 48.6 | 48.6 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
| IS perícia | 7.2 | 2.88 |  | 2.88 |  | 2.88 |  |  | 15.84 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| copa terceirizados | 21.3 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 46.86 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| vestiário fem terceirizados | 6.8 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 6.8 |  | 23.8 | 23.8 | [24 empty] | 1
| vestiário masc terceirizados | 6.8 | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 6.8 |  | 23.8 | 23.8 | [24 empty] | 1
| IS Fem terceirizados | 7 | 2.9 |  | 2.9 |  | 2.9 |  |  | 15.4 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| IS Masc terceirizados | 7 | 2.9 |  | 2.9 |  | 2.9 |  |  | 15.4 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| sala oficiais de justiça | 27 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 27 |  | 94.5 | 94.5
| OAB | 16 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 56 | 56
| hall e circulação pública | 100 | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 100 |  | 350 | 350
| escada (terreo-1º andar) | 18 | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 63 | 74
[5 empty] | 437.43 | 0 | 437.43 | 11 | 322.6 | 197.93 | 1193.45 | 1204.45 |  | 21 | 1 | 8 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | 10 | 1 | 5
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) |  | piso ceramico | limpeza piso | forro | pintura teto | rodapé | azulejo h=2,20m | pintura parede h=2,50m | emassamento (mesma área pintura) |  | Pto água fria 3/4"] | Pto água fria 1/2" | Pto esgoto primário | Pto esgoto secundário | bacia cx acoplada | lavatório coluna | bacia PNE | lavatório PNE | tanque | torneira copa | torneira lavatório | torneira tanque | ralo | barra apoio bacia PNE | barra lavatório PNE | espelho | gancho | papeleira | sabonete liquido | papel toalha | registro pressão 3/4" | registro gaveta 3/4" | registro gaveta 1 1/2"
1º pavimento
| Gabinete I | 28 | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 28 |  | 70 | 70
2.7 | IS gabinete I | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Assessoria | 15 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 15 |  | 37.5 | 37.5
| Sala de audiências I | 26 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 26 |  | 65 | 65
| conciliação | 13.8 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 13.8 |  | 34.5 | 34.5
| secretaria | 76.5 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 76.5 |  | 191.25 | 191.25
| IS secretaria fem | 6.9 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 15.18 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| IS secretaria masc | 6 | 2.35 |  | 2.35 |  | 2.35 |  |  | 13.2 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| copa | 15 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| site | 10.86 | 6.64 |  | 6.64 |  | 6.64 |  | 10.86 |  | 27.15 | 27.15
| assessoria | 14 | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 14 |  | 35 | 35
| gabinete II | 25 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 25 |  | 62.5 | 62.5
| IS gabinete II | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| sala de audiências II | 27 | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 27 |  | 67.5 | 67.5
| espera | 60 | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 60 |  | 150 | 150
| sanitário publico fem | 13.5 | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  |  | 29.7 |  |  | acrescido bebedouro | 5 |  | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1
| sanitário publico masc | 13.5 | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  |  | 29.7 |  |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1
| escada | 17 | 10.4 |  |  | 10.4 |  | 10.4 |  |  | 42.5 | 52.9
| sanitário PNE | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 15.4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 436.89 | 10.4 | 436.89 | 10.4 | 296.16 | 166.98 | 782.9 | 793.3 |  | 19 | 1 | 9 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) |  | piso ceramico | limpeza piso | forro | pintura teto | rodapé | azulejo | pintura parede h=2,50m | emassamento (mesma área pintura) |  | Pto água fria 3/4"] | Pto água fria 1/2" | Pto esgoto primário | Pto esgoto secundário | bacia cx acoplada | lavatório coluna | bacia PNE | lavatório PNE | tanque | torneira copa | torneira lavatório | torneira tanque | ralo | barra apoio bacia PNE | barra lavatório PNE | espelho | gancho | papeleira | sabonete liquido | papel toalha | registro pressão 3/4" | registro gaveta 3/4" | registro gaveta 1 1/2"
2º pavimento
| Gabinete I | 28 | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 28 |  | 70 | 70
2.7 | IS gabinete I | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Assessoria | 15 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 15 |  | 37.5 | 37.5
| Sala de audiências I | 26 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 26 |  | 65 | 65
| conciliação | 13.8 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 13.8 |  | 34.5 | 34.5
| secretaria | 76.5 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 76.5 |  | 191.25 | 191.25
| IS secretaria fem | 6.9 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 15.18 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| IS secretaria masc | 6 | 2.35 |  | 2.35 |  | 2.35 |  |  | 13.2 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| copa | 15 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| site | 10.86 | 6.64 |  | 6.64 |  | 6.64 |  | 10.86 |  | 27.15 | 27.15
| assessoria | 14 | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 14 |  | 35 | 35
| gabinete II | 25 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 25 |  | 62.5 | 62.5
| IS gabinete II | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| sala de audiências II | 28 | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 28 |  | 70 | 70
| espera | 66 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 66 |  | 165 | 165
| sanitário publico fem | 18 | 9.3 |  | 9.3 |  | 9.3 |  |  | 39.6 |  |  | acrescido bebedouro | 5 |  | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1
| sanitário publico masc | 18 | 9.3 |  | 9.3 |  | 9.3 |  |  | 39.6 |  |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1
| escada | 17 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 17 |  | 42.5 | 62.5
| sanitário PNE | 6.62 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 14.564 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 428.69 | 20 | 428.69 | 20 | 320.16 | 185.944 | 800.4 | 820.4 |  | 19 | 1 | 9 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1
PINTURA DE FACHADA |  |  |  |  | ASSOALHO DE MADEIRA EM ESCADA SUB SOLO |  |  |  |  | FITA ANTIDERRAPANTE - ESCADAS
| LARGURA | ALTURA | ÁREA |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA |  |  | LARGURA | QUANTIDADE | M
FACHADA A - frente |  |  | 177.25 |  | PE E PATAMAR | 1.48 | 3.2 | 4.736 |  | ESCADA SUB SOLO (18) | 1.38 | 36 | 49.68
FACHADA B -lateral maior |  |  | 505 |  | ESPELHO (*7) | 1.48 | 0.2 | 2.072 |  | ESCADA TERREO (18) | 1.28 | 36 | 46.08
FACHADA C - lateral menor |  |  | 350 | [6 empty] | ESCADA PRIMEIRO PAVIMENTO (20) | 1.52 | 40 | 60.8
FACHADA D - fundos |  |  | 240
TOTAL |  |  | 1272.25 |  | TOTAL |  |  | 6.808 |  | TOTAL |  |  | 156.56
PINTURA DE MUROS |  |  |  |  | PLURIGOMA ESCADA SUB SOLO |  |  |  |  | CORRIMÃO ESCADAS
| LARGURA | ALTURA | ÁREA |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA |  |  | quantidade | COMPRIMENTO | M
LATERAL ESQUERDA | 32 | 5.5 | 176 |  | ASSOALHO |  |  | 6.808 |  | ESCADA SUB SOLO (18) | 2 | 8.3 | 16.6
FUNDOS | 17.5 | 5.5 | 96.25 |  | REVESTIMENTO ESCADA EXISITENTE | 1.48 | 3.3 | 4.884 |  | ESCADA TERREO (18) | 2 | 11.06 | 22.12
TOTAL |  |  | 272.25 |  | ESPELHO ESCADA EXISTENTE (*11) | 1.48 | 0.18 | 2.9304 |  | ESCADA PRIMEIRO PAVIMENTO (20) | 2 | 14 | 28
IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | TOTAL |  |  | 14.6224 |  | TOTAL |  |  | 66.72
ÁREA
ENCHIMENTO DO PISO NA LATERAL - SAÍDA DA PORTA DUPLA |  |  | 5
LATERAL E FUNDOS - TERREO |  |  | 80
COBERTURA SALA OF JUSTIÇA E OAB |  |  | 36
TOTAL |  |  | 139.2
ESQUADRIAS
PAVIMENTO SUB SOLO
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE |  | SOLEIRA 15CM | SOLEIRA 20CM | PEITORIL 20CM | PINTURA ESMALTE | VERGAS (concreto) | CONTRAVERGA (concreto) | VERGA (forma) | CONTRAVERGA (forma)
PCF90X210 | 0.9 | 2.1 | 1 |  |  |  |  | 5.67 | 0.0255 |  | 2.38
PM90x210 | 0.9 | 2.1 | 4 |  |  |  |  | 22.68 | 0.102 |  | 2.38
[8 empty] | 28.35 | 0.1275 |  | 4.76
PAVIMENTO TERREO
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE |  | SOLEIRA 15CM | SOLEIRA 20CM | PEITORIL 20CM | PINTURA ESMALTE | VERGAS (concreto) | CONTRAVERGA (concreto) | VERGA (forma) | CONTRAVERGA VERGA (forma) | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | REQUADRO DE VÃO | FECHAMENTO DE ALVERNARIA - ESQUADRIA REMOVIDA
PM70X210 | 0.7 | 2.1 | 7 |  |  |  |  | 30.87 | 0.1575 |  | 1.05 |  | 0.3675 | 4.9
PM80X210 | 0.8 | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 10.08
PM90X210 | 0.9 | 2.1 | 9 |  |  |  |  | 51.03
PM90X210(PNE) | 0.9 | 2.1 | 1 |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 0.105 | 5.1
PM180X210 | 1.8 | 2.1 | 1 |  |  |  |  | 11.34
PAV90X210 | 0.9 | 2.1 | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 0.0255 |  | 1.19 |  | 0.4725 | 5.1
VT180x210 | 1.8 | 2.1 | 2 |  |  | 3.6
VT270X210 | 2.7 | 2.1 | 1 | [5 empty] | 0.0525 |  | 2.45
PCF90X210 | 0.9 | 2.1 | 2 |  |  | 1.8 |  | 11.34
JA60X60 | 0.6 | 0.6 | 3 | copa/ IS terceirizados fem e masc |  |  | 1.8 |  | 0.063 | 0.063 | 0.98 | 0.98 | 0.27 | 7.2
JA90X60X30V | 0.9 | 0.9 | 2 | is pne / copa distribuição |  |  | 1.8 |  | 0.051 | 0.051 | 2.38 | 2.38 | 0.405 | 7.2
JA180X90 | 1.8 | 0.9 | 4 |  |  |  | 7.2 |  | 0.156 | 0.156 | 1.82 | 1.82 | 1.62 | 21.6
JA180X120 | 1.8 | 1.2 | 2 | perícias/BANCO |  |  | 3.6 |  | 0.078 | 0.078 | 3.64 | 3.64 | 1.08 | 12
JI180X60 | 1.8 | 0.6 | 4 | OAB/Of Justiça |  |  | 7.2 |  | 0.156 | 0.156 | 0.91 | 0.91 | 1.08 | 19.2
JA225X270 | 2.25 | 2.7 | 1 | HALL |  |  | 2.25 |  | 0.04575 | 0.04575 | 0 | 0 | 1.5188 | 9.9
[5 empty] | 0 | 6.3 | 23.85 | 120.33 | 0.78525 | 0.54975 | 14.42 | 9.73 | 6.9188 | 92.2 | 0
PRIMEIRO PAVIMENTO
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE |  | SOLEIRA 15CM | SOLEIRA 20CM | PEITORIL 20CM | PINTURA ESMALTE | VERGAS (concreto) | CONTRAVERGA (concreto) | VERGA (forma) | CONTRAVERGA VERGA (forma) | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | REQUADRO DE VÃO | FECHAMENTO DE ALVERNARIA - ESQUADRIA REMOVIDA
PM70X210 | 0.7 | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 8.82
PM80X210 | 0.8 | 2.1 | 5 |  |  |  |  | 25.2
PM90X210 | 0.9 | 2.1 | 11 |  |  |  |  | 62.37
PM90X210(PNE) | 0.9 | 2.1 | 1 |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 0.4725 | 5.1
PMa90X210 | 0.9 | 2.1 | 5 |  |  |  |  | 28.35
PAV 0,60X1,80 | 0.6 | 1.8 | 4
PAV 0,90X2,10 | 0.9 | 2.1 | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 0.0255 |  | 0.595 |  | 0.4725 | 5.1
VT180x210 | 1.8 | 2.1 | 1
JA90X60X30V | 0.9 | 0.9 | 6 | IS JUIZ/IS PUB FEM/ IS PUB MASC/IS JUIZ/ASSIST/COPA/IS SECR |  |  | 5.4 |  | 0.153 | 0.153 | 0.595 | 0.595 | 1.215 | 21.6
JA90X60 | 0.9 | 0.6 | 1 | SITE |  |  | 0.9 |  | 0.0255 | 0.0255 | 1.785 | 1.785 | 0.135 | 3
JA130X85 | 1.3 | 0.85 | 3 | CONCILIAÇÃO/SALA DE AUDIENCIAS II |  |  | 3.9 |  | 0.0945 | 0.0945 | 0.735 | 0.735 | 0.82875 | 12.9
JA240X85 | 2.4 | 0.85 | 1 | SALA DE AUDIÊNCIA REMANEJADA |  |  | 2.4 |  | 0.048 | 0.048 | 1.12 | 1.12 | 0.51 | 6.5 | 2.04
JA240X85 | 2.4 | 0.85 | 1 | HALL |  |  | 2.4 |  | 0.048 | 0.048 | 1.12 | 1.12 | 0.51 | 6.5
JA180X120 | 1.8 | 1.2 | 1 | CIRC. |  |  | 1.8 |  | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0.54 | 6
[5 empty] | 0 | 0.9 | 16.8 | 130.41 | 0.4335 | 0.408 | 5.95 | 5.355 | 4.6837 | 66.7 | 2.04
SEGUNDO PAVIMENTO
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE |  | SOLEIRA 15CM | SOLEIRA 20CM | PEITORIL 20CM | PINTURA ESMALTE | VERGAS (concreto) | CONTRAVERGA (concreto) | VERGA (forma) | CONTRAVERGA VERGA (forma) | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | REQUADRO DE VÃO | FECHAMENTO DE ALVERNARIA - ESQUADRIA REMOVIDA
PM70X210 | 0.7 | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 8.82
PM80X210 | 0.8 | 2.1 | 5 |  |  |  |  | 25.2
PM90X210 | 0.9 | 2.1 | 8 |  |  |  |  | 45.36
PM90X210(PNE) | 0.9 | 2.1 | 1 |  |  |  |  | 5.67
PMa90X210 | 0.9 | 2.1 | 4 |  |  |  |  | 22.68
PAV60X180 | 0.6 | 1.8 | 4
VT180x210 | 1.8 | 2.1 | 1
JA90X60X30V | 0.9 | 0.9 | 8 | IS JUIZ I/COPA/SITE/IS PUB FEM/IS PUB MASC/IS JUIZ II/IS SECRE |  |  | 7.2 |  | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 1.62 | 28.8
JA90X60 | 0.9 | 0.6 |  | SITE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0
JA130X85 | 1.3 | 0.85 | 4 | ASSIST I/02 SALA AUD II/ASSIST II |  |  | 5.2 |  | 0.126 | 0.126 | 0.735 | 0.735 | 1.105 | 17.2
JA130X105 | 1.3 | 1.4 | 1 | HALL - REMANEJADA |  |  | 1.3 |  | 0.0315 | 0.0315 | 0.735 | 0.735 | 0.455 | 5.4 | 1.105
JA240X85 | 2.4 | 0.85 | 1 |  |  |  | 2.4 |  | 0.048 | 0.048 | 1.12 | 1.12 | 0.51 | 6.5 | 2.04
JA240X85 | 2.4 | 0.85 | 1 | REMANEJADA |  |  | 2.4 |  | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0.51 | 6.5
[5 empty] | 0 | 0 | 18.5 | 107.73 | 0.4575 | 0.4575 | 4.97 | 4.97 | 4.2 | 64.4 | 3.145
PAREDES E PAINÉIS
PAVIMENTO SUB SOLO
2.6 |  | METRAGEM | ALTURA |  |  | chapisco | emboço/reboco
alvenarias | fechamento sala técnica | 15 | 2.6 |  | 39 | 78 | 78
| fechamento escada | 2.8 | 2.6 |  | 7.28 | 14.56 | 14.56
2.6 |  | METRAGEM | ALTURA |  | 46.28 | 92.56 | 92.56
Gesso Acartonado Comum |  |  |  |  | 0
| Arquivo I | 10.27 | 2.6 |  | 26.702
| Arquivo II | 11.92 | 2.6 |  | 30.992
57.694
PAVIMENTO TERREO
3.6 |  | METRAGEM | ALTURA
Gesso Acartonado Comum | PAB | 7.05 | 3.6 |  | 25.38
| envelope da descida de esgoto | 1.5 | 3.6 |  | 5.4
| Distribuição | 14.05 | 3.6 |  | 50.58
| Direçao, circu | 6.67 | 3.6 |  | 24.012
| Perícias | 4 | 3.6 |  | 14.4
| Vesti I / II e circ. | 10.72 | 3.6 |  | 38.592
| Of justi/oab | 20.25 | 3.6 |  | 72.9
231.264
Gesso Acartonado verde | copa terceirizados/IS terceirizado | 16.93 | 2.7 |  | 45.711
| copa/is distribuição | 17.72 | 2.7 |  | 47.844
| fechamento porta IS | 0.7 | 2.1 |  | 1.47
| IS Público | 4.7 | 2.7 |  | 12.69
107.715
Gesso Acartonado duplo | Sala Multiuso | 18.3 | 3.6 |  | 65.88
0
65.88
Alvenaria ext | PAB/frente | 16.36 | 3.6 |  | 58.896 | chapisco | emboço/reboco
| fechamentos | 1.4 | 3.6 |  | 5.04
[5 empty] | 63.936 | 127.872 | 127.872
[6 empty] | chapisco | emboço/reboco
Revestimento de paredes anteriomente azulejadas | 1º pavimento | 42 | 2.7 |  |  |  | 113.4
| 2º pavimento | 17 | 2.7 |  |  |  | 45.9
PRIMEIRO PAVIMENTO
2.7 |  | METRAGEM | ALTURA
Gesso Acartonado Comum | assessoria/gabinete | 14.99 | 2.7 |  | 40.473
| atend/circ/site/assessoria | 24.93 | 2.7 |  | 67.311
| envelope da descida de esgoto | 1.5 | 3.6 |  | 5.4
| escada | 4.32 | 2.7 |  | 11.664
| entrada IS | 3.5 | 2.7 |  | 9.45
134.298
Gesso Acartonado verde | IS juiz I | 3.68 | 2.7 |  | 9.936
| Copa IS secretaria | 13.26 | 2.7 |  | 35.802
| IS juiz II | 5.86 | 2.7 |  | 15.822
| IS PNE | 4.1 | 2.7 |  | 11.07
72.63
Gesso Acartonado duplo | Audiencias II/GAB II | 22.16 | 2.8 |  | 62.048
| Audiências I/conciliação | 22.9 | 2.8 |  | 64.12
126.168
SEGUNDO PAVIMENTO
2.7 |  | METRAGEM | ALTURA
Gesso Acartonado Comum | assessoria/ gabinete | 15 | 2.7 |  | 40.5
| atend/circ/site/assessoria | 24.93 | 2.7 |  | 67.311
| circ. IS | 2.81 | 2.7 |  | 7.587
115.398
Gesso Acartonado verde | IS juiz I | 3.8 | 2.7 |  | 10.26
| Copa IS secretaria | 13.26 | 2.7 |  | 35.802
| IS juiz II | 5.86 | 2.7 |  | 15.822
| IS PNE | 7.66 | 2.7 |  | 20.682
82.566
Gesso Acartonado duplo | Audiencias II/GAB II | 19.9 | 2.8 |  | 55.72
| Audiências I/conciliação | 25.27 | 2.8 |  | 70.756
126.476
DRENOS PARA AR CONDICIONADO
PAVIMENTO TERREO
DRENOS 32MM | DISTÂNCIA MÉDIA | QUANTIDADE
| 12.5 | 8 | 100
PRIMEIRO PAVIMENTO
DRENOS 32MM | DISTÂNCIA MÉDIA | QUANTIDADE
| 12.5 | 10 | 125
SEGUNDO PAVIMENTO
DRENOS 32MM | DISTÂNCIA MÉDIA | QUANTIDADE
| 12.5 | 10 | 125
COBERTURA
| A | B | QUANTIDADE
RUFOS | 115 |  | 115
CALHAS | 96.8 |  | 96.8
DESCIDAS (TUBO 100MM) | 13 | 1 | 13
cobertura policarbonato saída da porta dos fundos | 3 | 1.25 | 3.75
cobertura policarbonato saída da porta lateral - portas duplas | 2.15 | 2.5 | 5.375
DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FRIA
| A | B | QUANTIDADE
DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL | 69 | 1 | 69
DISTRIBUIÇÃO VERTICAL | 10.5 | 4 | 42
111
COLETA ESGOTO SANITÁRIO
| A | B | QUANTIDADE
PRUMADAS | 7.5 | 1 | 7.5
COLETA HORIZONTAL | 70 | 1 | 70
77.5
PILARETES DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS - TERREO PAB
| PILARES (12X12) - 10 UNIDADES | ALTURA | QUANTIDADE
CONCRETO | 0.144 | 4.4 | 0.6336
AÇO (70KG/M³) | 44.352 | 1 | 44.352
FORMA | 3 | 4.4 | 13.2
VIGA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS - TERREO PAB
| VIGA AMARRAÇÃO (12X20) - 21,85M |  | QUANTIDADE
CONCRETO | 0.5244 |  | 0.5244
AÇO (70KG/M³) | 36.708 |  | 36.708
FORMA | 13.547 |  | 13.547
COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
QUANTIDADE
GRELHA | 11 |  | 11
TUBULAÇÃO COLETA 100mm | 18 |  | 18
CONEXÃO DOS TUBOS (VIZINHO) ATÉ A REDE DE COLETA | 5 |  | 5