## RESUMO
RETOMADA DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ
ENDEREÇO: | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, S/N
LOCAL: | WENCESLAU BRAZ / PR | BDI 23,74%
ÁREA(m²): | 511,31 m² | BDI EQ. 14,02%
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 40568.6695 | 9.989%
2 | DEMOLIÇÃO | 1497.795 | 0.3688%
3 | PAREDES E PAINÉIS | 1060.6845 | 0.2612%
4 | ESQUADRIAS | 39419.4837 | 9.706%
5 | COBERTURA | 45526.7092 | 11.21%
6 | FORRO | 34189.5268 | 8.418%
7 | REVESTIMENTOS | 7463.2379 | 1.838%
8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 6115.8952 | 1.506%
9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 7948.609 | 1.957%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14952.6352 | 3.682%
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 4736.3985 | 1.166%
12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 59852.5784 | 14.74%
13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 1428.603 | 0.3517%
14 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 10800.8507 | 2.659%
15 | PINTURAS | 48039.7196 | 11.83%
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3155.0606 | 0.7768%
17 | LIMPEZA DA OBRA | 1315.2077 | 0.3238%
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55274.8312 | 13.61%
20 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME | 17940.9723 | 4.417%
21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 4857.0177 | 1.196%
TOTAL |  | 406144.4859 | 100%

## ANALÍTICO CIVIL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ
| OBRA: |  | VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ | [8 empty] | MÊS DE REF.: |  | julho/2015 - TCPO / | julho/2015 SINAPI
| ENDEREÇO: |  | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, S/N | [8 empty] | BDI: |  | 23.74%
| LOCAL: |  | WENCESLAU BRAZ / PR | [8 empty] | BDI EQUIPAMENTOS: |  | 14.02%
| ÁREA(m²): |  | 511,31 m² | [8 empty] | DATA: |  | 2015-09-02
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO INSUMO | QUANT. ESTIMADA | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$) | Cotação | SINAPI | TCPO
[5 empty] | QUANT./COEF. |  |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [11 empty] | 40568.6695
SINAPI | 90777 | 1.1 | Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período | MÊS |  |  | 3 | 0 | 5047.7536 | 5047.75 | 0 | 15143.2609 | 15143.2609 | 3595.0101 | 18738.2711 |  | 18738.2711
SINAPI | 90780 | 1.2 | Mestre de obras | MÊS |  |  | 3 | 0 | 5150.6972 | 5150.7 | 0 | 15452.0916 | 15452.0916 | 3668.3265 | 19120.4182 |  | 19120.4182
SINAPI | 74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | M² |  |  | 2 | 237.73 | 51.18 | 288.91 | 475.46 | 102.36 | 577.82 | 137.1745 | 714.9945 |  | 714.9945
SINAPI | 9537 | 1.4 | Limpeza do local (interna e externamente), antes do início da obra. Solicitar caçamba para entulhos com a Prefeitura local. | M² |  |  | 511 | 0.2 | 1.88 | 2.08 | 102.2 | 960.68 | 1062.88 | 252.3277 | 1315.2077 |  | 1315.2077
SINAPI | 73618 | 1.5 | Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem (Para utilização em 3 meses 24 m2 x 3= 72) | M² |  |  | 72 | 3.78 | 3.85 | 7.63 | 272.16 | 277.2 | 549.36 | 130.4181 | 679.7781 |  | 679.7781
|  | 2 | DEMOLIÇÃO | [11 empty] | 1497.795
SINAPI | 73896/001 | 2.1 | Retirada cuidadosa de piso cerâmico e argamassa de assentamento (no site para instalação de tubulação + instalação piso tátil interno.) | M² |  |  | 2.94 | 0 | 44.02 | 44.02 | 0 | 129.4188 | 129.4188 | 30.724 | 160.1428 |  | 160.1428
SINAPI | 84152 | 2.2 | Demolição manual de concreto armado, inclusive remoção. (no site para instalação de tubulação.) | M³ |  |  | 0.15 | 0 | 257.16 | 257.16 | 0 | 38.574 | 38.574 | 9.1575 | 47.7315 |  | 47.7315
SINAPI | 72215 | 2.3 | Demolição de paredes de alvenaria (abertura vãos para plataforma) | M³ |  |  | 0.66 | 0 | 33.55 | 33.55 | 0 | 22.143 | 22.143 | 5.2567 | 27.3997 |  | 27.3997
SINAPI | 89263 | 2.4 | Remoção de Telhado(Estrutura ) cobertura estacionamento, recortar, alinhando com a cobertura adjacente. (Considerado corte em estrutura e remoção. Face que toca na cobertura do vizinho. Ver projeto.) | M² |  |  | 12.9 | 0 | 25.29 | 25.29 | 0 | 326.241 | 326.241 | 77.4496 | 403.6906 |  | 403.6906
(TCPO) | 2002000017 | 2.5 | Demolição de paver Demolir e recortar paver no acréscimo da canaleta do estacionamento, nos fundos e lateral direita, inclusive na calçada do passeio para instalação de placa podotátil. Ver projeto. | M² |  |  | 11.68 | 0 | 10.58 | 10.58 | 0 | 123.5744 | 123.5744 | 29.3366 | 152.911
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.07 | 17.06 | 11.68 |  | 1.19 | 1.19 | [6 empty] | 17.1989
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.7 | 13.42 | 11.68 |  | 9.39 | 9.39 | [6 empty] | 135.7121
(TCPO) | 2002000045 | 2.6 | Demolição de revestimento com argamassa. (Onde haverá correção das trincas) | M² |  |  | 16 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 | 120.96 | 120.96 | 28.7159 | 149.6759
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.05 | 17.06 | 16 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 16.8286
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.5 | 13.42 | 16 |  | 6.71 | 6.71 | [6 empty] | 132.8473
SINAPI | 85414 | 2.7 | Remoção de calha do vizinho horizontal e vertical | M |  |  | 31 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 178.25 | 178.25 | 42.3165 | 220.5666 |  | 220.5666
SINAPI | 85408 | 2.8 | Remoção de peitoril em granito ( 3 janelas, banheiro PNE, banheiro juiz e banheiro servidores.) | M² |  |  | 1 | 0 | 27.22 | 27.22 | 0 | 27.22 | 27.22 | 6.462 | 33.682 |  | 33.682
SINAPI | 85334 | 2.9 | Remoção de esquadria e pantográfica ( porta janela -acesso principal) | M² |  |  | 16.8 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 225.456 | 225.456 | 53.5233 | 278.9793 |  | 278.9793
SINAPI | 85418 | 2.10 | Remoção de tubulação de cavalete embutida na terra e aparente. | M |  |  | 3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.6 | 18.6 | 4.4156 | 23.0156 |  | 23.0156
|  | 3 | PAREDES E PAINÉIS | [11 empty] | 1060.6845
DIVISÓRIAS LEVES
(TCPO) | 6002000011 | 3.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito máx. 3,15 m (fechamento da escada metálica /copa e divisa copa/secretaria) | M² |  |  | 9.36 | 71.34 |  | 71.34 | 667.7424 | 0 | 667.7424 | 158.522 | 826.2644
TCPO |  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito máx. 3,15 m (fechamento da escada metálica /copa e divisa copa/secretaria) | M² | 1 | 71.34 | 9.36 | 71.34 |  | 71.34 | [7 empty] | 826.2644
Composição Própria |  | 3.2 | Balcão de atendimento da secretaria - fixação dos tubos cromados e reinstalação do tampo inferior com altura adequada, deve ficar a 85 cm do piso e foi instalado a 92 cm ). | UD |  |  | 1 | 0 | 121.92 | 121.92 | 0 | 121.92 | 121.92 | 28.9438 | 150.8638
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 4 | 17.06 | 1 |  | 68.24 | 68.24 | [6 empty] | 84.4402
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 4 | 13.42 | 1 |  | 53.68 | 53.68 | [6 empty] | 66.4236
VERGAS
SINAPI | 84216 | 3.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, e 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem)(Falta a execução das vergas sobre as 2 aberturas de acesso à plataforma.) | M² |  |  | 1.44 | 10.49 | 15.4436 | 25.93 | 15.1056 | 22.2388 | 37.3444 | 8.8656 | 46.2099 |  | 46.2099
SINAPI | 73406 | 3.4 | Concreto FCK=15MPA (1:2,5:3) ,incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento.(falta a execução das vergas sobre as 2 aberturas de acesso à plataforma. | M³ |  |  | 0.07 | 235.33 | 189.02 | 424.35 | 16.4731 | 13.2314 | 29.7045 | 7.0518 | 36.7563 |  | 36.7563
SINAPI | 74254/002 | 3.5 | Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) (Falta a execução das vergas sobre as 2 aberturas de acesso à plataforma. | KG |  |  | 0.07 | 2.67 | 4.1405 | 6.81 | 0.1869 | 0.28984 | 0.47674 | 0.11318 | 0.58991 |  | 0.58991
|  | 4 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 39419.4837
|  | 4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73910/3 | 4.1.1 | P 03 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 70X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar e dobradiças - conforme memorial descritivo. (Consideradas portas pendentes do banheiro do gabinete II e da copa ) | UD |  |  | 2 | 254.85 | 100.9591 | 355.81 | 509.7 | 201.9182 | 711.6182 | 168.9382 | 880.5564 |  | 880.5564
SINAPI | 74068/001 | 4.1.2 | Fechaduras de embutir completa 55mm (Ref.: Papaiz ou similar) na porta do banheiro e da copa. | UD |  |  | 2 | 101.8 | 40.07 | 141.87 | 203.6 | 80.14 | 283.74 | 67.3599 | 351.0999 |  | 351.0999
|  | 4.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
SINAPI | 73838/1 | 4.2.1 | PJ2 - Porta de vidro temperado incolor, uma folha 0,9X2,10 m, e= 10 mm, inclusive acessórios como mola hidráulica, puxador 30 cm cromado, dobradiças e fechadura tipo bico de papagaio. (no atendimento) | UD |  |  | 1 | 1671.638 | 4.602 | 1676.24 | 1671.638 | 4.602 | 1676.24 | 397.9394 | 2074.1794 |  | 2074.1794
SINAPI | 72120 | 4.2.2 | VF2 - Painel em vidro fixo temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Aferir medidas no local (no atendimento) | M² |  |  | 3.38 | 266.21 | 14.38 | 280.59 | 899.7898 | 48.6044 | 948.3942 | 225.1488 | 1173.543 |  | 1173.543
SINAPI PR | 73838/1 | 4.2.3 | PJ1A (120X210)cm - Porta de ABRIR em vidro temperado, inclusive acessórios como mola hidráulica, puxador 30 cm cromado, dobradiças e fechadura. A PORTA DEVE ABRIR PARA AMBOS OS LADOS, NA ENTRADA PRINCIPAL. (na entrada principal) | CJ |  |  | 2 | 1834.13 | 4.6 | 1838.73 | 3668.26 | 9.2 | 3677.46 | 873.029 | 4550.489
SINAPI | 88325 |  | Vidraceiro | h | 0.3 | 15.34 | 2 |  | 4.602 | 4.6 | [6 empty] | 11.3841
SINAPI | 3104 |  | Ferragens para vidro temperado, dobradiça superior e inferior, trinco, fechadura e contrafechadura e capuchinho. | cj | 1 | 295 | 2 | 295 |  | 295 | [6 empty] | 730.066
SINAPI | 10507 |  | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 2.52 | 257.95 | 2 | 650.034 |  | 650.03 | [6 empty] | 1608.6942
SINAPI | 11499 |  | Mola hidraulica | ud | 1 | 880.31 | 2 | 880.31 |  | 880.31 | [6 empty] | 2178.5912
SINAPI | 11523 |  | Puxador concha latão cromado ou polido | ud | 1 | 8.79 | 2 | 8.79 |  | 8.79 | [6 empty] | 21.7535
SINAPI | 72120 | 4.2.4 | VF1A - Painel em vidro fixo temperado incolor, e= 10 mm, na porta principal. Fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Aferir medidas no local (na entrada principal) | M² |  |  | 3.36 | 266.21 | 14.38 | 280.59 | 894.4656 | 48.3168 | 942.7824 | 223.8165 | 1166.5989 |  | 1166.5989
|  | 4.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS
SINAPI | 74071/1 | 4.3.1 | P 04- Porta de alumínio e vidro, com guarnição, (acesso do estacionamento juiz a escada e acesso a secretaria - 2 portas 80x210) | M² |  |  | 3.36 | 474.475 | 59.335 | 533.81 | 1594.236 | 199.3656 | 1793.6016 | 425.801 | 2219.4026 |  | 2219.4026
SINAPI | 68050 | 4.3.2 | PJ3- Porta de correr alumínio, com barras horizontal e vidro, com guarnição, (acesso à cozinha - 2 folhas de correr -180x210) | M² |  |  | 3.78 | 370.73 | 39.01 | 409.74 | 1401.3594 | 147.4578 | 1548.8172 | 367.6892 | 1916.5064 |  | 1916.5064
SINAPI | 74071/2 | 4.3.3 | P 06- Porta de abrir em veneziana metálica 70 X210. (acesso externo sob escada) | M² |  |  | 1.47 | 476.675 | 59.335 | 536.01 | 700.7123 | 87.2224 | 787.9347 | 187.0557 | 974.9904 |  | 974.9904
Composição própria | adaptação TCPO 12.001.000005. | 4.3.4 | Fechadura externa 55 mm - Substituir fechadura /cilidro porta janelas superior | UD |  |  | 2 | 130.36 | 123.28 | 253.64 | 260.72 | 246.56 | 507.28 | 120.4283 | 627.7083
SINAPI | 88261 |  | Carpinteiro de esquadria | h | 4 | 16.88 | 2 |  | 67.52 | 67.52 | [6 empty] | 167.0985
SINAPI | 88239 |  | Ajudante de carpinteiro | h | 4 | 13.94 | 2 |  | 55.76 | 55.76 | [6 empty] | 137.9948
COTAÇÃO |  |  | Fechadura externa 55 mm - Substituir fechadura /cilidro porta janelas superior | ud | 1 | 130.36 | 2 | 130.36 |  | 130.36 | [5 empty] | 322.6149
|  | 4.4 | CORREÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS
SINAPI | 72142 | 4.4.1 | Retirada de folhas de porta | UD |  |  | 21 |  | 8.44 | 8.44 | 0 | 177.24 | 177.24 | 42.0768 | 219.3168 |  | 219.3168
SINAPI | 72144 | 4.4.2 | Recolocação de folhas de porta de passagem, considerando reaproveitamento. Ajustar todas as portas | UD |  |  | 21 |  | 66.66 | 66.66 | 0 | 1399.86 | 1399.86 | 332.3268 | 1732.1868 |  | 1732.1868
Composição propria | adaptação 74121 | 4.4.3 | Ajuste em janelas. Verificar as vedações, estabilidade e solidez de cada janela. | UD |  |  | 23 | 7.85 | 8.09 | 15.94 | 180.55 | 186.07 | 366.62 | 87.0356 | 453.6556
SINAPI | 88261 |  | Carpinteiro de esquadria | h | 0.4 | 16.88 | 23 |  | 6.75 | 6.75 | [6 empty] | 192.1063
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.1 | 13.42 | 23 |  | 1.34 | 1.34 | [6 empty] | 38.1367
SINAPI | 142 |  | Selante de poliuretano expansível para vedação externa | 310 ml | 0.334 | 23.5 | 23 | 7.85 |  | 7.85 | [6 empty] | 223.4126
Composição propria |  | 4.4.4 | Instalação de fita adesiva "tipo escova", em todas as janelas. | M |  |  | 42.96 | 6.58 | 9.09 | 15.67 | 282.6768 | 390.5064 | 673.1832 | 159.8137 | 832.9969
COTAÇÃO |  |  | Escova de vedação | m | 1 | 6.58 | 42.96 | 6.58 |  | 6.58 | [5 empty] | 349.7843
SINAPI | 88261 |  | Carpinteiro de esquadria | h | 0.3 | 16.88 | 42.96 |  | 5.06 | 5.06 | [6 empty] | 268.983
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.3 | 13.42 | 42.96 |  | 4.03 | 4.03 | [6 empty] | 214.2296
|  | 4.5 | GRADE EXTERNA NAS ESQUADRIAS
SINAPI | 85096 | 4.5.1 | J 01 (120X120)cm- Gradil em ferro tubular galvanizado com fundo para pintura - 6 Unidades | M² |  |  | 13.5 | 188.3055 | 34.5345 | 222.84 | 2542.1242 | 466.2158 | 3008.34 | 714.1799 | 3722.5199 |  | 3722.5199
SINAPI | 85096 | 4.5.2 | J 02 (180X120)cm - Gradil em ferro tubular galvanizado com fundo para pintura - 7 Unidades | M² |  |  | 22.05 | 188.3055 | 34.5345 | 222.84 | 4152.1363 | 761.4857 | 4913.622 | 1166.4939 | 6080.1159 |  | 6080.1159
SINAPI | 85096 | 4.5.3 | J 03 (80X60)cm - Gradil em ferro tubular galvanizado com fundo para pintura- 4 Unidades | M² |  |  | 3.96 | 188.3055 | 34.5345 | 222.84 | 745.6898 | 136.7566 | 882.4464 | 209.4928 | 1091.9392 |  | 1091.9392
SINAPI | 85096 | 4.5.4 | J 04 (2,40X1,20)cm - Gradil em ferro tubular galvanizado com fundo para pintura - 6 Unidades | M² |  |  | 24.3 | 188.3055 | 34.5345 | 222.84 | 4575.8237 | 839.1884 | 5415.012 | 1285.5238 | 6700.5358 |  | 6700.5358
|  | 4.6 | ESCADAS INTERNAS
SINAPI | 74072/2 | 4.6.1 | Corrimão em tubo de aço galvanizado - 2 1/2" - Fixo à alvenaria com braçadeira - acabado com fundo para galvanizado (Nos dois lados da escada interna alvenaria - 9,90 m + corrimão escada metálica -7,26 | M |  |  | 17.19 | 60.654 | 44.286 | 104.94 | 1042.6423 | 761.2763 | 1803.9186 | 428.2503 | 2232.1689 |  | 2232.1689
SINAPI | 73631 | 4.62 | Guarda-corpo e corrimão em tubo de aço galvanizado - conforme detalhamento do projeto - Acabado com fundo para galvanizado (na escada metálica, patamar) | M² |  |  | 1.2 | 115.2245 | 166.9355 | 282.16 | 138.2694 | 200.3226 | 338.592 | 80.3817 | 418.9737 |  | 418.9737
|  | 5 | COBERTURA | [11 empty] | 45526.7092
ESTRUTURA METÁLICA
SINAPI | 72110 | 5.1 | Complementação da estrutura de cobertura em aço - terça metálicas e estrutura de sustentação (mãos francesas) - conforme detalhamento em projeto (nas duas coberturas) | M² |  |  | 91.58 | 68.795 | 24.325 | 93.12 | 6300.2461 | 2227.6835 | 8527.9296 | 2024.5305 | 10552.4601 |  | 10552.4601
SINAPI | 73976 | 5.2 | Pilares metálico, em tubo galvanizado com costura, clase média, ɸ 150 mm e=4,85 mm peso 19,68 kg/ m .Para sustentação das coberturas, 5 sob as mãos francesa no estacionamento e 2 nos extremo da cobertura do Juiz. Considerei 2,95x 7pilares= 20,65m | M |  |  | 20.65 | 216.085 | 55.385 | 271.47 | 11967.8677 | 1143.7003 | 13111.568 | 3112.6862 | 16224.2542 |  | 16224.2542
BLOCO CONCRETO PARA APOIO DOS PILARES (20x40x20)X6 E 1 BLOCO (20X40X30)
SINAPI | 5651 | 5.3 | Forma de tábua para concreto em fundação com reaproveitamento 5 x - blocos | M² |  |  | 2.64 | 9.1795 | 18.4905 | 27.67 | 24.2339 | 48.8149 | 73.0488 | 17.3418 | 90.3906 |  | 90.3906
SINAPI | 73406 | 5.4 | Concreto FCK=15MPA (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento | M³ |  |  | 0.128 | 235.33 | 189.02 | 424.35 | 30.1222 | 24.1946 | 54.3168 | 12.8948 | 67.2116 |  | 67.2116
SINAPI | 73990/1 | 5.5 | Armação aço CA- 50 P/ 1 , 0 m³ de concreto | ud |  |  | 0.128 | 266.34 | 213.36 | 479.7 | 34.0915 | 27.3101 | 61.4016 | 14.5767 | 75.9783 |  | 75.9783
COBERTURA
Composição propria | adaptação sinapi 41619 | 5.6 | Cobertura com telha de policarbonato alveolar, e = 4 mm, translucido e instalado com acessórios de fixação e vedação.(nas três coberturas: estacionamento, vaga juiz e fundos) | M² |  |  | 98.21 | 58.49 | 6.33 | 64.82 | 5744.3029 | 621.6693 | 6365.9722 | 1511.2818 | 7877.254
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.22 | 13.42 | 98.21 |  | 2.9524 | 2.95 | [6 empty] | 358.4989
SINAPI | 88323 |  | Telhadista | h | 0.22 | 15.36 | 98.21 |  | 3.3792 | 3.38 | [6 empty] | 410.7547
COTAÇÃO |  |  | Chapa De Policarbonato Alveolar Bronze 4mmx2100x6000mm | m² | 1.17 | 47.9365 | 98.21 | 56.0857 |  | 56.09 | [5 empty] | 6816.3403
SINAPI | 1607 |  | Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telhas | cj | 1.42 | 0.11 | 98.21 | 0.1562 |  | 0.16 | [6 empty] | 19.444
SINAPI | 4381 |  | Parafuso de fixação (Comp.: 110 mm / Diâm: 8 mm) | ud | 1.42 | 0.74 | 98.21 | 1.0508 |  | 1.05 | [6 empty] | 127.6013
SINAPI | 11029 |  | Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " X 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação | cj | 1.42 | 0.84 | 98.21 | 1.1928 |  | 1.19 | [6 empty] | 144.6148
Composição propria | adaptação sinapi 72105 | 5.7 | Testeira para cobertura estacionamento, em chapa galvanizada (considerar dobragem da chapa 1,0 m) | m |  |  | 26.07 | 51.66 | 28.78 | 80.44 | 1346.7762 | 750.2946 | 2097.0708 | 497.8446 | 2594.9154
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 26.07 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 432.916
SINAPI | 88323 |  | Telhadista | h | 1 | 15.36 | 26.07 |  | 15.36 | 15.36 | [6 empty] | 495.4985
SINAPI | 11049 |  | Chapa galvanizada plana 22 gsg, e = 0,80 mm (6,40 kg/m2) | kg | 6.4 | 5.65 | 26.07 | 36.16 |  | 36.16 | [6 empty] | 1166.4861
SINAPI | 5104 |  | Rebite de aluminio vazado de repuxo 3,2 X 8 mm (1kg = 1025 ud) | kg | 0.5 | 31 | 26.07 | 15.5 |  | 15.5 | [6 empty] | 500.0148
Composição propria | adaptação sinapi 72105 | 5.8 | Testeira para instalação de calha no imovel do vizinho, em chapa galvanizada (considerar dobragem da chapa 1,0 m) Instalar como acabamento para fixação da calha. | m |  |  | 18.5 | 51.66 | 28.78 | 80.44 | 955.71 | 532.43 | 1488.14 | 353.2844 | 1841.4244
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 18.5 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 307.2093
SINAPI | 88323 |  | Telhadista | h | 1 | 15.36 | 18.5 |  | 15.36 | 15.36 | [6 empty] | 351.6196
SINAPI | 11049 |  | Chapa galvanizada plana 22 gsg, e = 0,80 mm (6,40 kg/m2) | kg | 6.4 | 5.65 | 18.5 | 36.16 |  | 36.16 | [6 empty] | 827.7711
SINAPI | 5104 |  | Rebite de aluminio vazado de repuxo 3,2 X 8 mm (1kg = 1025 ud) | kg | 0.5 | 31 | 18.5 | 15.5 |  | 15.5 | [6 empty] | 354.8245
SINAPI | 72107 | 5.9 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm, na cobertura do estacionamento | M |  |  | 36.02 | 17.86 | 7.195 | 25.06 | 643.3172 | 259.1639 | 902.4811 | 214.249 | 1116.7301 |  | 1116.7301
SINAPI | 72105 | 5.10 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm - restituir calha do vizinho da divisa esquerda + calha vertical - 2 prumadas | M |  |  | 31 | 32.431 | 15.829 | 48.26 | 1005.361 | 490.699 | 1496.06 | 355.1646 | 1851.2246 |  | 1851.2246
SINAPI | 72105 | 5.11 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm - calha vertical do vizinho à direita, seguindo até final da rampa. | M |  |  | 20 | 32.431 | 15.829 | 48.26 | 648.62 | 316.58 | 965.2 | 229.1385 | 1194.3385 |  | 1194.3385
SINAPI | 72105 | 5.12 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm - calha horizontal e vertical na cobertura do estacionamento e vaga juiz | M |  |  | 34.17 | 32.431 | 15.829 | 48.26 | 1108.1673 | 540.8769 | 1649.0442 | 391.4831 | 2040.5273 |  | 2040.5273
|  | 6 | FORRO | [11 empty] | 34189.5268
(TCPO) | 21002000003 | 6.1 | FORRO DE GESSO acartonado removível, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios | M² |  |  | 349.66 | 79.02 |  | 79.02 | 27630.1332 | 0 | 27630.1332 | 6559.3936 | 34189.5268
TCPO |  |  | FORRO DE GESSO acartonado removível, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios | m² | 1 | 79.02 | 349.66 | 79.02 |  | 79.02 |  | - | [5 empty] | 34189.5268
|  | 7 | REVESTIMENTOS | [11 empty] | 7463.2379
SINAPI | 87879 | 7.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em Betoneira. (falta revestimento de duas vergas , referente a plataforma.Revestimento das vigas próximas a escada metálica, nas trincas onde houve interveção.) Considerador fechamento de furos e rasgos para tubulações. | M² |  |  | 26.84 | 1.36 | 1.2881 | 2.65 | 36.5024 | 34.5737 | 71.0761 | 16.8735 | 87.9495 |  | 87.9495
SINAPI | 87534 | 7.2 | Emboço paulista (massa única) Traço 1:2:8 (cimento, areia e cal), E= 2,0cm, preparo manual de argamassa (falta revestimento de duas vergas , referente a plataforma. Além das vigas próximas a escada metálica, trincas nosso imovel onde houve intervenção, fechamento de aberturas para passagem de tubulações e reparos, inclusive fechamento de trinca na edificação do vizinho fundos e muro vizinho lateral direita) | M² |  |  | 34.84 | 13.66 | 8.97 | 22.63 | 475.9144 | 312.5148 | 788.4292 | 187.1731 | 975.6023 |  | 975.6023
SINAPI | 87530 | 7.3 | Requadro de vão - Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm ( nas portas de acesso a plataforma, porta entrada pirncipal) | M² |  |  | 12.18 | 13.66 | 10.27 | 23.93 | 166.3788 | 125.0886 | 291.4674 | 69.1944 | 360.6618 |  | 360.6618
(TCPO) | 05.009.000009. | 7.4 | Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal 2x2 cm, em fissuras ( vara fundos e lateral direita) | dm² |  |  | 60.2 | 70.33 | 6.97 | 77.3 | 4233.866 | 419.594 | 4653.46 | 1104.7314 | 5758.1914
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.1 | 13.42 | 60.2 |  | 1.342 | 1.34 | [6 empty] | 99.8186
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.33 | 17.06 | 60.2 |  | 5.6298 | 5.63 | [6 empty] | 419.387
TCPO |  |  | Mástique a base de poliuretano l 1,00000000 67,83 67,83 | l | 1 | 67.83 | 60.2 | 67.83 |  | 67.83 | [7 empty] | 5052.7571
TCPO |  |  | Cordão de polietileno Ø 25 mm para limitação de profundidade de juntas de dilatação | m | 2.5 | 1 | 60.2 | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 186.2287
(TCPO) | 6003000102 | 7.5 | Reparo estrutural em trincas com aplicação de tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,5 cm ( vara fundos e lateral direita) | m |  |  | 30.1 | 4.38 | 3.16 | 7.54 | 131.838 | 95.116 | 226.954 | 53.8789 | 280.8329
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.1 | 13.42 | 30.1 |  | 1.342 | 1.34 | [6 empty] | 49.9093
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.1 | 17.06 | 30.1 |  | 1.706 | 1.71 | [6 empty] | 63.6902
TCPO |  |  | Cantoneira de aço zincada de abas iguais para fixação de tela de ligação alvenaria/estrutura 19 mm x 19 mm x 100 mm # 1,25 mm | ud | 1 | 0.99 | 30.1 | 0.99 |  | 0.99 | [7 empty] | 36.8733
TCPO |  |  | Tela de fio de aço para ligação entre alvenarias Ø 1,65 mm, 17,5 x 50 cm | ud | 1 | 3.06 | 30.1 | 3.06 |  | 3.06 | [7 empty] | 113.972
TCPO |  |  | Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 | m³ | 0.0009 | 486.92 | 30.1 | 0.32823 | 0.11 | 0.44 | [7 empty] | 16.3881
|  | 8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | [11 empty] | 6115.8952
SINAPI | 87249 | 8.1 | Substituição de peças danificadas e limpeza - Piso cerâmico classe A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - linha cargo Plus, cor White assentado com argamassa colante e rejunte flexível.( Em todo o imóvel internamente, ver piso do site) | M² |  |  | 17.48 | 19.89 | 17.14 | 37.03 | 347.6772 | 299.6072 | 647.2844 | 153.6653 | 800.9497 |  | 800.9497
SINAPI | 73764/1 | 8.2 | Pavimentação Inter travada de blocos de concreto e = 6 cm sobre coxim de areia - Estacionamento (acabamentos de borda junto às paredes e caixas de passagem.) | M² |  |  | 9.212 | 38.25 | 14.5364 | 52.79 | 352.359 | 133.9093 | 486.2683 | 115.4401 | 601.7084 |  | 601.7084
SINAPI | 84081 | 8.3 | Revestimento dos degraus da escada externa com pedra basalto cinza 20 x 40 cm (4,20x0,30 x 4 degraus, avançando 30 cm patamar) | M² |  |  | 5.04 | 38.25 | 14.5364 | 52.79 | 192.78 | 73.2635 | 266.0435 | 63.1587 | 329.2022 |  | 329.2022
Composição própria | adaptada sinapi 84097 | 8.4 | Placa podotátil interna de porcelanato e = 2 mm assentada com argamassa -direcional/alerta (só até atendimento) 31 unidades | M² |  |  | 1.9375 | 367.8 | 20.02 | 387.82 | 712.6125 | 38.7888 | 751.4013 | 178.3827 | 929.7839
SINAPI | 88256 |  | Ladrilhista | h | 0.7 | 15.92 | 1.9375 |  | 11.14 | 11.14 | [6 empty] | 26.7077
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.662 | 13.42 | 1.9375 |  | 8.88 | 8.88 | [6 empty] | 21.2895
SINAPI | 374 |  | Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de porcelanato | kg | 0.45 | 0.31 | 1.9375 | 0.14 |  | 0.14 | [6 empty] | 0.33564
SINAPI | 1381 |  | Argamassa colante AC I para cerâmicas | kg | 4.5 | 0.39 | 1.9375 | 1.76 |  | 1.76 | [6 empty] | 4.2195
COTAÇÃO |  |  | Piso podotátil em porcelanato (ref. Facilita) | m² | 1.05 | 348.48 | 1.9375 | 365.9 |  | 365.9 | [5 empty] | 877.2315
(TCPO) | 22.013.000005. | 8.5 | Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podo tátil direcional, assentada com argamassa de cimento e areia | M² |  |  | 12.032 | 84.64 | 16.58 | 101.22 | 1018.3885 | 199.4906 | 1217.879 | 289.1245 | 1507.0035
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.5 | 17.06 | 12.032 |  | 8.53 | 8.53 | [6 empty] | 126.998
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.6 | 13.42 | 12.032 |  | 8.052 | 8.05 | [6 empty] | 119.8516
TCPO |  |  | Areia média lavada | m³ | 0.01 | 71.97 | 12.032 | 0.7197 |  | 0.72 | [7 empty] | 10.7196
TCPO |  |  | Cimento CP-32 | kg | 7.5 | 0.58 | 12.032 | 4.35 |  | 4.35 | [7 empty] | 64.7645
TCPO |  |  | Placa cimentícia podo tátil 40 x 40 x 3,5 cm | m² | 1.05 | 75.78 | 12.032 | 79.569 |  | 79.57 | [7 empty] | 1184.6697
Composição própria |  | 8.6 | Fornecimento/instalação de fita antiderrapante, na escada interna do edifício, largura 5cm, duas faixas por degrau - inclusive cola de contato para correta fixação. | m |  |  | 45.6 | 8.78 | 2.01 | 10.79 | 400.368 | 91.656 | 492.024 | 116.8065 | 608.8305
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.15 | 13.42 | 45.6 |  | 2.013 | 2.01 | [6 empty] | 113.4151
COTAÇÃO |  |  | Fita antiderrapante, autocolante, transparente, 50 mm x 5,0 m | m | 1 | 8.78 | 45.6 | 8.78 |  | 8.78 | [5 empty] | 495.4154
SINAPI | 73923/001 | 8.7 | Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2 cm ( em toda a entrada principal, inclusive rampa. Com exceção dos piso da escada que será de basalto) | M² |  |  | 32.55 | 7.322 | 25.908 | 33.23 | 238.3311 | 843.3054 | 1081.6365 | 256.7805 | 1338.417 |  | 1338.417
|  | 9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [11 empty] | 7948.609
Composição própria |  | 9.1 | Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todo o imóvel. | M |  |  | 296.27 | 13.91 | 4.54 | 18.45 | 4121.1157 | 1345.0658 | 5466.1815 | 1297.6715 | 6763.853
SINAPI | 88261 |  | Carpinteiro de esquadrias | h | 0.15 | 16.88 | 296.27 |  | 2.53 | 2.53 | [6 empty] | 927.5094
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.15 | 13.42 | 296.27 |  | 2.01 | 2.01 | [6 empty] | 736.875
COTAÇÃO |  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | m | 1.15 | 11.625 | 296.27 | 13.37 |  | 13.37 | [5 empty] | 4901.5021
SINAPI | 1339 |  | Cola a base de resina sintética | kg | 0.04 | 13.47 | 296.27 | 0.54 |  | 0.54 | [6 empty] | 197.9664
(TCPO) | 22012000030 | 9.2 | Soleira de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 ( plataforma e porta principal) | M |  |  | 5.8 | 82.89 | 0.63 | 83.52 | 480.762 | 3.654 | 484.416 | 115.0004 | 599.4164
TCPO |  |  | Soleira de granito - colocada (cor: cinza andorinha / largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | m | 1 | 80.53 | 5.8 | 80.53 |  | 80.53 | [7 empty] | 577.9574
TCPO |  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m³ | 0.00625 | 479.27 | 5.8 | 2.36 | 0.63 | 2.99 | [7 empty] | 21.459
(TCPO) | 22.012.000009. | 9.3 | Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) (em 3 janelas passando 20 cm de cada lado -IS. PNE, IS servidores e IS juiz.) | M |  |  | 4 | 116.87 | 1.39 | 118.26 | 467.48 | 5.56 | 473.04 | 112.2997 | 585.3397
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.06 | 13.42 | 4 |  | 0.8052 | 0.81 | [6 empty] | 4.0092
TCPO |  |  | Peitoril de granito tipo reto Cinza Andorinha (largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | m | 1 | 114.51 | 4 | 114.51 |  | 114.51 | [7 empty] | 566.7787
TCPO |  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m³ | 0.0062 | 479.27 | 4 | 2.36 | 0.58 | 2.94 | [7 empty] | 14.5518
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [11 empty] | 14952.6352
|  | 10.1 | INSTALAÇÕES INTERNAS
Composição própria | 26010000013 | 10.1.1 | Instalação de bebedouro, fornecido pelo TRT | UD |  |  | 2 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 93 | 93 | 22.0782 | 115.0782
SINAPI | 88248 |  | Ajudante de encanador | h | 1.5 | 13.94 | 2 |  | 20.91 | 20.91 | [6 empty] | 51.7481
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 1.5 | 17.06 | 2 |  | 25.59 | 25.59 | [6 empty] | 63.3301
RESERVATÓRIO
(TCPO) | 13.004.000006. | 10.1.2 | Registro de esfera em PVC roscável, ø 1" (limpeza reservatório) | UD |  |  | 1 | 14.68 | 7.76 | 22.44 | 14.68 | 7.76 | 22.44 | 5.3273 | 27.7673
SINAPI | 88248 |  | Ajudante de encanador | h | 0.25 | 13.94 | 1 |  | 3.49 | 3.49 | [6 empty] | 4.3185
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 0.25 | 17.06 | 1 |  | 4.27 | 4.27 | [6 empty] | 5.2837
TCPO |  |  | Registro de PVC de esfera roscável Ø 1" | ud | 1.015 | 13.99 | 1 | 14.2 |  | 14.2 | [7 empty] | 17.5711
TCPO |  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis, rolo de 50 m x 18 mm | m | 1.5 | 0.32 | 1 | 0.48 |  | 0.48 | [7 empty] | 0.59395
SINAPI | 89403 | 10.1.3 | Prolongamento da tubulação de limpeza, tubo PVC 32mm - reservatório | M |  |  | 5 | 5.48 | 4.154 | 9.63 | 27.4 | 20.77 | 48.17 | 11.4356 | 59.6056 |  | 59.6056
|  | 10.2 | INSTALAÇÕES EXTERNAS
SUBSTITUIÇÃO DO CAVALETE (no jardim, próx. Mastro - instalar próx. ao guarda corpo )
SINAPI | 74218/1 | 10.2.1 | Kit cavalete PVC com registro 3/4" - Fornecimento e instalação | UD |  |  | 1 | 38.83 | 9.144 | 47.97 | 38.83 | 9.144 | 47.974 | 11.389 | 59.363 |  | 59.363
CAIXAS
(TCPO) | 14001000005 | 10.2.2 | Caixa de gordura de polietileno, Ø 50 x 100 mm | UD |  |  | 1 | 266.55 | 13.95 | 280.5 | 266.55 | 13.95 | 280.5 | 66.5907 | 347.0907
SINAPI | 88248 |  | Ajudante de encanador | h | 0.45 | 13.94 | 1 |  | 6.27 | 6.27 | [6 empty] | 7.7585
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 0.45 | 17.06 | 1 |  | 7.68 | 7.68 | [6 empty] | 9.5032
TCPO |  |  | Caixa de gordura polietileno cilindrica entrada Ø 50 mm saída Ø 100 mm |  | 1 | 180.84 | 1 | 180.84 |  | 180.84 | [7 empty] | 223.7714
TCPO |  |  | Tampa para caixa de inspeção ou gordura de polietileno 35 x 35 cm |  | 1 | 81.83 | 1 | 81.83 |  | 81.83 | [7 empty] | 101.2564
TCPO |  |  | Pasta lubrificante para tubo de PVC |  | 0.095 | 40.79 | 1 | 3.88 |  | 3.88 | [7 empty] | 4.8011
SINAPI | 6087 | 10.2.3 | Tampa em concreto armado 60X60X5cm para caixa de inspeção/ pluvial. (Instalar 3 tampas de caixas hidro e 4 tampas SPDA) | UD |  |  | 7 | 14.47 | 4.39 | 18.86 | 101.29 | 30.73 | 132.02 | 31.3415 | 163.3615 |  | 163.3615
REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
(TCPO) | 30002000030 | 10.2.4 | Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 15 cm (sob as coberturas estacionamento, nos fundos e lateral direita) | M |  |  | 33.85 | 30.5 | 71.71 | 102.21 | 1032.425 | 2427.3835 | 3459.8085 | 821.3585 | 4281.167
SINAPI | 88239 |  | Ajudante de carpinteiro | h | 1.45 | 13.94 | 33.85 |  | 20.21 | 20.21 | [6 empty] | 846.5159
SINAPI | 88262 |  | Carpinteiro | h | 1.45 | 17.06 | 33.85 |  | 24.74 | 24.74 | [6 empty] | 1036.2594
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.31 | 17.06 | 33.85 |  | 5.29 | 5.29 | [6 empty] | 221.5769
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1.6 | 13.42 | 33.85 |  | 21.47 | 21.47 | [6 empty] | 899.2922
TCPO |  |  | Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1, fck 15 MPa, abatimento 8±1 cm | m³ | 0.05 | 299.65 | 33.85 | 14.98 |  | 14.98 | [7 empty] | 627.4521
TCPO |  |  | Chapa de madeira compensada resinada 1,10 x 2,20 m # 12 mm | m² | 0.66 | 11.27 | 33.85 | 7.44 |  | 7.44 | [7 empty] | 311.6318
TCPO |  |  | Sarrafo de cedro aparelhado 1" x 2" | m | 2.64 | 2.4 | 33.85 | 6.34 |  | 6.34 | [7 empty] | 265.5572
TCPO |  |  | Prego com cabeça 16 x 24, 55 mm x Ø 2,7 mm | kg | 0.26 | 6.69 | 33.85 | 1.74 |  | 1.74 | [7 empty] | 72.8816
SINAPI | 83626 | 10.2.5 | Grelha de ferro fundido para caneleta larg. =15cm, fornecimento e instalação. | M |  |  | 18.55 | 52.3828 | 2.1472 | 54.53 | 971.7009 | 39.8306 | 1011.5315 | 240.1376 | 1251.6691 |  | 1251.6691
DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR
SINAPI | 89957 | 10.2.6 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm . Embutido na parede e chegando na caixa pluvial existente. | UD |  |  | 11 | 30.2 | 60.68 | 90.88 | 332.2 | 667.48 | 999.68 | 237.324 | 1237.004 |  | 1237.004
SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA
Composição própria |  | 10.2.7 | Fornecimento e instalação de tanque aéreo para armazenamento de águas pluviais - 2460L -inclusive dispositivo separador de folhas e separador de fluxo - Ref. : Tanque fatboy slim ou similar - Instalação sobre base de concreto armado | UD |  |  | 1 | 5286.07 | 372 | 5658.07 | 5286.07 | 372 | 5658.07 | 1343.2258 | 7001.2958
COTAÇÃO |  |  | Fornecimento e instalação de tanque aéreo para armazenamento de águas pluviais - 2460L -inclusive dispositivo separador de folhas e separador de fluxo - Ref. : Tanque fatboy slim ou similar - Instalação sobre base de concreto armado | ud | 1 | 5286.065 | 1 | 5286.065 |  | 5286.07 | [5 empty] | 6540.983
SINAPI | 88248 |  | Ajudante de encanador | h | 12 | 13.94 | 1 |  | 167.28 | 167.28 | [6 empty] | 206.9923
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 12 | 17.06 | 1 |  | 204.72 | 204.72 | [6 empty] | 253.3205
SINAPI | 86914 | 10.2.8 | Torneira de pressão cromada para uso geral 3/4" PAR. STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar (Tanque aprov duas de jardim) | ud |  |  | 2 | 24.65 | 3.23 | 27.88 | 49.3 | 6.46 | 55.76 | 13.2374 | 68.9974 |  | 68.9974
SINAPI | 89957 | 10.2.9 | Ponto hidráulico (torn jardim- tanque de aprov) | UD |  |  | 2 | 30.2 | 60.68 | 90.88 | 60.4 | 121.36 | 181.76 | 43.1498 | 224.9098 |  | 224.9098
SINAPI | 83671 | 10.2.10 | Tubo 100mm para descida de águas pluviais( atendendo o tanque de aprov) | M |  |  | 2 | 10.8872 | 35.7128 | 46.6 | 21.7743 | 71.4257 | 93.2 | 22.1257 | 115.3257 |  | 115.3257
|  | 11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 4736.3985
|  | 11.1 | LOUÇAS
(TCPO) | adaptada 26001000003 | 11.1.1 | Assento sanitário para bacia de louça branca com caixa acoplada -(instalar somente assento Ref.: linha Ravena DECA ou similar) | ud |  |  | 5 | 118.9 | 31 | 149.9 | 594.5 | 155 | 749.5 | 177.9313 | 927.4313
SINAPI | 88248 |  | Ajudante de encanador | h | 1 | 13.94 | 5 |  | 13.94 | 13.94 | [6 empty] | 86.2468
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 1 | 17.06 | 5 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 105.5502
COTAÇÃO |  |  | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 118.9 | 5 | 118.9 |  | 118.9 | [5 empty] | 735.6343
(TCPO) | 26010000015 | 11.1.2 | Válvula de escoamento para lavatório de louça branca com coluna - (instalar só válvula De escoamento) | ud |  |  | 1 | 36.02 | 31 | 67.02 | 36.02 | 31 | 67.02 | 15.9105 | 82.9305
SINAPI | 88248 |  | Ajudante de encanador | h | 1 | 13.94 | 1 |  | 13.94 | 13.94 | [6 empty] | 17.2494
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 1 | 17.06 | 1 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 21.11
TCPO |  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 36.02 | 1 | 36.02 |  | 36.02 | [7 empty] | 44.5711
Composição própria |  | 11.1.3 | Sifão e válvula escoamento para tanque de louça com coluna de 30 litros ( falta somente sifão e válvula escoamento) | UN |  |  | 1 | 33.03 | 31 | 64.03 | 33.03 | 31 | 64.03 | 15.2007 | 79.2307
SINAPI | 88248 |  | Ajudante de encanador | h | 1 | 13.94 | 1 |  | 13.94 | 13.94 | [6 empty] | 17.2494
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 1 | 17.06 | 1 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 21.11
SINAPI | 86877 |  | Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório (Diâmetro de entrada: 1 1/4 ") | ud | 1 | 16.33 | 1 | 16.33 |  | 16.33 | [6 empty] | 20.2067
SINAPI | 86883 |  | Sifão metálico para tanque (Diâmetro de entrada: 1 1/4 " / diâmetro de saída 1 1/2 " / Tipo de acabamento: Cromado) | ud | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |  | 16.7 | [6 empty] | 20.6646
|  | 11.2 | METAIS
Composição própria |  | 11.2.1 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - (instalar no banheiro do gabinete de juiz ) | ud |  |  | 1 | 98.1 | 8.53 | 106.63 | 98.1 | 8.53 | 106.63 | 25.314 | 131.944
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.5 | 17.06 | 1 |  | 8.53 | 8.53 | [6 empty] | 10.555
COTAÇÃO |  |  | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - (instalar no banheiro do gabinete de juiz ) | m | 1 | 98.1 | 1 | 98.1 |  | 98.1 | [5 empty] | 121.3889
Composição própria |  | 11.2.2 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido ( uma por sanitário, instalar em todos os banheiros) | ud |  |  | 6 | 31 | 13.42 | 44.42 | 186 | 80.52 | 266.52 | 63.2718 | 329.7918
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 6 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 99.6354
COTAÇÃO |  |  | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - uma por sanitário | ud | 1 | 31 | 6 | 31 |  | 31 | [5 empty] | 230.1564
Composição própria |  | 11.2.3 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação ( uma por santário e copa ) | ud |  |  | 7 | 32.4 | 13.42 | 45.82 | 226.8 | 93.94 | 320.74 | 76.1437 | 396.8837
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 7 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 116.2414
COTAÇÃO |  |  | Dispenser papel toalha | ud | 1 | 32.4 | 7 | 32.4 |  | 32.4 | [5 empty] | 280.6423
Composição própria |  | 11.2.4 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar -( instalar na copa) | ud |  |  | 1 | 43.9 | 13.42 | 57.32 | 43.9 | 13.42 | 57.32 | 13.6078 | 70.9278
SINAPI | 88316 |  | servente | h | 1 | 13.42 | 1 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 16.6059
COTAÇÃO |  |  | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar -( instalar na copa) | pç | 1 | 43.9 | 1 | 43.9 |  | 43.9 | [5 empty] | 54.3219
SINAPI | 74125/002 | 11.2.5 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo. (3 unidades térreo + 3 unidades superior) | m² |  |  | 3.6 | 293.38 | 61.64 | 355.02 | 1056.168 | 221.904 | 1278.072 | 303.4143 | 1581.4863 |  | 1581.4863
(TCPO) | 26004000001 | 11.2.6 | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) | ud |  |  | 1 | 569.71 | 60.96 | 630.67 | 569.71 | 60.96 | 630.67 | 149.7211 | 780.3911
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 2 | 17.06 | 1 |  | 34.12 | 34.12 | [6 empty] | 42.2201
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 2 | 13.42 | 1 |  | 26.84 | 26.84 | [6 empty] | 33.2118
TCPO |  |  | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço inoxidável para lavatório de louça Ø 1 1/4", 45 x 60 cm | ud | 1 | 568.15 | 1 | 568.15 |  | 568.15 | [7 empty] | 703.0288
TCPO |  |  | Bucha de nylon Ø 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeça panela fenda simples Ø 4,8 mm x 50 mm | ud | 12 | 0.13 | 1 | 1.56 |  | 1.56 | [7 empty] | 1.9303
(TCPO) | 26004000001 adaptada | 11.2.7 | Barra de apoio para porta, em inox escovado 25 cm (porta banheiro PNE) | ud |  |  | 2 | 113.12 | 30.48 | 143.6 | 226.24 | 60.96 | 287.2 | 68.1813 | 355.3813
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 1 | 17.06 | 2 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 42.2201
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 2 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 33.2118
COTAÇÃO |  |  | Barras de25 cm, duas unidades. Instalar interna e externamente. | ud | 1 | 111.56 | 2 | 111.56 |  | 111.56 | [5 empty] | 276.0887
TCPO |  |  | Bucha de nylon Ø 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeça panela fenda simples Ø 4,8 mm x 50 mm | ud | 12 | 0.13 | 2 | 1.56 |  | 1.56 | [7 empty] | 3.8607
|  | 12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [11 empty] | 59852.5784
REDES
Composição própria | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 12.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 9.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud |  |  | 1 | 716.4 | 484.38 | 1200.78 | 716.4 | 484.38 | 1200.78 | 285.0652 | 1485.8452
TCPO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 9.000 Btu/h | nd | 0.3 | 551.08 | 1 | 165.324 |  | 165.32 | [7 empty] | 204.567
SINAPI | 88241 |  | Ajudante | h | 6 | 14.2 | 1 |  | 85.2 | 85.2 | [6 empty] | 105.4265
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 6 | 17.06 | 1 |  | 102.36 | 102.36 | [6 empty] | 126.6603
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 6 | 13.94 | 1 |  | 83.64 | 83.64 | [6 empty] | 103.4961
SINAPI | 88276 |  | Montador | h | 6 | 21.33 | 1 |  | 127.98 | 127.98 | [6 empty] | 158.3625
SINAPI | 88241 |  | Ajudante | h | 6 | 14.2 | 1 |  | 85.2 | 85.2 | [6 empty] | 105.4265
TCPO | 19.003.000020. |  | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2" | m | 17 | 18.44 | 1 | 313.48 |  | 313.48 | [7 empty] | 387.9002
TCPO | 19003000019 |  | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/8" | m | 15 | 15.84 | 1 | 237.6 |  | 237.6 | [7 empty] | 294.0062
Composição própria |  | 12.2 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 12.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud |  |  | 4 | 716.4 | 484.38 | 1200.78 | 2865.6 | 1937.52 | 4803.12 | 1140.2607 | 5943.3807
COTAÇÃO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 12.000 Btu/h | nd | 0.3 | 551.08 | 4 | 165.324 |  | 165.32 | [5 empty] | 818.2679
SINAPI | 88241 |  | Ajudante | h | 6 | 14.2 | 4 |  | 85.2 | 85.2 | [6 empty] | 421.7059
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 6 | 17.06 | 4 |  | 102.36 | 102.36 | [6 empty] | 506.6411
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 6 | 13.94 | 4 |  | 83.64 | 83.64 | [6 empty] | 413.9845
SINAPI | 88276 |  | Montador | h | 6 | 21.33 | 4 |  | 127.98 | 127.98 | [6 empty] | 633.4498
SINAPI | 88241 |  | Ajudante | h | 6 | 14.2 | 4 |  | 85.2 | 85.2 | [6 empty] | 421.7059
TCPO | 19.003.000020. |  | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2" | m | 17 | 18.44 | 4 | 313.48 |  | 313.48 | [7 empty] | 1551.6006
TCPO | 19003000019 |  | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/8" | m | 15 | 15.84 | 4 | 237.6 |  | 237.6 | [7 empty] | 1176.025
Composição própria |  | 12.3 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 24.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud |  |  | 3 | 791.1 | 602.2 | 1393.3 | 2373.3 | 1806.6 | 4179.9 | 992.3083 | 5172.2083
COTAÇÃO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h | nd | 0.3 | 608.54 | 3 | 182.56 |  | 182.56 | [5 empty] | 677.6992
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 8.7 | 14.2 | 3 |  | 123.54 | 123.54 | [6 empty] | 458.6052
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 8.7 | 17.06 | 3 |  | 148.42 | 148.42 | [6 empty] | 550.9647
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 3.3 | 13.94 | 3 |  | 46 | 46 | [6 empty] | 170.7612
SINAPI | 88277 |  | Montador | h | 8 | 21.33 | 3 |  | 170.64 | 170.64 | [6 empty] | 633.4498
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 8 | 14.2 | 3 |  | 113.6 | 113.6 | [6 empty] | 421.7059
TCPO | 19003000021 |  | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 5/8" | m | 17 | 21.82 | 3 | 370.94 |  | 370.94 | [7 empty] | 1377.0035
TCPO | 19003000019 |  | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/8" | m | 15 | 15.84 | 3 | 237.6 |  | 237.6 | [7 empty] | 882.0187
Composição própria | adaptada TCPO 17010.8.1.13 | 12.4 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 30.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud |  |  | 3 | 896.19 | 602.2 | 1498.39 | 2688.57 | 1806.6 | 4495.17 | 1067.1534 | 5562.3234
COTAÇÃO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 30.000 Btu/h | nd | 0.3 | 689.38 | 3 | 206.81 |  | 206.81 | [5 empty] | 767.7201
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 8.7 | 14.2 | 3 |  | 123.54 | 123.54 | [6 empty] | 458.6052
SINAPI | 88267 |  | Encanador | h | 8.7 | 17.06 | 3 |  | 148.42 | 148.42 | [6 empty] | 550.9647
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 3.3 | 13.94 | 3 |  | 46 | 46 | [6 empty] | 170.7612
SINAPI | 88277 |  | Montador | h | 8 | 21.33 | 3 |  | 170.64 | 170.64 | [6 empty] | 633.4498
SINAPI | 88248 |  | Ajudante | h | 8 | 14.2 | 3 |  | 113.6 | 113.6 | [6 empty] | 421.7059
TCPO | 19.003.000020. |  | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2" | m | 17 | 18.44 | 3 | 313.48 |  | 313.48 | [7 empty] | 1163.7005
TCPO | 19003000022 |  | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/4" | m | 15 | 25.06 | 3 | 375.9 |  | 375.9 | [7 empty] | 1395.416
Composição própria |  | 12.5 | Suporte metálico em aço galvanizado para sustentação de equipamento - para quatro equipamentos os demais serão instalados no chão; ( 11 split ) | ud |  |  | 11 | 47.98 | 13.42 | 61.4 | 527.78 | 147.62 | 675.4 | 160.34 | 835.74
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 11 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 182.665
SINAPI | 37591 |  | Suporte metálico, mão francesa em aço galvanizado pintado para sustentação de equipamento. Abas iguais 40 cm. | ud | 2 | 23.99 | 11 | 47.98 |  | 47.98 | [6 empty] | 653.075
EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado
|  | 12.6 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud |  |  | 1 | 2199 |  | 2199 | 2199 | 0 | 2199 | 308.2998 | 2507.2998
COTAÇÃO | BDI DIFERENCIADO |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 2199 | 1 | 2199 |  | 2199 | [5 empty] | 2507.2998
|  | 12.7 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud |  |  | 4 | 2124.15 |  | 2124.15 | 8496.6 | 0 | 8496.6 | 1191.2233 | 9687.8233
COTAÇÃO | BDI DIFERENCIADO |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 2124.15 | 4 | 2124.15 |  | 2124.15 | [5 empty] | 9687.8233
|  | 12.8 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 24.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud |  |  | 3 | 3059 |  | 3059 | 9177 | 0 | 9177 | 1286.6154 | 10463.6154
COTAÇÃO | BDI DIFERENCIADO |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 24.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 3059 | 3 | 3059 |  | 3059 | [5 empty] | 10463.6154
|  | 12.9 | CONDICIONADOR de ar tipo Split,30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud |  |  | 3 | 5319.05 |  | 5319.05 | 15957.15 | 0 | 15957.15 | 2237.1924 | 18194.3424
COTAÇÃO | BDI DIFERENCIADO |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split,30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 5319.05 | 3 | 5319.05 |  | 5319.05 | [5 empty] | 18194.3424
|  | 13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [11 empty] | 1428.603
Composição própria |  | 13.1 | Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação | UN |  |  | 6 | 179 | 13.42 | 192.42 | 1074 | 80.52 | 1154.52 | 274.083 | 1428.603
COTAÇÃO |  |  | Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 179 | 6 | 179 |  | 179 | [5 empty] | 1328.9676
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 6 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 99.6354
|  | 14 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | [11 empty] | 10800.8507
|  | 14.1 | PAISAGISMO
(TCPO) | 30004000002 | 14.1.1 | Preparo e substituição de terra para plantio | m³ |  |  | 0.2 | 113.35 | 21.47 | 134.82 | 22.67 | 4.294 | 26.964 | 6.4013 | 33.3653
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1.6 | 13.42 | 0.2 |  | 21.472 | 21.47 | [6 empty] | 5.3134
TCPO |  |  | Calcário dolomítico | kg | 1 | 2.37 | 0.2 | 2.37 |  | 2.37 | [7 empty] | 0.58653
TCPO |  |  | Terra vegetal preta | m³ | 0.9 | 110.78 | 0.2 | 99.702 |  | 99.7 | [7 empty] | 24.6738
TCPO |  |  | Adubo orgânico curtido - esterco | m³ | 0.1 | 85.86 | 0.2 | 8.586 |  | 8.59 | [7 empty] | 2.1259
TCPO |  |  | Adubo mineral - NPK (formulação: 10 - 10 - 10 ) | kg | 1 | 2.69 | 0.2 | 2.69 |  | 2.69 | [7 empty] | 0.66572
(TCPO) | 30.004.000007. | 14.1.2 | Plantio de grama São Carlos em placas de 40 x 40 cm | m² |  |  | 20 | 6.29 | 2.19 | 8.48 | 125.8 | 43.8 | 169.6 | 40.263 | 209.863
SINAPI | 88441 |  | Jardineiro | h | 0.08 | 14.03 | 20 |  | 1.12 | 1.12 | [6 empty] | 27.7178
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.08 | 13.42 | 20 |  | 1.07 | 1.07 | [6 empty] | 26.4804
TCPO |  |  | Grama sao carlos em placas (nome científico: AXONOPUS OBTUSIFOLIUS) | m² | 1 | 5.22 | 20 | 5.22 |  | 5.22 | [7 empty] | 129.1846
TCPO |  |  | Fosfato de rochas | kg | 0.1 | 0.13 | 20 | 0.01 |  | 0.01 | [7 empty] | 0.24748
TCPO |  |  | Calcário dolomítico | kg | 0.15 | 2.37 | 20 | 0.36 |  | 0.36 | [7 empty] | 8.9093
TCPO |  |  | Adubo orgânico curtido - esterco | m³ | 0.005 | 85.86 | 20 | 0.43 |  | 0.43 | [7 empty] | 10.6416
TCPO |  |  | Adubo mineral - NPK (formulação: 10 - 10 - 10 ) | kg | 0.1 | 2.69 | 20 | 0.27 |  | 0.27 | [7 empty] | 6.682
|  | 14.2 | GUARDA CORPO RAMPA ACESSO PNE
SINAPI | 73631 | 14.2.1 | Guarda-corpo e corrimão em tubo de aço galvanizado - conforme detalhamento do projeto - Acabado com fundo para galvanizado e pintura esmalte sintético | M |  |  | 25.2945 | 115.2245 | 166.9355 | 282.16 | 2914.5455 | 4222.5507 | 7137.0961 | 1694.3466 | 8831.4427 |  | 8831.4427
|  | 14.3 | ESCADA FRONTAL
SINAPI | 73631 | 14.3.1 | Guarda-corpo e corrimão em tubo de aço galvanizado - conforme detalhamento do projeto - Acabado com fundo para galvanizado e pintura esmalte sintético | M |  |  | 2 | 115.2245 | 166.9355 | 282.16 | 230.4489 | 333.8711 | 564.32 | 133.9696 | 698.2896 |  | 698.2896
|  | 14.4 | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO
SINAPI | 73932/1 | 14.4.1 | Complementação de Gradil de fechamento frontal em metalon seção 20X30MM (e chapa 1,11) e montantes principais perfil 60X60 (e da chapa 1,55) - Executar fechamento vão -30 cm entre montantes próximo a lixeira, além de batente para o fechamento) | M² |  |  | 0.54 | 171.983 | 46.027 | 218.01 | 92.8708 | 24.8546 | 117.7254 | 27.948 | 145.6734 |  | 145.6734
|  | 14.5 | MOTOR PORTÕES
Composição própria |  | 14.5.1 | Fornecimento e instalação de portão eletronico deslizante (instalar nos dois portões, para veículos) | UD |  |  | 2 | 326 | 30.48 | 356.48 | 652 | 60.96 | 712.96 | 169.2567 | 882.2167
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 1 | 17.06 | 2 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 42.2201
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 1 | 13.42 | 2 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 33.2118
COTAÇÃO |  |  | Motor para automatização de portão 1/4hp turbo | ud | 1 | 326 | 2 | 326 |  | 326 | [5 empty] | 806.7848
|  | 15 | PINTURAS | [11 empty] | 48039.7196
|  | 15.1 | PINTURA EM MUROS E PAREDES DE DIVISA
SINAPI | 88489 | 15.1.1 | Pintura latex acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos. | M² |  |  | 428.3 | 6.0138 | 4.1162 | 10.13 | 2575.7105 | 1762.9685 | 4338.679 | 1030.0024 | 5368.6814 |  | 5368.6814
|  | 15.2 | PINTURA EM PAREDES INTERNAS
SINAPI | 88497 | 15.2.1 | Lixamento e emassamento com massa PVA ( uma parte do imóvel -25%, já foi emassada) | M² |  |  | 482.18 | 4.0674 | 6.8526 | 10.92 | 1961.2189 | 3304.1867 | 5265.4056 | 1250.0073 | 6515.4129 |  | 6515.4129
SINAPI | 88489 | 15.2.2 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demãos. | M² |  |  | 642.912 | 6.0138 | 4.1162 | 10.13 | 3866.3442 | 2646.3544 | 6512.6986 | 1546.1146 | 8058.8132 |  | 8058.8132
|  | 15.3 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
SINAPI | 88431 | 15.3.1 | Textura acrilica em parede externa com duas demãos, emáx.= 2mm e acabamento N°1148 na cor silken web e na cor Nº 1151 doric white. Ref. Sherwin Williams ou equivalente técnico. | M² |  |  | 426.74 | 10.91 | 6.16 | 17.07 | 4655.7334 | 2628.7184 | 7284.4518 | 1729.3289 | 9013.7807 |  | 9013.7807
|  | 15.4 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73739/1 | 15.4.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos. | M² |  |  | 136.08 | 5.012 | 9.508 | 14.52 | 682.033 | 1293.8486 | 1975.8816 | 469.0743 | 2444.9559 |  | 2444.9559
|  | 15.5 | PINTURA EM GRADE METÁLICA - JANELAS
SINAPI | 6067 | 15.5.1 | Pintura com zarcão e esmalte acetinado em superfície metálica, duas demãos. | M² |  |  | 171.84 | 7.746 | 24.384 | 32.13 | 1331.0726 | 4190.1466 | 5521.2192 | 1310.7374 | 6831.9566 |  | 6831.9566
|  | 15.6 | PINTURA EM GUARDA CORPO, CORRIMÃO E PISO
SINAPI | 6067 | 15.6.1 | Pintura zarcão e esmalte sintético, na cor grafite claro ,no guarda corpo e corrimão novo (na escada metálica, patamar) | M² |  |  | 2.4 | 7.746 | 24.384 | 32.13 | 18.5904 | 58.5216 | 77.112 | 18.3064 | 95.4184 |  | 95.4184
SINAPI | 6067 | 15.6.2 | Pintura zarcão e esmalte sintético, grafite claro, nos corrimãos novos (na escada metálica e na escada em alvenaria) | M² |  |  | 10.7953 | 7.746 | 24.384 | 32.13 | 83.6205 | 263.2331 | 346.8536 | 82.3431 | 429.1967 |  | 429.1967
SINAPI | 6067 | 15.6.3 | Pintura zarcão e esmalte sintético, grafite claro na escada metálica, em todas as faces, inclusive a parte de baixo e apoios. | M² |  |  | 24.652 | 7.746 | 24.384 | 32.13 | 190.9544 | 601.1144 | 792.0688 | 188.0371 | 980.1059 |  | 980.1059
|  | 15.7 | PINTURA NAS TESTEIRAS METÁLICAS
SINAPI | 6067 | 15.7.1 | Pintura nas testeiras - esmalte brilhante em superfície metálica, duas demãos. Inclusive proteção com zarcão. | M² |  |  | 44.57 | 7.746 | 24.384 | 32.13 | 345.2392 | 1086.7949 | 1432.0341 | 339.9649 | 1771.999 |  | 1771.999
|  | 15.8 | PINTURA EM PORTÕES E GRADIS
SINAPI | 73924/002 | 15.8.1 | Pintura esmalte acetinado em superfície metálica, duas demãos. (pintar toda a fachada em gradil, inclusive portões, pintura esmalte sintético. Ref. Doric White ) | M² |  |  | 89.34 | 6.83 | 15.24 | 22.07 | 610.1922 | 1361.5416 | 1971.7338 | 468.0896 | 2439.8234 |  | 2439.8234
|  | 15.9 | PINTURA COBERTURA METÁLICA - TERÇAS, PILARES E MÃOS FRANCESAS
SINAPI | 6067 | 15.9.1 | Pintura esmalte acetinado em superfície metálica, duas demãos. (pintar as terças e mãos francesas, pintura zarcão e esmalte sintético. Ref. Doric White ) | M² |  |  | 92.5531 | 7.746 | 24.384 | 32.13 | 716.9162 | 2256.8143 | 2973.7304 | 705.9636 | 3679.6941 |  | 3679.6941
|  | 15.10 | PINTURA EM PISO
SINAPI | 41595 | 15.10.1 | Pintura acrilica de faixas de demarcação em vaga de estacionamento, 5 cm de largura. | M |  |  | 36.8 | 0.5852 | 8.416 | 9 | 21.5354 | 309.7088 | 331.2442 | 78.6374 | 409.8815 |  | 409.8815
|  | 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 3155.0606
|  | 16.1 | MASTROS PARA BANDEIRA
COTAÇÃO |  | 16.1.1 | Mastro para bandeira, altura 3 metros, com base, chumbadores, cabo de aço e roldanas. Galvanizado - Referência: Postefer ou similar | ud |  |  | 2 | 740 | 0 | 740 | 1480 | 0 | 1480 | 351.352 | 1831.352 | 1831.352
COTAÇÃO |  | 16.1.2 | Mastro para bandeira, altura 4 metros, com base, chumbadores, cabo de aço e roldanas. Galvanizado - Referência: Postefer ou similar | ud |  |  | 1 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 185.172 | 965.172 | 965.172
|  | 16.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL
Composição própria |  | 16.2.1 | Fixação letreiro em latão na fachada do imóvel (" Justiça do Trabalho") e Brasão da República, fornecidos pelo TRT. | UD |  |  | 17 |  | 9.15 | 9.15 | 0 | 155.55 | 155.55 | 36.9276 | 192.4776
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro | h | 0.3 | 17.06 | 17 |  | 5.12 | 5.12 | [6 empty] | 107.7033
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.3 | 13.42 | 17 |  | 4.03 | 4.03 | [6 empty] | 84.7743
Composição própria |  | 16.2.2 | Fixação de placas de comunicação visual nas portas, edital e quadro de avisos - os letreiros, placas, editais e quadros de aviso serão fornecidos pelo TRT. | UD |  |  | 20 |  | 6.71 | 6.71 | 0 | 134.2 | 134.2 | 31.8591 | 166.0591
SINAPI | 88316 |  | Servente | h | 0.5 | 13.42 | 20 |  | 6.71 | 6.71 | [6 empty] | 166.0591
|  | 17 | LIMPEZA DA OBRA | [11 empty] | 1315.2077
SINAPI | 9537 | 17.1 | Limpeza final da obra | M² |  |  | 511 | 0.2012 | 1.8788 | 2.08 | 102.8132 | 960.0668 | 1062.88 | 252.3277 | 1315.2077 |  | 1315.2077
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 178637.8419 | 89306.49 | 267944.3319 | 60127.3327 | 328071.6646 | 70051.1486 | 204162.7428 | 53857.7732
[16 empty] | 21.35% | 62.23% | 16.42%
ESTATÍSTICA OBRA 01
Cotação | 70051.1486 | 21.35%
TCPO | 53857.7732 | 16.42%
SINAPI | 204162.7428 | 62.23%
TOTAL | 328071.6646 | 100%

## ANALÍTICO ELÉTRICA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
OBRA: Reforma do edifício da Vara Trabalhista de Wenceslau Braz LOCAL: Rua Expedicionários, s/n DATA: set/2015
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total | 23.74%
|  | 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 30854.59 | 13815.55 | 44670.14 | 10604.6912 | 55274.8312
|  | 1.1 | REVISÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE EXISTENTE | [7 empty] | 0 | 2677.8 | 2677.8 | 635.7097 | 3313.5097
(SINAPI) |  | 1.1.1 | Serviço de revisão e readequação da rede elétrica e lógica existente | h |  |  | 60 |  | 44.63 | 44.63 | 0 | 2677.8 | 2677.8 | 635.7097 | 3313.5097 | Cotação | SINAPI | TCPO
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 60 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 1266.6026
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 60 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 1050.5526
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13.42 | 60 |  | 13.42 | 13.42 | [6 empty] | 996.3545
|  | 1.2 | ENTRADA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES | [7 empty] | 67.66 | 129.38 | 197.04 | 46.7773 | 243.8173
|  | 1.2.1 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 122 mm (para telecomunicações) |  |  |  | 1 | 19.3 | 39.02 | 58.32 | 19.3 | 39.02 | 58.32 | 13.8452 | 72.1652
TCPO | 16.003.000010 |  | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 122 mm | pç | 1 | 19.3 | 1 | 19.3 |  | 19.3 | [7 empty] | 23.8818
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1.25 | 17.06 | 1 |  | 21.33 | 21.33 | [6 empty] | 26.3937
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.25 | 14.15 | 1 |  | 17.69 | 17.69 | [6 empty] | 21.8896
(SINAPI) | 83446 | 1.2.2 | Caixa de passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita | pç |  |  | 1 | 37.45 | 88.8 | 126.25 | 37.45 | 88.8 | 126.25 | 29.9718 | 156.2217
SINAPI | 39 |  | Aço CA-60, 5,0 mm, vergalhão | kg | 2.156 | 3.13 | 1 | 6.75 |  | 6.75 | [6 empty] | 8.3524
SINAPI | 370 |  | Areia média - posto jazida / fornecedor (sem frete) | m³ | 0.06353 | 52.5 | 1 | 3.34 |  | 3.34 | [6 empty] | 4.1329
SINAPI | 1106 |  | Cal hidratada, de 1a qualidade, para argamassa | kg | 3.0096 | 0.27 | 1 | 0.81 |  | 0.81 | [6 empty] | 1.0023
SINAPI | 1379 |  | Cimento portland composto CP II-32 | kg | 18.5084 | 0.51 | 1 | 9.44 |  | 9.44 | [6 empty] | 11.6811
SINAPI | 4721 |  | Pedra britada n. 1 - posto pedreira / fornecedor (sem frete) | m³ | 0.0365 | 38 | 1 | 1.39 |  | 1.39 | [6 empty] | 1.72
SINAPI | 7258 |  | Tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm | un | 60.48 | 0.26 | 1 | 15.72 |  | 15.72 | [6 empty] | 19.4519
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.6789 | 17.06 | 1 |  | 28.64 | 28.64 | [6 empty] | 35.4391
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 4.4832 | 13.42 | 1 |  | 60.16 | 60.16 | [6 empty] | 74.442
(SINAPI) |  | 1.2.3 | Curva 135º para eletroduto de PVC rígido Ø60mm (2") | m |  |  | 1 | 10.91 | 1.56 | 12.47 | 10.91 | 1.56 | 12.47 | 2.9604 | 15.4304
SINAPI | 1889 |  | Curva 135º para eletroduto de PVC rígido Ø60mm (2") | m | 1 | 10.91 | 1 | 10.91 |  | 10.91 | [6 empty] | 13.5
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 17.06 | 1 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 1.0518
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 1 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 0.87855
|  | 1.3 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 2147.68 | 954.38 | 3102.06 | 736.429 | 3838.489
Eletrocalhas e acessórios
|  | 1.3.1 | Tampa para eletrocalha #300x50mm | m |  |  | 102 | 7.85 | 3.13 | 10.98 | 800.7 | 319.26 | 1119.96 | 265.8785 | 1385.8385
Cotação |  |  | Tampa de encaixe para eletrocalha #300x50mm chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, | m | 1 | 7.85 | 102 | 7.85 |  | 7.85 | [5 empty] | 990.7862
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 17.06 | 102 |  | 1.71 | 1.71 | [6 empty] | 215.8273
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 14.15 | 102 |  | 1.42 | 1.42 | [6 empty] | 179.225
|  | 1.3.2 | Tampa de pressão para eletrocalha #300x50mm | m |  |  | 6 | 13.95 | 3.13 | 17.08 | 83.7 | 18.78 | 102.48 | 24.3288 | 126.8088
Cotação |  |  | Tampa de pressão para eletrocalha #300x50mm chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, | m | 1 | 13.95 | 6 | 13.95 |  | 13.95 | [5 empty] | 103.5704
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 17.06 | 6 |  | 1.71 | 1.71 | [6 empty] | 12.6957
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 14.15 | 6 |  | 1.42 | 1.42 | [6 empty] | 10.5426
|  | 1.3.3 | Tampa para curva horizontal 90º #300x50 mm | pç |  |  | 11 | 14.39 | 1.56 | 15.95 | 158.29 | 17.16 | 175.45 | 41.6518 | 217.1018
Cotação |  |  | Tampa chapa 22 AWG para curva horizontal 90º #300x50 mm acabamento pré zincado à fogo | pç | 1 | 14.39 | 11 | 14.39 |  | 14.39 | [5 empty] | 195.868
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 17.06 | 11 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 11.5697
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 11 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 9.6641
|  | 1.3.4 | Tampa para Tê horizontal 90º #300x50 mm | pç |  |  | 7 | 20.36 | 1.56 | 21.92 | 142.52 | 10.92 | 153.44 | 36.4267 | 189.8667
Cotação |  |  | Tampa chapa 22 AWG para Tê horizontal 90º #300x50 mm acabamento pré zincado à fogo | pç | 1 | 20.36 | 7 | 20.36 |  | 20.36 | [5 empty] | 176.3542
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 17.06 | 7 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 7.3625
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 7 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 6.1499
|  | 1.3.5 | Tampa para curva de inversão 90º #300x50 mm | pç |  |  | 2 | 12.26 | 1.56 | 13.82 | 24.52 | 3.12 | 27.64 | 6.5617 | 34.2017
Cotação |  |  | Tampa chapa 22 AWG para curva de inversão 90º #300x50 mm acabamento pré zincado à fogo | pç | 1 | 12.26 | 2 | 12.26 |  | 12.26 | [5 empty] | 30.341
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 17.06 | 2 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 2.1036
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 2 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 1.7571
|  | 1.3.6 | Tampa para redução concêntrica 500#50 para #300x50 mm | pç |  |  | 5 | 17.45 | 1.56 | 19.01 | 87.25 | 7.8 | 95.05 | 22.5649 | 117.6149
Cotação |  |  | Tampa chapa 22 AWG para redução concêntrica 500#50 para #300x50 acabamento pré zincado à fogo | pç | 1 | 17.45 | 5 | 17.45 |  | 17.45 | [5 empty] | 107.9631
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 17.06 | 5 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 5.2589
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 5 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 4.3928
|  | 1.3.7 | Tampa para eletrocalha perfurada #500x50mm | m |  |  | 15 | 13.18 | 4.68 | 17.86 | 197.7 | 70.2 | 267.9 | 63.5995 | 331.4995
Cotação |  |  | Tampa chapa 22 AWG para eletrocalha perfurada #500x50mm acabamento pré zincado à fogo | m | 1 | 13.18 | 15 | 13.18 |  | 13.18 | [5 empty] | 244.634
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 17.06 | 15 |  | 2.56 | 2.56 | [6 empty] | 47.5162
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 14.15 | 15 |  | 2.12 | 2.12 | [6 empty] | 39.3493
|  | 1.3.8 | Tampa para curva horizontal 90º #500x50 mm | pç |  |  | 2 | 27.93 | 2.18 | 30.11 | 55.86 | 4.36 | 60.22 | 14.2962 | 74.5162
Cotação |  |  | Tampa chapa 22 AWG para curva horizontal 90º #500x50 mm acabamento pré zincado à fogo | pç | 1 | 27.93 | 2 | 27.93 |  | 27.93 | [5 empty] | 69.1212
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.07 | 17.06 | 2 |  | 1.19 | 1.19 | [6 empty] | 2.945
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.07 | 14.15 | 2 |  | 0.99 | 0.99 | [6 empty] | 2.4501
|  | 1.3.9 | Tampa para Tê horizontal 90º #500x50 mm | pç |  |  | 3 | 34.52 | 2.18 | 36.7 | 103.56 | 6.54 | 110.1 | 26.1377 | 136.2377
Cotação |  |  | Tampa chapa 22 AWG para Tê horizontal 90º #500x50 mm acabamento pré zincado à fogo | pç | 1 | 34.52 | 3 | 34.52 |  | 34.52 | [5 empty] | 128.1451
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.07 | 17.06 | 3 |  | 1.19 | 1.19 | [6 empty] | 4.4175
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.07 | 14.15 | 3 |  | 0.99 | 0.99 | [6 empty] | 3.6751
Eletrodutos caixas e acessórios
|  | 1.3.10 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 16 | 1.3 | 4.68 | 5.98 | 20.8 | 74.88 | 95.68 | 22.7144 | 118.3944
TCPO | 16.003.000001 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 1.3 | 16 | 1.3 |  | 1.3 | [7 empty] | 25.7379
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 17.06 | 16 |  | 2.56 | 2.56 | [6 empty] | 50.6839
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 14.15 | 16 |  | 2.12 | 2.12 | [6 empty] | 41.9726
(SINAPI) | 72935 | 1.3.11 | Caixa de passagem octogonal PVC 3" | m |  |  | 4 | 4.13 | 4.68 | 8.81 | 16.52 | 18.72 | 35.24 | 8.366 | 43.606
SINAPI | 1871 |  | Caixa de passagem octogonal PVC 3" | m | 1 | 4.13 | 4 | 4.13 |  | 4.13 | [6 empty] | 20.4418
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 17.06 | 4 |  | 2.56 | 2.56 | [6 empty] | 12.671
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 14.15 | 4 |  | 2.12 | 2.12 | [6 empty] | 10.4932
|  | 1.3.12 | Condulete em liga de alumínio (2") tipo T | pç |  |  | 4 | 33.48 | 18.73 | 52.21 | 133.92 | 74.92 | 208.84 | 49.5786 | 258.4186
TCPO | 16.003.000042 |  | Condulete em liga de alumínio (2") tipo T - para interligação do QDE ao no-break. | pç | 1 | 33.48 | 4 | 33.48 |  | 33.48 | [7 empty] | 165.7126
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 17.06 | 4 |  | 10.24 | 10.24 | [6 empty] | 50.6839
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 14.15 | 4 |  | 8.49 | 8.49 | [6 empty] | 42.0221
|  | 1.3.13 | Condulete em liga de alumínio (2") tipo LL/LR | pç |  |  | 6 | 37.42 | 15.61 | 53.03 | 224.52 | 93.66 | 318.18 | 75.5359 | 393.7159
TCPO | 16.003.000052 |  | Condulete em liga de alumínio (2") tipo LL/LR - para interligação do QDE ao no-break. | pç | 1 | 37.42 | 6 | 37.42 |  | 37.42 | [7 empty] | 277.821
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 17.06 | 6 |  | 8.53 | 8.53 | [6 empty] | 63.3301
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 14.15 | 6 |  | 7.08 | 7.08 | [6 empty] | 52.5648
(SINAPI) | 72311 | 1.3.14 | Eletroduto de aço galvanizado Ø 2" - para interligação do QDE ao no-break. | m |  |  | 6 | 11.57 | 23.41 | 34.98 | 69.42 | 140.46 | 209.88 | 49.8255 | 259.7055
SINAPI | 21134 |  | Eletroduto de aço galvanizado Ø 2" | m | 1 | 11.57 | 6 | 11.57 |  | 11.57 | [6 empty] | 85.9003
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.75 | 17.06 | 6 |  | 12.8 | 12.8 | [6 empty] | 95.0323
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.75 | 14.15 | 6 |  | 10.61 | 10.61 | [6 empty] | 78.7729
(SINAPI) | 72935 | 1.3.15 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 20 | 1.42 | 4.68 | 6.1 | 28.4 | 93.6 | 122 | 28.9628 | 150.9628
SINAPI | 2688 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m | 1 | 1.42 | 20 | 1.42 |  | 1.42 | [6 empty] | 35.1422
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 17.06 | 20 |  | 2.56 | 2.56 | [6 empty] | 63.3549
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 14.15 | 20 |  | 2.12 | 2.12 | [6 empty] | 52.4658
|  | 1.4 | COLUNAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 552.2 | 564.78 | 1116.98 | 265.1711 | 1382.1511
|  | 1.4.1 | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos | pç |  |  | 25 | 8.15 | 1.71 | 9.86 | 203.75 | 42.75 | 246.5 | 58.5191 | 305.0191
Cotação |  |  | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico para 3 RJ 45 REF: DT-64444.10 ou similar compatível | pç | 1 | 8.15 | 25 | 8.15 |  | 8.15 | [5 empty] | 252.1202
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 17.06 | 25 |  | 1.71 | 1.71 | [6 empty] | 52.8989
|  | 1.4.2 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo branco ou preto | pç |  |  | 31 | 4.25 | 6.55 | 10.8 | 131.75 | 203.05 | 334.8 | 79.4815 | 414.2815
Cotação |  |  | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor branca. Ref. Dutotec 99233.00 ou similar compatível | pç | 1 | 4.25 | 31 | 4.25 |  | 4.25 | [5 empty] | 163.0274
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 17.06 | 31 |  | 3.58 | 3.58 | [6 empty] | 137.3267
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 14.15 | 31 |  | 2.97 | 2.97 | [6 empty] | 113.9274
|  | 1.4.3 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para coluna ou totem técnico, miolo vermelho | pç |  |  | 44 | 4.25 | 6.55 | 10.8 | 187 | 288.2 | 475.2 | 112.8125 | 588.0125
Cotação |  |  | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor vermelha. Ref. Dutotec 99231.00 ou similar compatível | pç | 1 | 4.25 | 44 | 4.25 |  | 4.25 | [5 empty] | 231.3938
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 17.06 | 44 |  | 3.58 | 3.58 | [6 empty] | 194.9152
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 14.15 | 44 |  | 2.97 | 2.97 | [6 empty] | 161.7034
|  | 1.4.5 | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca | pç |  |  | 18 | 1.65 | 1.71 | 3.36 | 29.7 | 30.78 | 60.48 | 14.358 | 74.838
Cotação |  |  | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca, ref. Dutotec DT 99430.00 ou similar | pç | 1 | 1.65 | 18 | 1.65 |  | 1.65 | [5 empty] | 36.7508
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 17.06 | 18 |  | 1.71 | 1.71 | [6 empty] | 38.0872
|  | 1.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS | [7 empty] | 2967.98 | 1676.28 | 4644.26 | 1102.5473 | 5746.8073
(SINAPI) |  | 1.5.1 | Interruptor simples de uma tecla | pç |  |  | 5 | 5.54 | 6.55 | 12.09 | 27.7 | 32.75 | 60.45 | 14.3508 | 74.8008
SINAPI | 7555 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 5.54 | 5 | 5.54 |  | 5.54 | [6 empty] | 34.276
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 17.06 | 5 |  | 3.58 | 3.58 | [6 empty] | 22.1495
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 14.15 | 5 |  | 2.97 | 2.97 | [6 empty] | 18.3754
(SINAPI) |  | 1.5.2 | Conjunto interruptores duas teclas simples | pç |  |  | 7 | 9.54 | 11.55 | 21.09 | 66.78 | 80.85 | 147.63 | 35.0474 | 182.6774
SINAPI | 7559 |  | Conjunto duas teclas simples de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 9.54 | 7 | 9.54 |  | 9.54 | [6 empty] | 82.6336
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 17.06 | 7 |  | 6.31 | 6.31 | [6 empty] | 54.656
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 14.15 | 7 |  | 5.24 | 5.24 | [6 empty] | 45.3878
(SINAPI) |  | 1.5.3 | Interruptor paralelo de uma tecla | pç |  |  | 11 | 7.29 | 9.05 | 16.34 | 80.19 | 99.55 | 179.74 | 42.6703 | 222.4103
SINAPI | 7557 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 7.29 | 11 | 7.29 |  | 7.29 | [6 empty] | 99.2271
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 17.06 | 11 |  | 4.95 | 4.95 | [6 empty] | 67.3764
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 14.15 | 11 |  | 4.1 | 4.1 | [6 empty] | 55.8067
(SINAPI) |  | 1.5.4 | Conjunto interruptores duas teclas paralelas | pç |  |  | 9 | 13.26 | 16.54 | 29.8 | 119.34 | 148.86 | 268.2 | 63.6707 | 331.8707
SINAPI | 7567 |  | Conjunto duas teclas paralelas de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 13.26 | 9 | 13.26 |  | 13.26 | [6 empty] | 147.6713
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.53 | 17.06 | 9 |  | 9.04 | 9.04 | [6 empty] | 100.6749
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.53 | 14.15 | 9 |  | 7.5 | 7.5 | [6 empty] | 83.5245
|  | 1.5.5 | Conjunto interruptores três teclas paralelas | pç |  |  | 1 | 18.42 | 21.53 | 39.95 | 18.42 | 21.53 | 39.95 | 9.4841 | 49.4341
TCPO | 16.007.000006 |  | Conjunto três teclas paralelas de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 18.42 | 1 | 18.42 |  | 18.42 | [7 empty] | 22.7929
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.69 | 17.06 | 1 |  | 11.77 | 11.77 | [6 empty] | 14.5642
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.69 | 14.15 | 1 |  | 9.76 | 9.76 | [6 empty] | 12.077
|  | 1.5.6 | Conjunto interruptor uma tecla simples e duas teclas paralelas 10 A - 250 V | pç |  |  | 1 | 16.53 | 24.04 | 40.57 | 16.53 | 24.04 | 40.57 | 9.6313 | 50.2013
TCPO | 16.007.000002 |  | Conjunto interruptor uma tecla simples e duas teclas paralelas 10 A - 250 V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 16.53 | 1 | 16.53 |  | 16.53 | [7 empty] | 20.4542
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.77 | 17.06 | 1 |  | 13.14 | 13.14 | [6 empty] | 16.2594
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.77 | 14.15 | 1 |  | 10.9 | 10.9 | [6 empty] | 13.4877
(SINAPI) |  | 1.5.7 | Interruptor uma tecla dupla bipolar simples 20 A - 250 V | pç |  |  | 1 | 19.62 | 10.92 | 30.54 | 19.62 | 10.92 | 30.54 | 7.2502 | 37.7902
SINAPI | 12122 |  | Interruptor, uma tecla dupla bipolar simples com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 20A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 19.62 | 1 | 19.62 |  | 19.62 | [6 empty] | 24.2778
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 17.06 | 1 |  | 5.97 | 5.97 | [6 empty] | 7.3873
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 14.15 | 1 |  | 4.95 | 4.95 | [6 empty] | 6.1251
(SINAPI) |  | 1.5.8 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho) | pç |  |  | 7 | 13.8 | 9.05 | 22.85 | 96.6 | 63.35 | 159.95 | 37.9721 | 197.9221
SINAPI | 7529 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 13.8 | 7 | 13.8 |  | 13.8 | [6 empty] | 119.5328
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 17.06 | 7 |  | 4.95 | 4.95 | [6 empty] | 42.8759
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 14.15 | 7 |  | 4.1 | 4.1 | [6 empty] | 35.5134
(SINAPI) |  | 1.5.9 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 69 | 13.8 | 9.05 | 22.85 | 952.2 | 624.45 | 1576.65 | 374.2967 | 1950.9467
SINAPI | 7529 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 13.8 | 69 | 13.8 |  | 13.8 | [6 empty] | 1178.2523
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 17.06 | 69 |  | 4.95 | 4.95 | [6 empty] | 422.634
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 14.15 | 69 |  | 4.1 | 4.1 | [6 empty] | 350.0605
|  | 1.5.10 | Conjuntor interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 14136) de embutir 4x2" | pç |  |  | 6 | 11.82 | 11.55 | 23.37 | 70.92 | 69.3 | 140.22 | 33.2882 | 173.5082
TCPO | 16.007.000015 |  | Conjuntor interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 14136), 10A, 250V, de embutir 4x2" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 11.82 | 6 | 11.82 |  | 11.82 | [7 empty] | 87.7564
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 17.06 | 6 |  | 6.31 | 6.31 | [6 empty] | 46.848
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 14.15 | 6 |  | 5.24 | 5.24 | [6 empty] | 38.9039
|  | 1.5.11 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 13 | 17.95 | 11.55 | 29.5 | 233.35 | 150.15 | 383.5 | 91.0429 | 474.5429
Cotação |  |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 17.95 | 13 | 17.95 |  | 17.95 | [5 empty] | 288.7473
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 17.06 | 13 |  | 6.31 | 6.31 | [6 empty] | 101.5039
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 14.15 | 13 |  | 5.24 | 5.24 | [6 empty] | 84.2917
|  | 1.5.12 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A,de embutir 4x2" (miolo vermelho) | pç |  |  | 14 | 17.95 | 11.55 | 29.5 | 251.3 | 161.7 | 413 | 98.0462 | 511.0462
Cotação |  |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 17.95 | 14 | 17.95 |  | 17.95 | [5 empty] | 310.9586
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 17.06 | 14 |  | 6.31 | 6.31 | [6 empty] | 109.3119
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 14.15 | 14 |  | 5.24 | 5.24 | [6 empty] | 90.7757
|  | 1.5.13 | Tomada 2P+T (NBR 14136) montada em condulete (miolo branco) | pç |  |  | 2 | 19.89 | 9.05 | 28.94 | 39.78 | 18.1 | 57.88 | 13.7407 | 71.6207
TCPO | 16.003.000075 |  | Condulete PVC Ø1" tipo E | pç | 1 | 6.09 | 2 | 6.09 |  | 6.09 | [7 empty] | 15.0715
SINAPI | 7529 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136) com espelho montada em condulete, 20A, 250V - miolo branco ou preto | pç | 1 | 13.8 | 2 | 13.8 |  | 13.8 | [6 empty] | 34.1522
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 17.06 | 2 |  | 4.95 | 4.95 | [6 empty] | 12.2503
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 14.15 | 2 |  | 4.1 | 4.1 | [6 empty] | 10.1467
|  | 1.5.14 | Tomada externa 2P+T (NBR 14136) 10 A 250V | pç |  |  | 3 | 58.75 | 9.05 | 67.8 | 176.25 | 27.15 | 203.4 | 48.2872 | 251.6872
Cotação |  |  | Tomada externa 2P+T (NBR 14136) 10 A 250V - ref. Aquatic Pial ou similar | pç | 1 | 58.75 | 3 | 58.75 |  | 58.75 | [5 empty] | 218.0917
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 17.06 | 3 |  | 4.95 | 4.95 | [6 empty] | 18.3754
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.29 | 14.15 | 3 |  | 4.1 | 4.1 | [6 empty] | 15.22
|  | 1.5.15 | Sensor de presença, de embutir em parede para caixa 4x2", 127V, 60Hz, 600W com chave de três posições | pç |  |  | 2 | 34.03 | 15.61 | 49.64 | 68.06 | 31.22 | 99.28 | 23.5691 | 122.8491
Cotação |  |  | Sensor de presença de parede, de embutir em caixa 4x2", 127V, 60Hz, 600W, ângulo de abertura 120º x 115º (ou mais), chave de três posições (desligado, automático e ligado), jumper para temporização com opções, incluindo temporização de 10 minutos, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 1 ano (ref. Sensor Light SLEI-03 ou similar equivalente). Se disponível, deverá ser desabilitada a função fotoelétrica. A temporização deverá ser ajustada para 10 minutos. | pç | 1 | 34.03 | 2 | 34.03 |  | 34.03 | [5 empty] | 84.2174
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 17.06 | 2 |  | 8.53 | 8.53 | [6 empty] | 21.11
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 14.15 | 2 |  | 7.08 | 7.08 | [6 empty] | 17.5216
|  | 1.5.16 | Relé fotoelétrico intercambiável com base, 127 V, 1000 W, fixado em alvenaria | pç |  |  | 2 | 60.22 | 31.21 | 91.43 | 120.44 | 62.42 | 182.86 | 43.411 | 226.271
Cotação |  |  | Relé fotoelétrico intercambiável, uso externo, com base, 127 V, 1000 W | pç | 1 | 40.12 | 2 | 40.12 |  | 40.12 | [5 empty] | 99.289
Cotação |  |  | Base para relé fotoelétrico | pç | 1 | 20.1 | 2 | 20.1 |  | 20.1 | [5 empty] | 49.7435
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 2 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 42.2201
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 2 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 35.0184
|  | 1.5.17 | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V com sensor (ref. Ventokit 150 ou similar) | pç |  |  | 2 | 305.25 | 24.97 | 330.22 | 610.5 | 49.94 | 660.44 | 156.7885 | 817.2285
Cotação |  |  | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V com sensor (ref. Ventokit 150 ou similar) | pç | 1 | 305.25 | 2 | 305.25 |  | 305.25 | [5 empty] | 755.4327
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 17.06 | 2 |  | 13.65 | 13.65 | [6 empty] | 33.781
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 14.15 | 2 |  | 11.32 | 11.32 | [6 empty] | 28.0147
|  | 1.6 | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 20271.39 | 3430.13 | 23701.52 | 5626.7408 | 29328.2608
|  | 1.6.1 | Bloco autônomo de iluminação de emergência | pç |  |  | 23 | 34.75 | 15.61 | 50.36 | 799.25 | 359.03 | 1158.28 | 274.9757 | 1433.2557
Cotação |  |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha tranparente | pç | 1 | 27.5 | 23 | 27.5 |  | 27.5 | [5 empty] | 782.6555
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 5.49 | 23 | 5.49 |  | 5.49 | [5 empty] | 156.2465
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 1 | 1.76 | 23 | 1.76 |  | 1.76 | [5 empty] | 50.09
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 17.06 | 23 |  | 8.53 | 8.53 | [6 empty] | 242.7655
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 14.15 | 23 |  | 7.08 | 7.08 | [6 empty] | 201.4982
|  | 1.6.2 | Luminária de embutir com aletas (antireflexiva) para 4 lâmpadas LED de 9 ou 10 W formato tubular T8 conectores G13 temperatura de branca (maior que 4000 K) fator de potência igual ou maior que 0,8 (lâmpadas equivalentes à fluorescente tubular de 16 W) | pç |  |  | 69 | 236.44 | 31.21 | 267.65 | 16314.36 | 2153.49 | 18467.85 | 4384.2676 | 22852.1176
Cotação |  |  | Luminária de embutir padrão forro modular para 4 lâmpadas tubulares T8 de 60 cm, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas (mín. 16 células) em alumínio anodizado, base G13, fab. Lumicenter CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar | pç | 1 | 89 | 69 | 89 |  | 89 | [5 empty] | 7598.8734
Cotação |  |  | Lâmpada LED 9 ou 10 W tubular, leitosa, fluxo luminoso 800 lm ou superior, temp. cor 4000K ou superior, base G13, 60 cm, ângulo de abertura do facho 240º, 127V ou bivolt, fator de potência 0,8 ou superior, vida útil mínima de 25000 horas, ref. Philips, Osram ou similar | pç | 4 | 35.5 | 69 | 142 |  | 142 | [5 empty] | 12124.0452
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.68 | 69 | 3.68 |  | 3.68 | [5 empty] | 314.2006
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 1 | 1.76 | 69 | 1.76 |  | 1.76 | [5 empty] | 150.2699
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 69 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 1456.593
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 69 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 1208.1355
|  | 1.6.3 | Luminária de embutir com aletas (antireflexiva) para 2 lâmpadas LED de 9 ou 10 W formato tubular T8 conectores G13 temperatura de branca (maior que 4000 K) fator de potência igual ou maior que 0,8 (lâmpadas equivalentes à fluorescente tubular de 16 W) | pç |  |  | 8 | 154.07 | 24.97 | 179.04 | 1232.56 | 199.76 | 1432.32 | 340.0328 | 1772.3528
Cotação |  |  | Luminária de embutir padrão forro modular para 2 lâmpadas tubulares T8 de 60 cm, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas em alumínio anodizado, base G13, fab. Lumicenter, Abalux , GoldLuz, Itaim ou similar | pç | 1 | 77.63 | 8 | 77.63 |  | 77.63 | [5 empty] | 768.4749
Cotação |  |  | Lâmpada LED 9 ou 10 W tubular, leitosa, fluxo luminoso 800 lm ou superior, temp. cor 4000K ou superior, base G13, 60 cm, ângulo de abertura do facho 240º, 127V ou bivolt, fator de potência 0,8 ou superior, vida útil mínima de 25000 horas, ref. Philips, Osram ou similar | pç | 2 | 35.5 | 8 | 71 |  | 71 | [5 empty] | 702.8432
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.68 | 8 | 3.68 |  | 3.68 | [5 empty] | 36.4291
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 1 | 1.76 | 8 | 1.76 |  | 1.76 | [5 empty] | 17.4226
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 17.06 | 8 |  | 13.65 | 13.65 | [6 empty] | 135.1241
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 14.15 | 8 |  | 11.32 | 11.32 | [6 empty] | 112.0589
|  | 1.6.4 | Luminária de sobrepor com difusor de vidro temperado de embutir com duas lâmpadas LED de 10W (bocais E-27) | pç |  |  | 6 | 84.65 | 31.21 | 115.86 | 507.9 | 187.26 | 695.16 | 165.031 | 860.191
Cotação |  |  | Luminária de sobrepor para duas lâmpadas com bocais E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 41.33 | 6 | 41.33 |  | 41.33 | [5 empty] | 306.8505
Cotação |  |  | Lâmpada LED 10W, 127 V (ou bivolt) branca (4000K ou superior), fluxo luminoso 800 lm ou superior, fator de potência igual ou maior que 0,8, vida útil mínima de 15000 horas | pç | 2 | 19.9 | 6 | 39.8 |  | 39.8 | [5 empty] | 295.4911
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.76 | 6 | 3.52 |  | 3.52 | [5 empty] | 26.1339
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 6 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 126.6603
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 6 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 105.0553
|  | 1.6.5 | Luminária de embutir com difusor de vidro temperado de embutir com duas lâmpadas LED de 10W (bocais E-27) | pç |  |  | 13 | 82.64 | 31.21 | 113.85 | 1074.32 | 405.73 | 1480.05 | 351.3639 | 1831.4139
Cotação |  |  | Luminária de embutir para duas lâmpadas com bocais E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 39.32 | 13 | 39.32 |  | 39.32 | [5 empty] | 632.5094
Cotação |  |  | Lâmpada LED 10W, 127 V (ou bivolt) branca (4000K ou superior), fluxo luminoso 800 lm ou superior, fator de potência igual ou maior que 0,8, vida útil mínima de 15000 horas | pç | 2 | 19.9 | 13 | 39.8 |  | 39.8 | [5 empty] | 640.2308
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.76 | 13 | 3.52 |  | 3.52 | [5 empty] | 56.6234
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 13 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 274.4306
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 13 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 227.6197
|  | 1.6.6 | Arandela interna de sobrepor com uma lâmpada LED de 10W (bocal E-27) | pç |  |  | 4 | 44.8 | 15.61 | 60.41 | 179.2 | 62.44 | 241.64 | 57.3653 | 299.0053
Cotação |  |  | Arandela interna de sobrepor com uma lâmpada LED de 10W (bocal E-27), vidro fosco com bordas transparentes Suegil ou similar | pç | 1 | 24.9 | 4 | 24.9 |  | 24.9 | [5 empty] | 123.245
Cotação |  |  | Lâmpada LED 10W, 127 V (ou bivolt) branca (4000K ou superior), fluxo luminoso 800 lm ou superior, fator de potência igual ou maior que 0,8, vida útil mínima de 15000 horas | pç | 1 | 19.9 | 4 | 19.9 |  | 19.9 | [5 empty] | 98.497
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 17.06 | 4 |  | 8.53 | 8.53 | [6 empty] | 42.2201
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 14.15 | 4 |  | 7.08 | 7.08 | [6 empty] | 35.0432
|  | 1.6.7 | Luminária tipo comercial (calha) para uma lampada tubular, T8, de 120 cm, base G13 com uma lâmpada LED de 18 a 20 W | pç |  |  | 2 | 81.9 | 31.21 | 113.11 | 163.8 | 62.42 | 226.22 | 53.7046 | 279.9246
TCPO | 16.008.000012 |  | Luminária tipo comercial (calha) para uma lâmpada tubular T8 de 120 cm, incluindo soquetes G13 | pç | 1 | 29.48 | 2 | 29.48 |  | 29.48 | [7 empty] | 72.9571
Cotação |  |  | Lâmpada LED tubular T8, 18 W a 20 W tubular, leitosa, fluxo luminoso 1600 lm ou superior, temp cor 4000K, base G13, 120 cm, 127V ou bivolt, vida útil mínima de 25000 horas, ref. Philips, Osram ou similar | pç | 1 | 48.9 | 2 | 48.9 |  | 48.9 | [5 empty] | 121.0177
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.76 | 2 | 3.52 |  | 3.52 | [5 empty] | 8.7113
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 2 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 42.2201
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 2 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 35.0184
|  | 1.7 | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 510.42 | 533.93 | 1044.35 | 247.9287 | 1292.2787
|  | 1.7.1 | Serviço de alinhamento das luminárias externas do hall do primeiro e da sacada do segundo pavimentos | h |  |  | 4 |  | 48.27 | 48.27 | 0 | 193.08 | 193.08 | 45.8372 | 238.9172
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 4 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 84.4402
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 4 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 70.0368
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 4 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 84.4402
|  | 1.7.2 | Luminária externa tipo tartaruga com lâmpada compacta de reator integrado de 23 W | pç |  |  | 9 | 31.5 | 24.97 | 56.47 | 283.5 | 224.73 | 508.23 | 120.6538 | 628.8838
Cotação |  |  | Luminária externa tipo tartaruga em termoplástico com proteção UV, bocal E-27, para lâmpada fluorescente compacta de reator integrado até 25 W ref. Dital 235 ou similar equivalente | pç | 1 | 18.2 | 9 | 18.2 |  | 18.2 | [5 empty] | 202.6861
Cotação |  |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 13.3 | 9 | 13.3 |  | 13.3 | [5 empty] | 148.1168
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 17.06 | 9 |  | 13.65 | 13.65 | [6 empty] | 152.0146
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 14.15 | 9 |  | 11.32 | 11.32 | [6 empty] | 126.0663
|  | 1.7.3 | Refletor de uso externo com lâmpada fluorescente compacta de 45 W | pç |  |  | 2 | 113.46 | 58.06 | 171.52 | 226.92 | 116.12 | 343.04 | 81.4377 | 424.4777
Cotação |  |  | Refletor de uso externo em alumínio com difusor em vidro temperado, bocal E-27, para lâmpada fluorescente compacta de reator integrado até 46 W. Ref. Taschibra TA-250 ou similar equivalente | pç | 1 | 54.15 | 2 | 54.15 |  | 54.15 | [5 empty] | 134.0104
Cotação |  |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 45W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 36.85 | 2 | 36.85 |  | 36.85 | [5 empty] | 91.1964
SINAPI | 73406 |  | Concreto estrutural FCK=15MPA, virado em betoneira, na obra, inclusive aplicação e adensamento | m³ | 0.1 | 424.35 | 2 | 22.46 | 14.19 | 36.65 | [6 empty] | 90.7014
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.9 | 13.42 | 2 |  | 12.08 | 12.08 | [6 empty] | 29.8956
SINAPI | 88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.4 | 17.06 | 2 |  | 6.82 | 6.82 | [6 empty] | 16.8781
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 17.06 | 2 |  | 13.65 | 13.65 | [6 empty] | 33.781
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 14.15 | 2 |  | 11.32 | 11.32 | [6 empty] | 28.0147
|  | 1.8 | CABEAMENTO ELÉTRICO | [7 empty] | 4337.26 | 3599.19 | 7936.45 | 1884.1132 | 9820.5632
|  | 1.8.1 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 520 | 1.35 | 3.44 | 4.79 | 702 | 1788.8 | 2490.8 | 591.3159 | 3082.1159
TCPO | 16.006.000068 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.28 | 520 | 1.31 |  | 1.31 | [7 empty] | 842.9169
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 3.91 | 520 | 0.04 |  | 0.04 | [6 empty] | 25.7379
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 17.06 | 520 |  | 1.88 | 1.88 | [6 empty] | 1209.6822
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 14.15 | 520 |  | 1.56 | 1.56 | [6 empty] | 1003.7789
|  | 1.8.2 | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 100 | 1.91 | 2.05 | 3.96 | 191 | 205 | 396 | 94.0104 | 490.0104
TCPO | 16.006.000069 |  | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.83 | 100 | 1.87 |  | 1.87 | [7 empty] | 231.3938
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 3.91 | 100 | 0.04 |  | 0.04 | [6 empty] | 4.9496
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.12 | 17.06 | 100 |  | 2.05 | 2.05 | [6 empty] | 253.667
|  | 1.8.3 | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador)- para aterramento QD PAB | m |  |  | 10 | 2.13 | 4.06 | 6.19 | 21.3 | 40.6 | 61.9 | 14.6951 | 76.5951
TCPO | 16.006.000045 |  | Cabo de cobre flexível seção 6,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 2.08 | 10 | 2.12 |  | 2.12 | [7 empty] | 26.2329
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 1.41 | 10 | 0.01 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.12374
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.13 | 17.06 | 10 |  | 2.22 | 2.22 | [6 empty] | 27.4703
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.13 | 14.15 | 10 |  | 1.84 | 1.84 | [6 empty] | 22.7682
|  | 1.8.4 | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) aterramento QDE e interligação no-break | m |  |  | 66 | 5.16 | 4.99 | 10.15 | 340.56 | 329.34 | 669.9 | 159.0343 | 828.9343
TCPO | 16.006.000047 |  | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 5.05 | 66 | 5.15 |  | 5.15 | [7 empty] | 420.5923
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 1.41 | 66 | 0.01 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.81668
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.16 | 17.06 | 66 |  | 2.73 | 2.73 | [6 empty] | 222.9547
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.16 | 14.15 | 66 |  | 2.26 | 2.26 | [6 empty] | 184.5706
|  | 1.8.5 | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) - aterramento QDAr e neutro QDE | m |  |  | 12 | 10.14 | 6.55 | 16.69 | 121.68 | 78.6 | 200.28 | 47.5465 | 247.8265
TCPO | 16.006.000049 |  | Cabo de cobre flexível seção 35,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 9.93 | 12 | 10.13 |  | 10.13 | [7 empty] | 150.4183
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 1.41 | 12 | 0.01 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.14849
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 17.06 | 12 |  | 3.58 | 3.58 | [6 empty] | 53.1587
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 14.15 | 12 |  | 2.97 | 2.97 | [6 empty] | 44.1009
|  | 1.8.6 | Cabo de cobre flexível seção 70,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 17 | 20.76 | 10.61 | 31.37 | 352.92 | 180.37 | 533.29 | 126.603 | 659.893
TCPO | 16.006.000051 |  | Cabo de cobre flexível seção 70,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 20.34 | 17 | 20.75 |  | 20.75 | [7 empty] | 436.4928
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 1.41 | 17 | 0.01 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.21036
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.34 | 17.06 | 17 |  | 5.8 | 5.8 | [6 empty] | 122.0076
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.34 | 14.15 | 17 |  | 4.81 | 4.81 | [6 empty] | 101.1822
|  | 1.8.7 | Cabo de cobre flexível seção 120,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 68 | 38.35 | 14.36 | 52.71 | 2607.8 | 976.48 | 3584.28 | 850.9081 | 4435.1881
TCPO | 16.006.000054 |  | Cabo de cobre flexível seção 120,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 37.59 | 68 | 38.34 |  | 38.34 | [7 empty] | 3226.0503
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 1.41 | 68 | 0.01 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.84143
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.46 | 17.06 | 68 |  | 7.85 | 7.85 | [6 empty] | 660.5241
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.46 | 14.15 | 68 |  | 6.51 | 6.51 | [6 empty] | 547.7722
|  | 1.9 | QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 0 | 249.68 | 249.68 | 59.274 | 308.954
|  | 1.9.1 | Quadro QDE
|  |  | Serviço compatibilização do barramento neutro, revisão e readequação das conexões do quadro QDE | h |  |  | 8 |  | 31.21 | 31.21 | 0 | 249.68 | 249.68 | 59.274 | 308.954
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 17.06 | 8 |  | 17.06 | 17.06 | [6 empty] | 168.8804
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 8 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 140.0737
|  | 2 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | [7 empty] | 10394.59 | 4104.337 | 14498.927 | 3442.0453 | 17940.9723
|  | 2.1 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 492.87 | 504.357 | 997.227 | 236.7417 | 1233.9687
Caixas e eletrodutos
|  | 2.1.1 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 10 | 1.3 | 4.68 | 5.98 | 13 | 46.8 | 59.8 | 14.1965 | 73.9965
TCPO | 16.003.000001 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 1.3 | 10 | 1.3 |  | 1.3 | [7 empty] | 16.0862
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 17.06 | 10 |  | 2.56 | 2.56 | [6 empty] | 31.6774
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 14.15 | 10 |  | 2.12 | 2.12 | [6 empty] | 26.2329
SINAPI | 72935 | 2.1.2 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 20 | 1.42 | 4.68 | 6.1 | 28.4 | 93.6 | 122 | 28.9628 | 150.9628
SINAPI | 2688 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m | 1 | 1.42 | 20 | 1.42 |  | 1.42 | [6 empty] | 35.1422
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 17.06 | 20 |  | 2.56 | 2.56 | [6 empty] | 63.3549
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 14.15 | 20 |  | 2.12 | 2.12 | [6 empty] | 52.4658
|  | 2.1.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 60 mm (2") | m |  |  | 10 | 9.59 | 14.05 | 23.64 | 95.9 | 140.5 | 236.4 | 56.1214 | 292.5214
TCPO | 16.012.000053 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 60mm (2") | m | 1.1 | 8.72 | 10 | 9.59 |  | 9.59 | [7 empty] | 118.6667
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.45 | 17.06 | 10 |  | 7.68 | 7.68 | [6 empty] | 95.0323
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.45 | 14.15 | 10 |  | 6.37 | 6.37 | [6 empty] | 78.8224
|  | 2.1.4 | Eletrocalha lisa #500x50mm com virola e tampa de pressão (descida para o rack) | m |  |  | 3 | 40.68 | 18.73 | 59.41 | 122.04 | 56.19 | 178.23 | 42.3118 | 220.5418
Cotação |  |  | Eletrocalha lisa #500x50mm chapa 18 AWG, com virola, com tampa de pressão chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, incluindo fixação em parede de alvenaria. | m | 1 | 40.68 | 3 | 40.68 |  | 40.68 | [5 empty] | 151.0123
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 17.06 | 3 |  | 10.24 | 10.24 | [6 empty] | 38.0129
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 14.15 | 3 |  | 8.49 | 8.49 | [6 empty] | 31.5166
|  | 2.1.5 | Placa (espelho) cega para caixa, 4x2 | m |  |  | 40 | 2.46 | 1.56 | 4.02 | 98.4 | 62.4 | 160.8 | 38.1739 | 198.9739
TCPO | 16.007.000019 |  | Placa (espelho) cega para caixa, 4x2 | m | 1 | 2.46 | 40 | 2.46 |  | 2.46 | [7 empty] | 121.7602
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 17.06 | 40 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 42.0716
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 40 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 35.1422
|  | 2.1.6 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de embutir dimensões internas 200 x 200 x 1250 mm | m |  |  | 1 | 24.97 | 40.58 | 65.55 | 24.97 | 40.58 | 65.55 | 15.5616 | 81.1116
TCPO | 17.002.000017 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de embutir dimensões internas 200 x 200 x 120 mm | m | 1 | 24.97 | 1 | 24.97 |  | 24.97 | [7 empty] | 30.8979
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1.3 | 17.06 | 1 |  | 22.18 | 22.18 | [6 empty] | 27.4455
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.3 | 14.15 | 1 |  | 18.4 | 18.4 | [6 empty] | 22.7682
|  | 2.1.6 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de sobrepor, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | m |  |  | 1 | 90.34 | 42.44 | 132.78 | 90.34 | 42.44 | 132.78 | 31.522 | 164.302
TCPO | 17.002.000020 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás, de sobrepor, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | m | 1 | 90.34 | 1 | 90.34 |  | 90.34 | [7 empty] | 111.7867
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1.36 | 17.06 | 1 |  | 23.2 | 23.2 | [6 empty] | 28.7077
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.36 | 14.15 | 1 |  | 19.24 | 19.24 | [6 empty] | 23.8076
|  | 2.1.7 | Bloco de engate rápido (BER) tipo Bargoa 10 pares e suporte | pç |  |  | 2 | 9.91 | 10.9235 | 20.8335 | 19.82 | 21.847 | 41.667 | 9.8917 | 51.5587
Cotação |  |  | Bloco de engate rápido (BER) tipo Bargoa 10 pares e suporte |  | 1 | 9.91 | 2 | 9.91 |  | 9.91 | [5 empty] | 24.5253
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 17.06 | 2 |  | 5.971 | 5.971 | [6 empty] | 14.777
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 14.15 | 2 |  | 4.9525 | 4.9525 | [6 empty] | 12.2564
|  | 2.2 | CABEAMENTO LÓGICO, CFTV E ALARME | [7 empty] | 1206.8 | 1603.58 | 2810.38 | 667.1842 | 3477.5642
|  | 2.2.1 | Serviço de remanejamento de quatro pontos lógicos no pavimento térreo do edifício, conforme indicado no projeto | h |  |  | 4 |  | 34.82 | 34.82 | 0 | 139.28 | 139.28 | 33.0651 | 172.3451
SINAPI | 88265 |  | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 1 | 20.67 | 4 |  | 20.67 | 20.67 | [6 empty] | 102.3082
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 4 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 70.0368
|  | 2.2.2 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul | m |  |  | 150 | 2.81 | 2.09 | 4.9 | 421.5 | 313.5 | 735 | 174.489 | 909.489
Cotação |  |  | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 instalado com mão de obra qualificada, sem estrangulamento do cabo, sem torção, sem deformação, fixado com velcro, sem descobrimento acima de 13mm da capa. Ref. Furukawa linha profissional ou similar. | m | 1.02 | 2.75 | 150 | 2.81 |  | 2.81 | [5 empty] | 521.5641
SINAPI | 88265 |  | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 0.06 | 20.67 | 150 |  | 1.24 | 1.24 | [6 empty] | 230.1564
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.06 | 14.15 | 150 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 157.7685
| 73768/10 | 2.2.3 | CABO CCI 50-2 PARES PARA TELEFONIA (OAB e PAB) | m |  |  | 30 | 0.61 | 0.62 | 1.23 | 18.3 | 18.6 | 36.9 | 8.7601 | 45.6601
SINAPI | 11902 |  | CABO CCI 50-2 PARES PARA TELEFONIA (OAB e PAB) | m | 1 | 0.61 | 30 | 0.61 |  | 0.61 | [6 empty] | 22.6444
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.02 | 17.06 | 30 |  | 0.34 | 0.34 | [6 empty] | 12.6215
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.02 | 14.15 | 30 |  | 0.28 | 0.28 | [6 empty] | 10.3942
| 73768/10 | 2.2.4 | CABO CCI 50-2 PARES PARA SISTEMA DE ALARME | m |  |  | 580 | 0.61 | 0.62 | 1.23 | 353.8 | 359.6 | 713.4 | 169.3612 | 882.7612
SINAPI | 11902 |  | CABO CCI 50-2 PARES PARA SISTEMA DE ALARME | m | 1 | 0.61 | 580 | 0.61 |  | 0.61 | [6 empty] | 437.7921
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.02 | 17.06 | 580 |  | 0.34 | 0.34 | [6 empty] | 244.0153
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.02 | 14.15 | 580 |  | 0.28 | 0.28 | [6 empty] | 200.9538
| 73768/11 | 2.2.5 | CABO CCI 50-3 PARES PARA SISTEMA DE ALARME | m |  |  | 100 | 0.94 | 0.62 | 1.56 | 94 | 62 | 156 | 37.0344 | 193.0344
SINAPI | 11903 |  | CABO CCI 50-3 PARES PARA SISTEMA DE ALARME | m | 1 | 0.94 | 100 | 0.94 |  | 0.94 | [6 empty] | 116.3156
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.02 | 17.06 | 100 |  | 0.34 | 0.34 | [6 empty] | 42.0716
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.02 | 14.15 | 100 |  | 0.28 | 0.28 | [6 empty] | 34.6472
|  | 2.2.6 | Cabo coaxial com alimentação para CFTV | m |  |  | 380 | 0.84 | 1.87 | 2.71 | 319.2 | 710.6 | 1029.8 | 244.4745 | 1274.2745
Cotação |  |  | Cabo coaxial RG 59 com 95 % de malha, com cabo de alimentação tripolar para CFTV | m | 1 | 0.84 | 380 | 0.84 |  | 0.84 | [5 empty] | 394.9781
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.06 | 17.06 | 380 |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | 479.6162
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.06 | 14.15 | 380 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 399.6802
|  | 2.3 | RACK E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 6296.01 | 278.56 | 6574.57 | 1560.8029 | 8135.3729
|  | 2.3.1 | Rack fechado padrão 19" altura 32U, profundidade 770 mm, em chapa de aço, laterais e fundo removíveis, teto preparado para unidade de ventilação, porta frontal em aço e em acrílico cristal ou vidro e fechadura provida de trinco e chave, com equipamentos e acessórios, conforme projeto. | pç |  |  | 1 | 5171.01 | 278.56 | 5449.57 | 5171.01 | 278.56 | 5449.57 | 1293.7279 | 6743.2979
Cotação |  |  | Rack fechado padrão 19" altura 32U, profundidade 770 mm | pç | 1 | 1392.03 | 1 | 1392.03 |  | 1392.03 | [5 empty] | 1722.4979
Cotação |  |  | Régua de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A | pç | 1 | 55 | 1 | 55 |  | 55 | [5 empty] | 68.057
Cotação |  |  | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B para rack 19" referência Furukawa ou similar. | pç | 4 | 713.24 | 1 | 2852.96 |  | 2852.96 | [5 empty] | 3530.2527
Cotação |  |  | Guia de cabos Horizontal 1U, tipo aberto | pç | 5 | 15.05 | 1 | 75.25 |  | 75.25 | [5 empty] | 93.1144
Cotação |  |  | Bandeja fixação frontal para rack 19", 1U | pç | 1 | 75.77 | 1 | 75.77 |  | 75.77 | [5 empty] | 93.7578
Cotação |  |  | Patch cord categoria 6 - azul - 1,5m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç | 30 | 24 | 1 | 720 |  | 720 | [5 empty] | 890.928
SINAPI | 88265 |  | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 8 | 20.67 | 1 |  | 165.36 | 165.36 | [6 empty] | 204.6165
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 8 | 14.15 | 1 |  | 113.2 | 113.2 | [6 empty] | 140.0737
Cotação |  | 2.3.2 | Patch cord categoria 6 - azul - 3,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | pç |  | 37.5 | 30 | 37.5 |  | 37.5 | 1125 | 0 | 1125 | 267.075 | 1392.075 | 1392.075
|  | 2.4 | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA | [7 empty] | 0 | 1050 | 1050 | 249.27 | 1299.27
Cotação |  | 2.4.1 | Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório | pt |  | 14 | 75 |  | 14 | 14 | 0 | 1050 | 1050 | 249.27 | 1299.27 | 1299.27
|  | 2.5 | TOMADAS E CONECTORES | [7 empty] | 1990.95 | 410.67 | 2401.62 | 570.1446 | 2971.7646
|  | 2.5.1 | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) | pç |  |  | 75 | 22.9 | 4.18 | 27.08 | 1717.5 | 313.5 | 2031 | 482.1594 | 2513.1594
Cotação |  |  | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) |  | 1 | 22.901 | 75 | 22.9 |  | 22.9 | [5 empty] | 2125.2345
SINAPI | 88265 |  | Eletricista industrial com encargos complementares | h | 0.12 | 20.67 | 75 |  | 2.48 | 2.48 | [6 empty] | 230.1564
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.12 | 14.15 | 75 |  | 1.7 | 1.7 | [6 empty] | 157.7685
|  | 2.5.2 | Placa 4x2" com suporte para 1 módulo RJ45 na cor branca (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens, Alumbra ou similar) | pç |  |  | 4 | 4.99 | 1.42 | 6.41 | 19.96 | 5.68 | 25.64 | 6.0869 | 31.7269
Cotação |  |  | Placa 4x2" com suporte para 1 módulo RJ45 |  | 1 | 4.99 | 4 | 4.99 |  | 4.99 | [5 empty] | 24.6985
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 14.15 | 4 |  | 1.42 | 1.42 | [6 empty] | 7.0284
|  | 2.5.3 | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 na cor branca (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens, Alumbra ou similar) | pç |  |  | 19 | 4.1 | 1.42 | 5.52 | 77.9 | 26.98 | 104.88 | 24.8985 | 129.7785
Cotação |  |  | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 |  | 1 | 4.1 | 19 | 4.1 |  | 4.1 | [5 empty] | 96.3935
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 14.15 | 19 |  | 1.42 | 1.42 | [6 empty] | 33.3851
|  | 2.5.4 | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico, com espaço para três blocos, na cor branca, tipo sobrepor. | pç |  |  | 14 | 8.15 | 1.42 | 9.57 | 114.1 | 19.88 | 133.98 | 31.8069 | 165.7869
Cotação |  |  | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico para 3 RJ 45 REF: DT-64444.10 ou similar compatível |  | 1 | 8.15 | 14 | 8.15 |  | 8.15 | [5 empty] | 141.1873
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 14.15 | 14 |  | 1.42 | 1.42 | [6 empty] | 24.5995
|  | 2.5.5 | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca | pç |  |  | 7 | 1.65 | 1.71 | 3.36 | 11.55 | 11.97 | 23.52 | 5.5836 | 29.1036
Cotação |  |  | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca, ref. Dutotec DT 99430.00 ou similar | pç | 1 | 1.65 | 7 | 1.65 |  | 1.65 | [5 empty] | 14.292
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 17.06 | 7 |  | 1.71 | 1.71 | [6 empty] | 14.8117
|  | 2.5.6 | Bloco para Keystone para instalação em porta equipamento slim, na cor branca | pç |  |  | 35 | 1.1 | 0.71 | 1.81 | 38.5 | 24.85 | 63.35 | 15.0393 | 78.3893
Cotação |  |  | Bloco para Keystone para instalação em porta equipamento slim, na cor branca, ref. Dutotec DT 99530.00 ou similar compatível |  | 1 | 1.1 | 35 | 1.1 |  | 1.1 | [5 empty] | 47.6399
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 35 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 30.7494
| 72337 | 2.5.7 | Tomada para telefone 4 polos padrão Telebrás | m |  |  | 1 | 11.44 | 7.81 | 19.25 | 11.44 | 7.81 | 19.25 | 4.57 | 23.8199
SINAPI | 7526 |  | Tomada para telefone 4 polos padrão Telebrás | pç | 1 | 11.44 | 1 | 11.44 |  | 11.44 | [6 empty] | 14.1559
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.25 | 17.06 | 1 |  | 4.27 | 4.27 | [6 empty] | 5.2837
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.25 | 14.15 | 1 |  | 3.54 | 3.54 | [6 empty] | 4.3804
|  | 2.6 | SONORIZAÇÃO | [7 empty] | 407.96 | 257.17 | 665.13 | 157.9019 | 823.0319
|  | 2.6.1 | Caixa de som tipo arandela de embutir 6" | pç |  |  | 4 | 69.9 | 20.29 | 90.19 | 279.6 | 81.16 | 360.76 | 85.6444 | 446.4044
Cotação |  |  | Caixa de som tipo arandela de embutir, potência 25W RMS, impedância 8Ω, redonda 6", com tela de proteção, moldura em plástico injetado branco. Ref. Frahm, Selenium ou similar | pç | 1 | 69.9 | 4 | 69.9 |  | 69.9 | [5 empty] | 345.977
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.65 | 17.06 | 4 |  | 11.09 | 11.09 | [6 empty] | 54.8911
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.65 | 14.15 | 4 |  | 9.2 | 9.2 | [6 empty] | 45.5363
|  | 2.6.2 | Par de conectores macho-fêmea P10 mono para sonorização | cj |  |  | 2 | 8.08 | 8.53 | 16.61 | 16.16 | 17.06 | 33.22 | 7.8864 | 41.1064
Cotação |  |  | Par de conectores macho-fêmea P10 mono para sonorização, incluindo conexão em cabo PP com solda (estanho). Inclui uma adaptação em totem para instalação de conector fêmea | cj | 1 | 8.08 | 2 | 8.08 |  | 8.08 | [5 empty] | 19.9964
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 17.06 | 2 |  | 8.53 | 8.53 | [6 empty] | 21.11
|  | 2.6.3 | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², PP 450/750V | m |  |  | 85 | 1.32 | 1.87 | 3.19 | 112.2 | 158.95 | 271.15 | 64.371 | 335.521
Cotação |  |  | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², isolamentos internos 450/750V em PVC antichama 70ºC, capa externa PVC 60ºC, conforme NBR 13249. Ref. Conduspar PP 450/750V, Prysmian Cordplast ou similar | m | 1.02 | 1.25 | 85 | 1.28 |  | 1.28 | [5 empty] | 134.6291
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 3.91 | 85 | 0.04 |  | 0.04 | [6 empty] | 4.2072
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.06 | 17.06 | 85 |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | 107.2826
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.06 | 14.15 | 85 |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 89.4022
|  | 3 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 1648.5 | 2276.68 | 3925.18 | 931.8377 | 4857.0177
|  | 3.1 | ATERRAMENTO | [7 empty] | 637.15 | 455.04 | 1092.19 | 259.2859 | 1351.4759
TCPO | 02.005.000049 | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) para instalação de cabo de cobre - SPDA | m³ |  |  | 2 |  | 53.68 | 53.68 | 0 | 107.36 | 107.36 | 25.4873 | 132.8473
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 4 | 13.42 | 2 |  | 53.68 | 53.68 | [6 empty] | 132.8473
TCPO | 02.005.000008 | 3.1.2 | REATERRO MANUAL de vala apiloado | m³ |  |  | 2 |  | 6.04 | 6.04 | 0 | 12.08 | 12.08 | 2.8678 | 14.9478
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.45 | 13.42 | 2 |  | 6.04 | 6.04 | [6 empty] | 14.9478
(SINAPI) | 72254 | 3.1.3 | Cabo de cobre nu 50mm² (anel de aterramento e equipotencialização do QDG) | m |  |  | 25 | 16.03 | 9.68 | 25.71 | 400.75 | 242 | 642.75 | 152.5889 | 795.3388
SINAPI | 867 |  | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 1.02 | 15.72 | 25 | 16.03 |  | 16.03 | [6 empty] | 495.8881
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.31 | 17.06 | 25 |  | 5.29 | 5.29 | [6 empty] | 163.6462
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.31 | 14.15 | 25 |  | 4.39 | 4.39 | [6 empty] | 135.8047
|  | 3.1.4 | Grampo de bronze para dois cabos de cobre (16 a 70 mm²) | pç |  |  | 3 | 16.56 | 6.24 | 22.8 | 49.68 | 18.72 | 68.4 | 16.2382 | 84.6382
Cotação |  |  | Grampo de bronze para dois cabos de cobre (16 a 70 mm²) ref. Termotécnica 6924 ou equivalente | pç | 1 | 16.56 | 3 | 16.56 |  | 16.56 | [5 empty] | 61.474
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 17.06 | 3 |  | 3.41 | 3.41 | [6 empty] | 12.6586
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 14.15 | 3 |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | 10.5055
|  | 3.1.5 | Grampo estanhado para conexão 2 cabos x haste (5/8" a 3/4") - ref. Montal 434, Termotécnica 581 ou equivalente | pç |  |  | 12 | 15.56 | 6.24 | 21.8 | 186.72 | 74.88 | 261.6 | 62.1038 | 323.7038
Cotação |  |  | Grampo estanhado para conexão 2 cabos x haste (5/8" a 3/4") | pç | 1 | 15.56 | 12 | 15.56 |  | 15.56 | [5 empty] | 231.0473
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 17.06 | 12 |  | 3.41 | 3.41 | [6 empty] | 50.6344
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 14.15 | 12 |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | 42.0221
|  | 3.2 | CAPTAÇÃO E DESCIDAS | [7 empty] | 650.2 | 1401.84 | 2052.04 | 487.1543 | 2539.1943
|  | 3.2.1 | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" perfurada ref. Montal 224, Termotécnica 771 ou equivalente. | m |  |  | 116 | 4.59 | 9.68 | 14.27 | 532.44 | 1122.88 | 1655.32 | 392.973 | 2048.293
Cotação |  |  | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" perfurada | m | 1 | 4.59 | 116 | 4.59 |  | 4.59 | [5 empty] | 658.8413
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.31 | 17.06 | 116 |  | 5.29 | 5.29 | [6 empty] | 759.3181
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.31 | 14.15 | 116 |  | 4.39 | 4.39 | [6 empty] | 630.1336
|  | 3.2.2 | Bisnaga poliuretano 300 g | pç |  |  | 2 | 23.74 | 14.15 | 37.89 | 47.48 | 28.3 | 75.78 | 17.9902 | 93.7702
Cotação |  |  | Bisnaga poliuretano 300 g | pç | 1 | 23.74 | 2 | 23.74 |  | 23.74 | [5 empty] | 58.7518
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 14.15 | 2 |  | 14.15 | 14.15 | [6 empty] | 35.0184
|  | 3.2.3 | Curva horizontal para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" ref. Montal 227 ou equivalente | pç |  |  | 8 | 2.22 | 6.24 | 8.46 | 17.76 | 49.92 | 67.68 | 16.0672 | 83.7472
Cotação |  |  | Curva horizontal para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" | pç | 1 | 2.22 | 8 | 2.22 |  | 2.22 | [5 empty] | 21.9762
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 17.06 | 8 |  | 3.41 | 3.41 | [6 empty] | 33.7563
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 14.15 | 8 |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | 28.0147
|  | 3.2.4 | Curva vertical para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" ref. Montal 229, Termotécnica 778 ou equivalente | pç |  |  | 6 | 1.97 | 6.24 | 8.21 | 11.82 | 37.44 | 49.26 | 11.6943 | 60.9543
Cotação |  |  | Curva vertical para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" | pç | 1 | 1.97 | 6 | 1.97 |  | 1.97 | [5 empty] | 14.6261
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 17.06 | 6 |  | 3.41 | 3.41 | [6 empty] | 25.3172
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 14.15 | 6 |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | 21.0111
|  | 3.2.5 | Parafuso inox 1/4" x 7/8" com porca inox 1/4" | pç |  |  | 80 | 0.19 | 0.71 | 0.9 | 15.2 | 56.8 | 72 | 17.0928 | 89.0928
Cotação |  |  | Parafuso inox 1/4" x 7/8" com porca inox 1/4" | pç | 1 | 0.19 | 80 | 0.19 |  | 0.19 | [5 empty] | 18.8085
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 80 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 70.2843
|  | 3.2.6 | Parafuso inox philips 4,2 x 32 mm e bucha S6 | pç |  |  | 150 | 0.17 | 0.71 | 0.88 | 25.5 | 106.5 | 132 | 31.3368 | 163.3368
Cotação |  |  | Parafuso inox philips 4,2 x 32 mm e bucha S6 | pç | 1 | 0.17 | 150 | 0.17 |  | 0.17 | [5 empty] | 31.5537
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 14.15 | 150 |  | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 131.7831
|  | 3.3 | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | [7 empty] | 361.15 | 419.8 | 780.95 | 185.3975 | 966.3475
|  | 3.3.1 | Caixa de equalização de aterramento 20 x 20 cm com barramento para 11 terminais ref. Montal 731, Termotécnica 901 ou equivalente | pç |  |  | 1 | 111.65 | 78.03 | 189.68 | 111.65 | 78.03 | 189.68 | 45.03 | 234.71
Cotação |  |  | Caixa de equalização de aterramento 20 x 20 cm com barramento para 11 terminais | pç | 1 | 111.65 | 1 | 111.65 |  | 111.65 | [5 empty] | 138.1557
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 2.5 | 17.06 | 1 |  | 42.65 | 42.65 | [6 empty] | 52.7751
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2.5 | 14.15 | 1 |  | 35.38 | 35.38 | [6 empty] | 43.7792
(SINAPI) | 72251 | 3.3.2 | Cabo de cobre nu 16mm² (equipotencializações) | m |  |  | 25 | 5.4 | 4.06 | 9.46 | 135 | 101.5 | 236.5 | 56.1451 | 292.6451
SINAPI | 857 |  | Cabo de cobre nu 16mm² (equipotencializações) | m | 1.02 | 5.29 | 25 | 5.4 |  | 5.4 | [6 empty] | 167.049
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.13 | 17.06 | 25 |  | 2.22 | 2.22 | [6 empty] | 68.6757
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.13 | 14.15 | 25 |  | 1.84 | 1.84 | [6 empty] | 56.9204
|  | 3.3.3 | Terminal de compressão de cobre 16 mm² | pç |  |  | 15 | 2.09 | 6.24 | 8.33 | 31.35 | 93.6 | 124.95 | 29.6631 | 154.6131
SINAPI | 1585 |  | Terminal de compressão de cobre 16 mm² | pç | 1 | 2.09 | 15 | 2.09 |  | 2.09 | [6 empty] | 38.7925
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 17.06 | 15 |  | 3.41 | 3.41 | [6 empty] | 63.293
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 14.15 | 15 |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | 52.5276
|  | 3.3.4 | Terminal de compressão de cobre 50 mm² | pç |  |  | 15 | 4.06 | 6.24 | 10.3 | 60.9 | 93.6 | 154.5 | 36.6783 | 191.1783
SINAPI | 1588 |  | Terminal de compressão de cobre 50 mm² | pç | 1 | 4.06 | 15 | 4.06 |  | 4.06 | [6 empty] | 75.3577
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 17.06 | 15 |  | 3.41 | 3.41 | [6 empty] | 63.293
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 14.15 | 15 |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | 52.5276
|  | 3.3.5 | Terminal de compressão estanhado para cabo 50 mm² ref. Montal 465, Termotécnica ou equivalente | pç |  |  | 4 | 2.09 | 6.24 | 8.33 | 8.36 | 24.96 | 33.32 | 7.9102 | 41.2302
SINAPI | 1578 |  | Terminal de compressão estanhado para cabo 50 mm² | pç | 1 | 2.09 | 4 | 2.09 |  | 2.09 | [6 empty] | 10.3447
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 17.06 | 4 |  | 3.41 | 3.41 | [6 empty] | 16.8781
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 14.15 | 4 |  | 2.83 | 2.83 | [6 empty] | 14.0074
|  | 3.3.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 32 mm (1") - para interligação do BEP à eletrocalha | m |  |  | 3 | 4.63 | 9.37 | 14 | 13.89 | 28.11 | 42 | 9.9708 | 51.9708
TCPO | 16.012.000050 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 4.21 | 3 | 4.63 |  | 4.63 | [7 empty] | 17.1875
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 17.06 | 3 |  | 5.12 | 5.12 | [6 empty] | 19.0065
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 14.15 | 3 |  | 4.25 | 4.25 | [6 empty] | 15.7768
TOTAL | [10 empty] | 42897.68 | 20196.567 | 63094.247 | 14978.5742 | 78072.8212 | 44490.7417 | 27119.4115 | 6462.668
ESTATÍSTICA INSUMOS
Cotação | 75 | 22.94%
SINAPI | 228 | 69.72%
TCPO | 24 | 7.339%
TOTAL | 327 | 100%
ESTATÍSTICA VALORES
Cotação | 44490.7417 | 56.99%
SINAPI | 27119.4115 | 34.74%
TCPO | 6462.668 | 8.278%
TOTAL | 78072.8212 | 100%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA DA VARA DE WENCESLAU BRAZ
| LOCAL: WENCESLAU BRAZ / PR | [5 empty] | BDI: 23,74%
| END.:RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS S/N | [5 empty] | BDI EQUIPAMENTO: 14,02%
| ÁREA(m²):511,31 | [5 empty] | DATA:Set/15
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 40568.6695
| Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período | 33.33% | 6246.0904 | 33.33% | 6246.0904 | 33.33% | 6246.0904 | 18738.2711
| Mestre de obras | 33.33% | 6373.4727 | 33.33% | 6373.4727 | 33.33% | 6373.4727 | 19120.4182
| Placa de obras | 100% | 714.9945 |  |  |  |  | 714.9945
| Limpeza do local (interna e externamente), antes do início da obra. Solicitar caçamba para entulhos com a Prefeitura local. | 100% | 1315.2077 |  |  |  |  | 1315.2077
| Andaime | 33.33% | 226.5927 | 33.33% | 226.5927 | 33.33% | 226.5927 | 679.7781
2 | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 1497.795
| Retirada cuidadosa de piso cerâmico e argamassa de assentamento (no site para instalação de tubulação + instalação piso tátil interno.) | 33.33% | 53.3809 | 33.33% | 53.3809 | 33.33% | 53.3809 | 160.1428
| Demolição manual de concreto armado, inclusive remoção. (no site para instalação de tubulação.) | 100% | 47.7315 |  |  |  |  | 47.7315
| Demolição de paredes de alvenaria (abertura vãos para plataforma) | 100% | 27.3997 |  |  |  |  | 27.3997
| Remoção de estrutura cobertura | 100% | 403.6906 |  |  |  |  | 403.6906
| Demolição de paver | 100% | 152.911 |  |  |  |  | 152.911
| Remoção de revestimento nas trincas | 100% | 149.6759 |  |  |  |  | 149.6759
| Remoção de calha vizinho |  |  | 100% | 220.5666 |  |  | 220.5666
| Remoção de peitoril | 100% | 33.682 |  |  |  |  | 33.682
| Remoção de esquadria |  |  | 100% | 278.9793 |  |  | 278.9793
| Remoção de cavalete |  |  | 100% | 23.0156 |  |  | 23.0156
3 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 1060.6845
| Divisórias em gesso acartonado |  |  | 100% | 826.2644 |  |  | 826.2644
| Balcão de atendimenbto |  |  | 100% | 150.8638 |  |  | 150.8638
| Vergas | 100% | 83.5562 |  |  |  |  | 83.5562
4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 39419.4837
| Esquadrias de madeira |  |  | 100% | 1231.6563 |  |  | 1231.6563
| Esquadrias de vidro |  |  | 100% | 8964.8103 |  |  | 8964.8103
| Esquadrias de aluminio |  |  | 100% | 5738.6077 |  |  | 5738.6077
| Correção instalação de esquadrias | 100% | 3238.156 |  |  |  |  | 3238.156
| Grades nas janelas |  |  | 100% | 17595.1108 |  |  | 17595.1108
| Escadas internas |  |  | 100% | 2651.1426 |  |  | 2651.1426
5 | COBERTURA | [6 empty] | 45526.7092
| Estrutura metálica | 50% | 5276.23 | 50% | 5276.23 |  |  | 10552.4601
| Bloco de concreto | 50% | 116.7903 | 50% | 116.7903 |  |  | 233.5805
| Pilares metálicos | 50% | 8112.1271 | 50% | 8112.1271 |  |  | 16224.2542
| Telha policarbonato |  |  |  |  | 100% | 7877.254 | 7877.254
| Testeira, calhas e rufos |  |  | 50% | 5319.5802 | 50% | 5319.5802 | 10639.1604
6 | FORRO | [6 empty] | 34189.5268
| Forro em gesso acartonado | 50% | 17094.7634 | 50% | 17094.7634 |  |  | 34189.5268
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 7463.2379
| Chapisco | 100% | 87.9495 |  |  |  |  | 87.9495
| Emboço | 100% | 975.6023 |  |  |  |  | 975.6023
| Requadro de vãos | 100% | 360.6618 |  |  |  |  | 360.6618
| Correção de fissuras e trincas | 100% | 6039.0243 |  |  |  |  | 6039.0243
8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | [6 empty] | 6115.8952
| Piso cerâmico | 50% | 400.4749 | 50% | 400.4749 |  |  | 800.9497
| Paver estacionamento e passeio | 100% | 601.7084 |  |  |  |  | 601.7084
| Basalto nos degraus |  |  |  |  | 100% | 329.2022 | 329.2022
| Piso tátil interno e externo e meio fio |  |  | 100% | 2436.7874 |  |  | 2436.7874
| Fita antiderrapante |  |  |  |  | 100% | 608.8305 | 608.8305
| Piso vassouradoo na calçada |  |  |  |  | 100% | 1338.417 | 1338.417
9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [6 empty] | 7948.609
| Rodapé | 100% | 6763.853 |  |  |  |  | 6763.853
| Soleiras e peitoris | 100% | 1184.7561 |  |  |  |  | 1184.7561
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 14952.6352
| Instalações internas | 100% | 202.451 |  |  |  |  | 202.451
| Substituição cavalete | 100% | 59.363 |  |  |  |  | 59.363
| Caixas e tampas | 100% | 510.4522 |  |  |  |  | 510.4522
| Drenagem | 100% | 5532.8361 |  |  |  |  | 5532.8361
| Drenos ar cond. | 100% | 1237.004 |  |  |  |  | 1237.004
| Sistema de aproveitamento de água da chuva |  |  | 100% | 7410.5287 |  |  | 7410.5287
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 4736.3985
| Louças | 100% | 1089.5926 |  |  |  |  | 1089.5926
| Metais |  |  | 100% | 3646.8059 |  |  | 3646.8059
12 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 59852.5784
| Redes frigorígenas | 50% | 9081.8787 | 50% | 9081.8787 |  |  | 18163.7575
| Suporte para equip |  |  |  |  | 100% | 835.74 | 835.74
| Equipamentos |  |  |  |  | 100% | 40853.081 | 40853.081
13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [6 empty] | 1428.603
| Extintores |  |  |  |  | 100% | 1428.603 | 1428.603
14 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 10800.8507
| Paisagismo |  |  |  |  | 100% | 243.2283 | 243.2283
| Guarda corpo rampa PNE |  |  | 50% | 4415.7214 | 50% | 4415.7214 | 8831.4427
| Escada frontal |  |  | 100% | 698.2896 |  |  | 698.2896
| Gradil / portão |  |  | 100% | 145.6734 |  |  | 145.6734
| Motor portão |  |  | 100% | 882.2167 |  |  | 882.2167
15 | PINTURAS | [6 empty] | 48039.7196
| Pintura em muros |  |  |  |  | 100% | 5368.6814 | 5368.6814
| Pintura em paredes internas |  |  | 100% | 14574.2261 |  |  | 14574.2261
| Pintura em paredes externas |  |  |  |  | 100% | 9013.7807 | 9013.7807
| Pintura em esquadrias de madeira |  |  |  |  | 100% | 2444.9559 | 2444.9559
| Pintura em grades nas janelas |  |  |  |  | 100% | 6831.9566 | 6831.9566
| Pintura em escadas |  |  |  |  | 100% | 1504.721 | 1504.721
| Pintura nas testeiras |  |  |  |  | 100% | 1771.999 | 1771.999
| Pintura em portões e gradis |  |  |  |  | 100% | 2439.8234 | 2439.8234
| Pintura terças e mãos francesas |  |  |  |  | 100% | 3679.6941 | 3679.6941
| Pintura de demarcação em vagas |  |  |  |  | 100% | 409.8815 | 409.8815
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3155.0606
| Mastro para bandeira |  |  |  |  | 100% | 2796.524 | 2796.524
| Comunicação visual |  |  |  |  | 100% | 358.5367 | 358.5367
17 | LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 1315.2077
| Limpeza final da obra |  |  |  |  | 100% | 1315.2077 | 1315.2077
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 55274.8312
| REVISÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE EXISTENTE | 100% | 3313.5097 |  |  |  |  | 3313.5097
| ENTRADA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES | 100% | 243.8173 |  |  |  |  | 243.8173
| INFRAESTRUTURA | 30% | 1151.5467 | 70% | 2686.9423 |  |  | 3838.489
| COLUNAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS |  |  | 50% | 691.0755 | 50% | 691.0755 | 1382.1511
| INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  | 50% | 2873.4037 | 50% | 2873.4037 | 5746.8073
| ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS |  |  | 50% | 14664.1304 | 50% | 14664.1304 | 29328.2608
| ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS |  |  | 50% | 646.1393 | 50% | 646.1393 | 1292.2787
| CABEAMENTO ELÉTRICO |  |  | 50% | 4910.2816 | 50% | 4910.2816 | 9820.5632
| QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 100% | 308.954 | 308.954
20 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA, ALARME | [6 empty] | 17940.9723
| INFRAESTRUTURA | 30% | 370.1906 | 70% | 863.7781 |  |  | 1233.9687
| CABEAMENTO LÓGICO, CFTV E ALARME |  |  | 50% | 1738.7821 | 50% | 1738.7821 | 3477.5642
| RACK E ACESSÓRIOS |  |  | 50% | 4067.6865 | 50% | 4067.6865 | 8135.3729
| CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA |  |  |  |  | 100% | 1299.27 | 1299.27
| TOMADAS E CONECTORES |  |  | 50% | 1485.8823 | 50% | 1485.8823 | 2971.7646
| SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 100% | 823.0319 | 823.0319
21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [6 empty] | 4857.0177
| ATERRAMENTO | 50% | 675.738 | 50% | 675.738 |  |  | 1351.4759
| CAPTAÇÃO E DESCIDAS |  |  | 50% | 1269.5971 | 50% | 1269.5971 | 2539.1943
| EQUIPOTENCIALIZAÇÃO |  |  | 50% | 483.1738 | 50% | 483.1738 | 966.3475
|  | 22.05% | 89548.8629 | 41.18% | 167249.2586 | 36.77% | 149346.3643 | 406144.4859

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMBIENTES INTERNOS
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) | piso | forro | rodapé | azulejo | pintura parede
| HALL/CIRCULAÇÃO | 82.93 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 82.93 |  | 199.032
| PAB | 15.3 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 15.3 |  | 36.72
| OAB | 14.81 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 14.81 |  | 35.544
| SITE | 10.59 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 10.59 |  | 25.416
| SECRETARIA | 54.82 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 54.82 |  | 131.568
| CONCILIAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| AUDIÊNCIAS I | 20.3 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 20.3 |  | 48.72
| AUDIÊNCIAS II | 21.03 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 21.03 |  | 50.472
| GABINETE I | 16.1 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.1 |  | 38.64
| GABINETE II | 16.6 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.6 |  | 39.84
| ARQUIVO |  |  | 0 | 0 | 0
| IS PUBLICO MASC E FEM | 9.3 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  | 22.32
| IS PUBLICO PNE | 8.1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  | 19.44
| IS GAB I | 7 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  | 16.8
| IS GAB II | 8.7 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  | 20.88
| IS SECRETARIA FEM | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 15.12
| IS SECRETARIA MASC | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 15.12
| ASSISTENTES JUIZES | 11.7 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 11.7
| COPA | 13.9 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 13.9 | 5.4 | 33.36
| ESCADA ALVENARIA | 11.89 |  |  |  | 18.19
| DML | 1.5 | 3 | 3 | 3 |  | 3.6 | 3.6
|  |  |  | 349.66 | 349.66 | 296.27 | 118.68 | 642.912
| * PÉ DIREITO: | ATÉ FORRO: 2,40m
ATÉ LAJE: 2,83 m
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma) | VIDRO 10 MM
P1 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.8 |  | 6.72 |  | 0.0315 | 0.42
P2 | 0.8 | 2.1 | 11 | 8.8 |  | 73.92 |  | 0.063 | 0.84
P3 | 0.7 | 2.1 | 7 | 4.9 |  | 41.16 |  | 0.08775 | 1.17
P4 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.8 |  | 6.72 |  | 0.0315 | 0.42
P5 | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 |  | 7.56
Total |  |  | 21
PORTAS METÁLICAS | [5 empty] | 136.08
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE
P6 | 0.7 | 2.1 | 1 |  |  | 5.88
P7 | 3 | 2.2 | 2 |  |  | 52.8
P8 | 2.4 | 2.2 | 1 |  |  | 21.12
Abertura plat | 1.5 | 2.1 | 2 | 3 |  |  |  | 0.0945
Amp. Vão | 2.5 | [6 empty] | 0.06975
79.8
JANELAS EM ALUMINIO | [9 empty] | JANELAS
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE |  |  | GRADE |  |  |  | ÁREA
J1 | 1.2 | 1.2 | 6 |  | 7.2 | 34.56 | 8.64 | 0.243 | 3.24 | 8.64
J2 | 1.8 | 1.2 | 7 |  | 12.6 | 60.48 | 15.12 | 0.432 | 5.76 | 15.12
J3 | 0.8 | 0.6 | 4 |  | 3.2 | 7.68 | 1.92 |  |  | 1.92
J4 | 2.4 | 1.2 | 6 |  | 14.4 | 69.12 | 17.28 |  |  | 17.28
Total |  |  | 23 |  |  | 171.84 |  |  |  | 42.96
PJ1 | 2 | 2.1 | 2 | 4 |  |  | 8.4
PJ1A | 1.2 | 2.1 | 2 |  |  |  | 5.04
PJ2 | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 | [5 empty] | 1.89
PJ3 | 1.8 | 2.1 | 1 | 1.8 |  |  | 3.78 | 0.054 | 1.44
VF1A | 0.8 | 2.1 | 2 |  |  |  | 3.36 |  |  | 3.36
VF2 | 1 | 2.1 | 1 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.1
BANDEIRA | 2 | 0.64 | 1 |  |  |  | 1.28 |  |  | 1.28
|  |  |  | 25.9 | 37.4 |  | 66.92 | 1.107 | 13.29 | 3.38
PAREDES E PAINÉIS
[6 empty] | externo |  | interno |  | remoções | pintura muros
ALVENARIA DEMOLIÇÃO FECHAMENTO |  | METRAGEM | ALTURA | ALVENARIA (M²) | grafiato | chapisco | emboço | chapisco | emboço
| Perímetro externo superior | 59.12 | 4 |  | 236.48
| Perímetro externo térreo | 63.42 | 3 |  | 190.26
| Pintura muro lateral esquerda | 23.51 | 4 | [7 empty] | 94.04
| Pintura muro lateral direita | 23.51 | 6 | [7 empty] | 141.06
| Pintura fundos | 21 | 8 | [7 empty] | 168
| Pintura muro frontal | 12.6 | 1 | [7 empty] | 25.2
| Remoção de telhados | 196.1 | 0.2 | [6 empty] | 39.22
| Remoção cobertura estacionamento | 133.42 | 0.1 | [6 empty] | 13.342
| Remoção de forro gesso | 21.54 | 0.03 | [6 empty] | 0.6462
| Remoção do piso de maderia | 137.38 | 0.1 | [6 empty] | 13.738
| Remoção de piso cerâmico | 209.28 | 0.1 | [6 empty] | 20.928
| Remoção de esquadrias de madeira | 32.34 | 0.15 | [6 empty] | 4.851
| Remoção de esquadrias metalicas | 59.76 | 0.15 | [6 empty] | 8.964
| Muros demolição | 16 | 1 | [6 empty] | 3.2
| Demolição laje | 4.4 | 0.1 | [6 empty] | 0.44
| Demolição piso estacionamento | 244.14 | 0.08 | [6 empty] | 19.5312
| Demolição térreo m2 | 92.78 | 1 | 92.78
| Demolição superior m2 | 27.44 | 1 | 27.44
|  |  |  | 120.22 | [6 empty] | 428.3
| SITE (fechar) | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
| SECRETARIA | 2.8 | 1.2 | 3.36 |  | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
| COPA | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08
| ESCADA | 1.8 | 1.2 | 2.16 |  | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16
| I.S. GABINETE I | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| GABINETE II | 0.2 | 1.2 | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | 9.27 | 426.74 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27
GESSO
GESSO COMUM (M²)
| COPA | 3.9 | 2.4 | 9.36
9.36
MUROS DE DIVISA - 72 m
| ALTURA |  | EMBOÇO | PINTURA
MURO | 3 | 204 | 204 | 204
GRADIS DE FECHAMENTO DO TERRENO - 22m
| comprimento | altura | PINTURA | total
GRADIL | 21 | 2.2 | 92.4 | 92.4
ÁREA EXTERNA
TOTAL
PAISAGISMO | GRAMA |  | 20
RAMPA PNE/ ACESSO PEDESTRE
TOTAL
| GUARDA CORPO | 25.2945
| ESCADA/ACESSO piso concreto | 22.68
| rampa piso concreto | 15.43
cobertura
policarbonato
| estacionamento |  | 74.08
| vaga juiz |  | 17.5
| fundos cozinha |  | 6.63
| TERÇAS | 91.58
calhas e rufos | calhas horizontal | 25.32
| calhas vertical | 8.85
| testeira (2 estac.) | 26.07
| rufo metálico | 36.02
| TOTAL |  | 98.21
PINTURA
Pilare | 7* ɸ150mm |  |  | 0.97308
BLOCOS PARA PILARES METALICOS 20 X 40 X 30 -2 UNIDADE
BLOCOS PARA PILARES METALICOS 20 X 40 X 20 -5 UNIDADES
|  |  | M2 | M3
| FORMAS BLOCO 1 | 0.4 | 2
| FORMAS | 0.32 | 0.64
| CONCRETO BLOCO 1 | 0.024 |  | 0.048
| CONCRETO | 0.016 |  | 0.08
vizinhos
calhas e rufos | VIZINHO ESQUERDA - CALHA HORIZONTAL |  | 24
| VIZINHO ESQUERDA - CALHA VERTICAL |  | 7
| VIZINHO DIREITA - CALHA VERTICAL |  | 20
| testeira VIZINHO |  | 18.5
REVESTIMENTO
| CHAPISCO |  | 26.84 | dm2
| REBOCO |  | 34.84
| REQUADRO DE VÃOS |  | 12.18
| Enchimento com poliuretano |  | 0.602 | 60.2
| Reparo estrutural m2 |  | 30.1
PISO INTERNO E EXTERNO
| CERÂMICA -TROCA PEÇAS DANIFICADAS E NO SITE |  | 17.48
PAVER ACABAMENTO ESTACIONAMENTO |  |  | 9.212
PAVER ACABAMENTO PASSEIO |  |  | 14.364
piso vasourado na entrada principal e rampa |  |  | 32.55
piso tátil |  | MEIO FIO |  | FITA ANTIDERRAPANTE
interno | 1.9375
externo passeio | 9.152 | externo passeio | 15.2 | Fita antiderrapante escada alvenaria | 45.6
externo VT | 2.88
Soleira |  | Peitoril
plataforma e porta principal | 5.8 | Janela Pne IS juiz e IS servidores | 4
CANALETAS E TAMPAS DE CONCRETO - CIEE caixa SPDA
3 tampas de caixas hidro e 4 tampas SPDA) |  |  | 7
CANALETAS DE CONCRETO (complementação estacionamento, fundos a diretia e lateral direita) |  |  | 33.85
Mastros para Bandeira base 100x40x40cm
forma | 0.64
concreto | 0.16
aço | 11.2
INFRAEST. AR CONDICIONADO
NOMENCLAT | POTÊNCIA - BTU | Pontos
AR -1 JAN | 9
AR-2 | 30 | 11
AR-3 | 12
AR-4 | 30
AR-5 | 30
AR-6 | 24
AR-7 | 24
AR-8 | 24
AR-9 | 12
AR-10 | 12
AR-11 | 12
Escada metálica
|  | m | (M²) | Pintura
a executar | Corrimão | 7.29 | 4.5781 | 4.5781
| Guarda corpo a executar | 1.2 | 1.2 | 2.4
executado | Piso escada |  | 5.65 | 11.3
| Espelho escada |  | 3.366 | 6.732
| Guarda corpo existente | 3.31 | 3.31 | 6.62
Escada alvenaria
|  | m | (M²) | Pintura
a executar | Corrimão | 9.9 | 6.2172 | 6.2172
PINTURA
Pintura
|  | m | (M²) | Pintura
Vagas |  | 36.8 |  | 36.8

## COTAÇÕES (hidden)
Complementação da Obra de Wenceslau Braz - setembro 2015
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 |  | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 |  | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA
1 | Fechadura externa 55 mm | [7 empty] | leroy | 185.9 | balaroti | 130.36 | mercado livre | 119 | 130.36
2 | Veda Fresta - Escova para esquadria (isolamento térmico e acústico) rolo com 5m | [7 empty] | loja sos ruído | 49.9 | centro comercial tiradentes | 29.3 | leroy | 32.9 | 32.9
3 | Telha de policarbonato alveolar - m2 - Chapa 600 x 210 mm - 6 mm=e (cotações por telefone) | [7 empty] | Irka Telhas Evaldo 41-3362-2345 | 47.9365 | Polysolution Thomas -41-30452600 | 55.5556 | Imuna - Fernando 41-32757509 | 36.5079 | 47.9365
4 | Piso cerâmico podotátil - m2 - 16 peças de 25x25 cm | Balaroti | 26.28 |  |  |  |  | 26.28 | Leroy | 49.9 | andaluz | 348.48 | Facilita -Curitiba | 474.08 | 348.48
5 | Fita antiderrapante | Balaroti | 204.52 |  |  |  |  | 204.52 | Telha norte | 9.78 | Leroy | 8.78 | Elastobor | 7.46 | 8.78
6 | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | MadeiraMadeira | 19.9 |  |  |  |  | 19.9 | CeC | 14.5417 | Madeira madeira | 8.8125 | Leroy | 11.625 | 11.625
7 | Tanque Fatboy slim 2460 litros (5490,00)+ Separador de fluxo(485,00) + Separador de folhas Advanced(535,00)+ extravasor(119,13) | [7 empty] | Mario Bonatii | 6629.13 | Harvesting | 3943 | Tecnotri 1000l x 2,6 | 6993.74 | 6629.13
8 | Assento laqueado para bacia linha Ravena | Balaroti | 98.08 |  |  |  |  | 98.08 | Leroy | 124.9 | CeC | 118.9 | Meu Banheiro | 75 | 118.9
9 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 | [7 empty] | Amoedo | 98.1 | CeC | 124.9 | obra fácil | 74.78 | 98.1
10 | Saboneteira | Telhanorte | 202.9 |  |  |  |  | 202.9 | Kalunga | 30 | cepal | 31 | Cirurgica passos | 33 | 31
11 | Toalheiro para paple folha | [7 empty] | cirurgica passos | 35 | kalumga | 29.5 | comali | 32.4 | 32.4
12 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 | Balaroti | 35.41 | CeC | 43.56 |  |  | 39.485 | Jabu | 42.44 | Casa Show | 43.9 | Condec | 49.9 | 43.9
13 | Barra de apoio cromada- largura25 cm - instalada na porta do bnanheiro PNE com parafusos e buchas. | Balaroti | 101.46 | [5 empty] | organizeshop | 111.56 | telhanorte | 119.9 | balaroti | 103.58 | 111.56
14 | Ar condicionado 9.000 BTU | [7 empty] | webcontinental | 2099 | Multiar | 2199 | str ar condicionado | 2199 | 2199
15 | Ar condicionado 12.000 BTU | Ar Condicinado | 2171.58 | Temper Frio | 2008 | Adias | 2063 | 2063 | webcontinental | 1988 | strar | 2149.03 | shoptime | 2124.15 | 2124.15
16 | Ar condicionado 24.000 BTU | STR | 3359 | Temper Frio | 3064 | Central AR | 3499 | 3223.71 | webcontinental | 3314.13 | econtinental | 3049 | shoptime | 3059 | 3059
17 | Ar condicionado 30.000 BTU | [7 empty] | str ar condicionado | 5319.05 | walmart | 5599 | arcondicionado | 4844.05 | 5319.05
18 | Extintor de Pó classe ABC - 6KG - | Extincenter | 179.9 |  |  |  |  | 179.9 | Aerotex | 195 | seu posto | 179 | jwm eletrica | 149 | 179
19 | Motor para portão 1/4hp | [7 empty] | Extra.com | 367 | portão eletronico | 326 | kabuken | 309.9 | 326
20 | Mastro para bandeira, altura 3 metros, com base, chumbadores, cabo de aço e roldanas. Galvanizado - Referência: Postefer ou similar | Postfer | 670 |  |  |  |  | 670 | Maurício Harres | 1020 | Serralheria Celli | 660 | WCA | 740 | 740
29 | Mastro para bandeira, altura 4 metros, com base, chumbadores, cabo de aço e roldanas. Galvanizado - Referência: Postefer ou similar | Postfer | 820 |  |  |  |  | 820 | Maurício Harres | 1170 | Serralheria Celli | 700 | WCA | 780 | 780 | BRASDUTO | ELETROPOLL | PERFIL LIDER | Obs.: Foi adotado o valor mediano com base no valor total do Fornecedor
30 | Tampa de encaixe para eletrocalha #300x50mm chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, | [7 empty] | Brasduto | 8.11 | Eletropoll | 7.85 | Perfil lider | 9.6 | 7.85 | 8.11 | 7.8467 | 9.6
31 | Tampa de pressão para eletrocalha #300x50mm chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, | [7 empty] | Brasduto | 8.99 | Eletropoll | 13.95 | Perfil lider | 10.5 | 13.95 | 8.99 | 13.9533 | 10.5
32 | Tampa chapa 22 AWG para curva horizontal 90º #300x50 mm acabamento pré zincado à fogo | [7 empty] | Brasduto | 9.17 | Eletropoll | 14.39 | Perfil lider | 15.33 | 14.39 | 9.17 | 14.39 | 15.33
33 | Tampa chapa 22 AWG para Tê horizontal 90º #300x50 mm acabamento pré zincado à fogo | [7 empty] | Brasduto | 11.46 | Eletropoll | 20.36 | Perfil lider | 19.94 | 20.36 | 11.46 | 20.36 | 19.94
34 | Tampa chapa 22 AWG para curva de inversão 90º #300x50 mm acabamento pré zincado à fogo | [7 empty] | Brasduto | 14.51 | Eletropoll | 12.26 | Perfil lider | 9.3 | 12.26 | 14.51 | 12.26 | 9.3
35 | Tampa chapa 22 AWG para redução concêntrica 500#50 para #300x50 acabamento pré zincado à fogo | [7 empty] | Brasduto | 12.34 | Eletropoll | 17.45 | Perfil lider | 15.82 | 17.45 | 12.34 | 17.45 | 15.82
36 | Tampa chapa 22 AWG para eletrocalha perfurada #500x50mm acabamento pré zincado à fogo | [7 empty] | Brasduto | 13.1 | Eletropoll | 13.18 | Perfil lider | 15.6 | 13.18 | 13.1 | 13.1833 | 15.6
37 | Tampa chapa 22 AWG para curva horizontal 90º #500x50 mm acabamento pré zincado à fogo | [7 empty] | Brasduto | 14.81 | Eletropoll | 27.93 | Perfil lider | 31.51 | 27.93 | 14.81 | 27.93 | 31.51
38 | Tampa chapa 22 AWG para Tê horizontal 90º #500x50 mm acabamento pré zincado à fogo | [7 empty] | Brasduto | 18.51 | Eletropoll | 34.52 | Perfil lider | 38.1 | 34.52 | 18.51 | 34.52 | 38.1
40 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor branca. Ref. Dutotec 99233.00 ou similar compatível | [7 empty] | Klint | 4.5 | Eletrobit | 4 | Policom | não forneceu | 4.25 | 111 | 161.8933 | 165.7
41 | Tomada 2P+T 20A 250V NBR 14136 para porta equipamentos, na cor vermelha. Ref. Dutotec 99231.00 ou similar compatível | [7 empty] | Klint | 4.5 | Eletrobit | 4 | Policom | não forneceu | 4.25
42 | Bloco cego para porta equipamentos em coluna ou totem na cor branca, ref. Dutotec DT 99430.00 ou similar | [7 empty] | Klint | 1.65 | Eletrobit | 0.99 | Policom | 1.65 | 1.65
43 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | [7 empty] | cec | 26.9 | taqi | 17.95 | Copafer | 13.75 | 17.95
44 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | [7 empty] | cec | 26.9 | taqi | 17.95 | Copafer | 13.75 | 17.95
45 | Tomada externa 2P+T (NBR 14136) 10 A 250V - ref. Aquatic Pial ou similar | [7 empty] | Santil | 58.42 | Jabu | 58.75 | Gimawa | 60.39 | 58.75
46 | Sensor de presença de parede, de embutir em caixa 4x2", 127V, 60Hz, 600W, ângulo de abertura 120º x 115º (ou mais), chave de três posições (desligado, automático e ligado), jumper para temporização com opções, incluindo temporização de 10 minutos, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 1 ano (ref. Sensor Light SLEI-03 ou similar equivalente). Se disponível, deverá ser desabilitada a função fotoelétrica. A temporização deverá ser ajustada para 10 minutos. | [7 empty] | Segurança shop | 33.9 | Induspar | 34.03 | Lojas Tamaoyo | 37.29 | 34.03
47 | Relé fotoelétrico intercambiável, uso externo, com base, 127 V, 1000 W | [7 empty] | Casa dos reles | 44.7 | Loja eletrica | 21.16 | Gimawa | 40.12 | 40.12
48 | Base para relé fotoelétrico | [7 empty] | Gimawa | 20.75 | Casa dos reles | 20.1 | Irmaõs Abage | 18.85 | 20.1
49 | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V com sensor (ref. Ventokit 150 ou similar) | [7 empty] | Leroy Merlin | 303.9 | Balaroti | 305.25 | Telhanorte | 345.9 | 305.25
50 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha tranparente | [7 empty] | Extra | 24.9 | Irmãos Abage | 27.5 | Giamar | 28.9 | 27.5
51 | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | [7 empty] | Loja do mecanico | 2.17 | Loja eletrica | 5.92 | Leroy Merlin | 5.49 | 5.49
52 | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | [7 empty] | Conduspar | 2.13 | Verdolin | 1.76 | Moino | 1.6 | 1.76
53 | Luminária de embutir padrão forro modular para 4 lâmpadas tubulares T8 de 60 cm, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas (mín. 16 células) em alumínio anodizado, base G13, fab. Lumicenter CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar | [7 empty] | Santil | 58.93 | Goldluz | 89 | Vera Cruz | 105.9 | 89
54 | Lâmpada LED 9 ou 10 W tubular, leitosa, fluxo luminoso 800 lm ou superior, temp. cor 4000K ou superior, base G13, 60 cm, ângulo de abertura do facho 240º, 127V ou bivolt, fator de potência 0,8 ou superior, vida útil mínima de 25000 horas, ref. Philips, Osram ou similar | [7 empty] | Kelux | 35 | Led lâmpadas | 35.5 | Hunter trade | 49.13 | 35.5
55 | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | [7 empty] | Loja do mecanico | 4.32 | Loja eletrica | 3.68 | Coisas do lar | 3.5 | 3.68
57 | Luminária de embutir padrão forro modular para 2 lâmpadas tubulares T8 de 60 cm, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas em alumínio anodizado, base G13, fab. Lumicenter, Abalux , GoldLuz, Itaim ou similar | [7 empty] | Loja eletrica | 78.58 | Huntertrade | 77.63 | Irmaõs Abage | 60 | 77.63
61 | Luminária de sobrepor para duas lâmpadas com bocais E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | [7 empty] | Induspar | 39.95 | Santil | 41.33 | Loja eletrica | 43.33 | 41.33
62 | Lâmpada LED 10W, 127 V (ou bivolt) branca (4000K ou superior), fluxo luminoso 800 lm ou superior, fator de potência igual ou maior que 0,8, vida útil mínima de 15000 horas | [7 empty] | FG | 17.9 | Aiha | 19.9 | CEC | 21.9 | 19.9
65 | Luminária de embutir para duas lâmpadas com bocais E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | [7 empty] | Jabu | 67.17 | Goldluz | 38 | Hunter trade | 39.32 | 39.32
69 | Arandela interna de sobrepor com uma lâmpada LED de 10W (bocal E-27), vidro fosco com bordas transparentes Suegil ou similar | [7 empty] | Constraui | 16.64 | Telhanorte | 24.9 | balaroti | 28.84 | 24.9
71 | Lâmpada LED tubular T8, 18 W a 20 W tubular, leitosa, fluxo luminoso 1600 lm ou superior, temp cor 4000K, base G13, 120 cm, 127V ou bivolt, vida útil mínima de 25000 horas, ref. Philips, Osram ou similar | [7 empty] | Zero 41 led | 47.36 | Led lâmpadas | 48.9 | Loja das lâmpadas | 74.29 | 48.9
74 | Luminária externa tipo tartaruga em termoplástico com proteção UV, bocal E-27, para lâmpada fluorescente compacta de reator integrado até 25 W ref. Dital 235 ou similar equivalente | [7 empty] | Bazar 339 | 18.2 | Casa show | 21.51 | Loja eletrica | 15.9 | 18.2
75 | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | [7 empty] | Telhanorte | 17.19 | Gimawa | 13.3 | FG | 10.5 | 13.3
76 | Refletor de uso externo em alumínio com difusor em vidro temperado, bocal E-27, para lâmpada fluorescente compacta de reator integrado até 46 W. Ref. Taschibra TA-250 ou similar equivalente | [7 empty] | Mult pratk | 54.15 | Luz etc | 29.98 | Balaroti | 70.76 | 54.15
| Lâmpada compacta de reator integrado branca de 45W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | [7 empty] | Vlp comercial | 34.5 | Loja eletrica | 36.85 | luzetc | 39.9 | 36.85
78 | Eletrocalha lisa #500x50mm chapa 18 AWG, com virola, com tampa de pressão chapa 22 AWG, pré-zincada à fogo, incluindo fixação em parede de alvenaria. | [7 empty] | Brasduto | não forneceu | Eletropoll | 40.68 | Perfil lider | não forneceu | 40.68
79 | Bloco de engate rápido (BER) tipo Bargoa 10 pares e suporte | [7 empty] | Eletronica Santana | 12.9 | Loja eletrica | 9.91 | Sapstore | 7.51 | 9.91
80 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 instalado com mão de obra qualificada, sem estrangulamento do cabo, sem torção, sem deformação, fixado com velcro, sem descobrimento acima de 13mm da capa. Ref. Furukawa linha profissional ou similar. | [7 empty] | Oficina dos bits | 2.75 | Net computadores | 3.15 | World tel | 2.32 | 2.75
81 | Cabo coaxial RG 59 com 95 % de malha, com cabo de alimentação tripolar para CFTV | [7 empty] | Mania Eletro | 0.9 | Park sul | 0.67 | Mktec | 0.84 | 0.84
82 | Rack fechado padrão 19" altura 32U, profundidade 770 mm | [7 empty] | Plenitude cabos | 1459 | Triunfo | 1392.03 | WBX servidores | 1289 | 1392.03
83 | Régua de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A | [7 empty] | Eletronica Santana | 79.9 | Única serv | 55 | Curitiba racks | 41.8 | 55
84 | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B para rack 19" referência Furukawa ou similar. | [7 empty] | Dream shop | 597.9 | Net computadores | 713.24 | Loja Matel | 859.2 | 713.24
85 | Guia de cabos Horizontal 1U, tipo aberto | [7 empty] | Awtec | 14.25 | Analise informatica | 15.05 | Dream shop | 18.91 | 15.05
86 | Bandeja fixação frontal para rack 19", 1U | [7 empty] | awtec | 52.25 | Loja eletrica | 75.77 | Pci network | 79.5 | 75.77
87 | Patch cord categoria 6 - azul - 1,5m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | [7 empty] | Atera | 24 | Amigão | 23 | Dream shop | 26.22 | 24
88 | Patch cord categoria 6 - azul - 3,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado | [7 empty] | Atera | 32 | Dream shop | 37.5 | DHCP | 38 | 37.5
89 | Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório | [7 empty] | Tectrio | 13 | Fibersul | 14 | Landsys | 31 | 14
90 | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) | [7 empty] | Comercialstel | 28.5 | Sapstore | 22.901 | Amigão | 20 | 22.901
91 | Placa 4x2" com suporte para 1 módulo RJ45 | [7 empty] | Irmãos Abage | 4.99 | Santil | 4.12 | CEC | 6.61 | 4.99
92 | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 | [7 empty] | Telhanorte | 4.1 | Santil | 3.68 | CEC | 6.61 | 4.1
93 | Porta equipamentos para coluna ou totem técnico para 3 RJ 45 REF: DT-64444.10 ou similar compatível | [7 empty] | Klint | 8.15 | Eletrobit | 6.49 | Policom | 10 | 8.15
95 | Bloco para Keystone para instalação em porta equipamento slim, na cor branca, ref. Dutotec DT 99530.00 ou similar compatível | [7 empty] | Klint | 1.1 | Eletrobit | 1.1 | Policom | 1.65 | 1.1
96 | Caixa de som tipo arandela de embutir, potência 25W RMS, impedância 8Ω, redonda 6", com tela de proteção, moldura em plástico injetado branco. Ref. Frahm, Selenium ou similar | [7 empty] | Seresom | 89.41 | Kabum | 63.67 | Mundo Max | 69.9 | 69.9
97 | Par de conectores macho-fêmea P10 mono para sonorização, incluindo conexão em cabo PP com solda (estanho). Inclui uma adaptação em totem para instalação de conector fêmea | [7 empty] | Proesi/repel | 8.08 | Rs som e luz | 8 | Cirilo / megasom | 12.34 | 8.08
98 | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², isolamentos internos 450/750V em PVC antichama 70ºC, capa externa PVC 60ºC, conforme NBR 13249. Ref. Conduspar PP 450/750V, Prysmian Cordplast ou similar | [7 empty] | Conduspar | 1.66 | Cigame | 1.25 | Com. alternativa | 0.88 | 1.25
99 | Grampo de bronze para dois cabos de cobre (16 a 70 mm²) ref. Termotécnica 6924 ou equivalente | [7 empty] | Montal | 16.45 | Termotécnica | 16.56 | Cigame | 18.04 | 16.56
100 | Grampo estanhado para conexão 2 cabos x haste (5/8" a 3/4") | [7 empty] | Montal | não forneceu | Termotécnica | 15.56 |  | não forneceu | 15.56
101 | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" perfurada | [7 empty] | Montal | 3.8133 | Termotécnica | 4.5867 | Zeus | 6.8667 | 4.5867
102 | Bisnaga poliuretano 300 g | [7 empty] | Montal | 25.77 | Termotécnica | 20.38 | Loja do mecanico | 23.74 | 23.74
103 | Curva horizontal para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" | [7 empty] | Montal | 1.96 | Termotécnica | 2.48 | Zeus | não forneceu | 2.22
104 | Curva vertical para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" | [7 empty] | Montal | 1.45 | Termotécnica | 2.48 | Zeus | não forneceu | 1.965
105 | Parafuso inox 1/4" x 7/8" com porca inox 1/4" | [7 empty] | Montal | 0.18 | Termotécnica | 0.19 | Zeus | 0.4 | 0.19
106 | Parafuso inox philips 4,2 x 32 mm e bucha S6 | [7 empty] | Montal | 0.18 | Termotécnica | 0.17 | Zeus | não forneceu | 0.17
107 | Caixa de equalização de aterramento 20 x 20 cm com barramento para 11 terminais | [7 empty] | Montal | 107.68 | Termotécnica | 111.65 | Zeus | 294.3 | 111.65

## BDI
| Risco/seguros |  | 1.8%
| Administração central |  | 3.7%
| Despesas financeiras |  | 1.23%
| Lucro |  | 7.4%
| TRIBUTOS | COFINS | 3%
|  | Previdência | 2%
|  | PIS | 0.65%
|  | ISS | 1.654%
| X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 5.5%
| Y = Despesas Financeiras | 1.23%
| Z = Lucro | 7.4%
| I = somatória dos tributos | 7.304%
| BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 23.74%
aliquota Wenceslau Braz - 5,0% sobre o valor da mão-de-obra
| MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
CIVIL | 178637.8419 | 89306.49 | 267944.3319
ELÉTRICA | 42897.68 | 20196.567 | 63094.247
TOTAL | 221535.5219 | 109503.057 | 331038.5789
| 5,0% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA | 5475.1529 | 1.654%