## RESUMO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ENDEREÇO: | Avenida XV de Novembro, 830 | Data – Jan/2016
LOCAL: | Cornélio Procópio/PR
ÁREA(m²): | 2155.41 | 28.75 | ← BDI
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 770.59 | 0.6428%
2 | DEMOLIÇÕES | 4570.8 | 3.813%
3 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 65574.0746 | 54.7%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26849.0744 | 22.4%
5 | ACABAMENTOS | 22116.98 | 18.45%
TOTAL |  | 119881.519 | 100%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ENDEREÇO: | Avenida XV de Novembro, 830
LOCAL: | Cornélio Procópio/PR
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL COM BDI (R$) | MÊS 01 |  | MÊS 02
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS
| Placa de obra em chapa galvanizada | 770.59 | 770.59 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES
| Remoção de Placas de FORRO EM GESSO - com reaproveitamento | 449.75 | 449.75 | 100%
| EXECUÇÃO DE FUROS EM ALVENARIA E EM COCNRETO | 3927.92 | 3927.92 | 100%
| Caçamba para remoção de entulho | 193.13 | 193.13 | 100%
3 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| REDES | 51835.54 | 51835.54 | 100%
| INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS | 3244.11 |  |  | 3244.11 | 100%
| EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado | 10494.4247 |  |  | 10494.4247 | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 26849.0744 | 26849.0744 | 100%
5 | ACABAMENTOS
| REINSTALÇÃO DAS PLACAS DE FORRO EM GESSO E EXECUÇÃO DE RECORTES/ADEQUAÇÕES NOS PERFIS DE FORRO DE GESSO | 3184.14 |  |  | 3184.14 | 100%
| PINTURAS- LATEX ACRILICA EM PAREDE E ESMALTE SINTÉTICO NOS SHAFTS | 3665.72 |  |  | 3665.72 | 100%
| INSTALAÇÃO DE SHAFTS ACESSO LINHAS FRIGORÍGENAS | 11522.24 |  |  | 11522.24 | 100%
| ADAPTAÇÕES DOS PONTOS DE DRENO | 3744.88 |  |  | 3744.88 | 100%
TOTAL |  | 119881.519 | 84026.0044 | 70.09% | 35855.5146 | 29.91%

## ANALÍTICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
| OBRA: |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
| ENDEREÇO: |  | Avenida XV de Novembro, 830 | [8 empty] | BDI: | 28.75%
| LOCAL: |  | Cornélio Procópio/PR | [8 empty] | BDI EQUIP: | 17.85%
| ÁREA(m²): |  | 2155.41 | [8 empty] | DATA: | 2016-01-01
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT./COEF. |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[5 empty] | QUANT./COEF. |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 770.59
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada | M2 | 2 |  | 255.54 | 43.72 | 299.26 | 511.08 | 87.44 | 598.52 | 172.0745 | 770.59
|  | 2 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 4570.8
SINAPI | 85372 | 2.1 | Remoção de Placas de FORRO EM GESSO - com reaproveitamento | m² | 164 |  | 0 | 2.13 | 2.13 | 0 | 349.32 | 349.32 | 100.4295 | 449.75
SINAPI | 90438 | 2.2 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | ud | 21 |  | 0 | 35.27 | 35.27 | 0 | 740.67 | 740.67 | 212.9426 | 953.61
SINAPI | 90441 | 2.3 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | ud | 29 |  | 0 | 79.66 | 79.66 | 0 | 2310.14 | 2310.14 | 664.1653 | 2974.31
cotação |  | 2.4 | Caçamba para remoção de entulho | ud | 1 |  | 150 |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 43.125 | 193.13
|  | 3 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 65574.0746
|  |  | REDES | [10 empty] | 51835.54
composição própria | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 3.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 12.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 9 |  | 844.9 | 515.88 | 1360.78 | 7604.1 | 4642.92 | 12247.02 | 3521.0183 | 15768.04
TCPO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 9.000 Btu/h | nd | 0.3 | 649.92 | 194.976
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 6 | 15.08 |  | 90.48 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos cmplementares | h | 6 | 18.2 |  | 109.2 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | Auxiliar de Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares | h | 6 | 14.81 |  | 88.86 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88276 | Montador com encargos complementares | h | 6 | 22.81 |  | 136.86 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 6 | 15.08 |  | 90.48 | 0
TCPO | COMPOSIÇÃO | 19.003.000020. | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2" | m | 20 | 18.33 | 366.6
TCPO | COMPOSIÇÃO | 19003000019 | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/8" | m | 18 | 15.74 | 283.32
composição própria | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 3.2 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 22.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 7 |  | 931.74 | 641.53 | 1573.27 | 6522.18 | 4490.71 | 11012.89 | 3166.2059 | 14179.1
TCPO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 22.000 Btu/h | nd | 0.3 | 716.72 | 215.016
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 8.7 | 15.08 |  | 131.196
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos cmplementares | h | 8.7 | 18.2 |  | 158.34
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | Auxiliar de Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares | h | 3.3 | 14.81 |  | 48.873
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88276 | Montador com encargos complementares | h | 8 | 22.81 |  | 182.48
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 8 | 15.08 |  | 120.64
TCPO | COMPOSIÇÃO | 19003000021 | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 5/8" | m | 20 | 21.67 | 433.4
TCPO | COMPOSIÇÃO | 19003000019 | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/8" | m | 18 | 15.74 | 283.32
composição própria | adaptada TCPO 17010.8.1.13 | 3.3 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 27.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 10 |  | 1058.54 | 641.53 | 1700.07 | 10585.4 | 6415.3 | 17000.7 | 4887.7013 | 21888.4
TCPO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 27.000 Btu/h | nd | 0.3 | 814.26 | 244.278
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 8.7 | 15.08 |  | 131.196 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos cmplementares | h | 8.7 | 18.2 |  | 158.34 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | Auxiliar de Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares | h | 3.3 | 14.81 |  | 48.873 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88276 | Montador com encargos complementares | h | 8 | 22.81 |  | 182.48 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 8 | 15.08 |  | 120.64 | 0
TCPO | COMPOSIÇÃO | 19.003.000020. | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2" | m | 20 | 18.33 | 366.6
TCPO | COMPOSIÇÃO | 19.003.000022. | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/4" | m | 18 | 24.87 | 447.66
|  |  | INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 3244.11
composição própria |  | 3.4 | Instalação de condicionador de ar tipo Split | ud | 26 |  | 0 | 75.78 | 75.78 | 0 | 1970.28 | 1970.28 | 566.4555 | 2536.74
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 2 | 15.08 |  | 30.16 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88276 | Montador com encargos complementares | h | 2 | 22.81 |  | 45.62 | 0
composição própria |  | 3.5 | Instalação de Ventilador In-line TD-800/200 Silent | ud | 3 |  | 0 | 56.84 | 56.84 | 0 | 170.52 | 170.52 | 49.0245 | 219.54
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 1.5 | 15.08 |  | 22.62 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88276 | Montador com encargos complementares | h | 1.5 | 22.81 |  | 34.215 | 0
composição própria |  | 3.6 | Instalação de Bomba para dreno | ud | 10 |  | 0 | 37.89 | 37.89 | 0 | 378.9 | 378.9 | 108.9338 | 487.83
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 1 | 15.08 |  | 15.08 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88276 | Montador com encargos complementares | h | 1 | 22.81 |  | 22.81 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado | [10 empty] | 10494.4247
cotação |  | 3.7 | Bomba para dreno de ar condicionado | ud | 10 |  | 549.99 | 0 | 549.99 | 5499.9 | 0 | 5499.9 | 981.7322 | 6481.6322
| BDI 14,02% |  | Bomba para dreno de ar condicionado | ud | 1 | 549.99 | 549.99
cotação | COTAÇÃO | 3.8 | Ventilador In-line TD-800/200 Silent |  | 3 |  | 1135 | 0 | 1135 | 3405 | 0 | 3405 | 607.7925 | 4012.7925
| BDI 14,02% |  | Ventilador In-line TD-800/200 Silent | ud | 1 | 1135 | 1135
|  | 4 | ACABAMENTOS | [10 empty] | 22116.98
COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 4.1 | REINSTALÇÃO DAS PLACAS DE FORRO EM GESSO E EXECUÇÃO DE RECORTES/ADEQUAÇÕES NOS PERFIS DE FORRO DE GESSO | m² | 164 |  | 0 | 15.08 | 15.08 | 0 | 2473.12 | 2473.12 | 711.022 | 3184.14
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 1 | 15.08 |  | 15.08 | 0
SINAPI | 88489 | 4.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão | M2 | 150 |  | 7.21 | 3.36 | 10.57 | 1081.5 | 504 | 1585.5 | 455.8313 | 2041.33
SINAPI | 74145/1 | 4.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anitcorrosivo aplicado com utilização de revolver de ar-comprimido - aplicado no shaft metálico de acesso as redes frigorigenas | M² | 79.5 |  | 9.01 | 6.86 | 15.87 | 716.295 | 545.37 | 1261.665 | 362.7287 | 1624.39
composição propria | Adaptada do SINAPI 72105 | 4.4 | Shaft de acesso a rede frigorigena, econfeccionado em chapa galvanizada nº 24 - com visita - conforme detalhamento em prancha | M | 49 |  | 73.73 | 38.84 | 112.57 | 3612.77 | 1903.16 | 5515.93 | 1585.8299 | 7101.76
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 14.26 |  | 21.39
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 17.45 |  | 17.45
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 1.5 | 49.15 | 73.725
composição propria | Adaptada do SINAPI 72105 | 4.5 | Shaft de acesso a rede frigorigena, confeccionado em chapa galvanizada nº 24 - com visita - conforme detalhamento em prancha | M | 30.5 |  | 73.73 | 38.84 | 112.57 | 2248.765 | 1184.62 | 3433.385 | 987.0982 | 4420.48
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 14.26 |  | 21.39
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 17.45 |  | 17.45
SINAPI | insumo | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 1.5 | 49.15 | 73.725
composição propria |  | 4.6 | Caixa de passagem para ar condicionado - inclusvie adapatação da espera do dreno | ud | 26 |  | 32.95 | 65.19 | 98.14 | 856.7 | 1694.94 | 2551.64 | 733.5965 | 3285.24
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos cmplementares | h | 1.5 | 18.2 |  | 27.3
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88276 | Montador com encargos complementares | h | 1 | 22.81 |  | 22.81
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88241 | Ajudante de operações em geral com encargos complementares | h | 1 | 15.08 |  | 15.08
cotação |  |  | Caixa de passagem para ar condiconado | ud | 1 | 28 | 28
SINAPI | insumo | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1.5 | 2.3 | 3.45
SINAPI | insumo | 3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | ud | 3 | 0.5 | 1.5
composição propria |  | 4.7 | Adaptação dos pontos de espera de dreno existentes - aparelhos tipo cassete | ud | 10 |  | 8.4 | 27.3 | 35.7 | 84 | 273 | 357 | 102.6375 | 459.64
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos cmplementares | h | 1.5 | 18.2 |  | 27.3
SINAPI | insumo | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 3 | 2.3 | 6.9
SINAPI | insumo | 3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | ud | 3 | 0.5 | 1.5
TOTAL | [9 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | BDI | TOTAL
[10 empty] | 42877.69 | 30134.41 | 73012.1 | 20020.3446 | 93032.4447

## ANALÍTICO ELÉTRICA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
SERVIÇO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
OBRA: | NOVO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [12 empty] | BDI | 28.75%
LOCAL: | AV. XV DE NOVEMBRO, 830 - CORNÉLIO PROCÓPIO / PR
DATA: | 2016-01-01 | [10 empty] | Ref. SINAPI NOV/2015 e TCPO NOV/2015
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI | Cotação | SINAPI | TCPO
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
(SINAPI) | 90437 | 4.1 | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. | pç |  |  | 6 | 0 | 24.61 | 24.61 | 0 | 147.66 | 147.66 | 42.4522 | 190.1122
SINAPI | 88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.187 | 14.81 | 6 |  | 2.77 | 2.77 | [6 empty] | 21.3983
SINAPI | 88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 1.2 | 18.2 | 6 |  | 21.84 | 21.84 | [6 empty] | 168.714
(SINAPI) | 83407 | 4.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32mm (1") incluindo conexões | m |  |  | 21 | 4.87 | 14.95 | 19.82 | 102.27 | 313.95 | 416.22 | 119.6633 | 535.8832
SINAPI | 2684 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32mm (1") incluindo conexões | m | 1.1 | 4.43 | 21 | 4.87 |  | 4.87 | [6 empty] | 131.6726
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.45 | 18.21 | 21 |  | 8.19 | 8.19 | [6 empty] | 221.4371
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.45 | 15.02 | 21 |  | 6.76 | 6.76 | [6 empty] | 182.7735
|  | 4.3 | Perfilado liso #38x38 incluindo fixações e acessórios, instalado na acima do forro ou aparente em alvenaria | m |  |  | 75 | 10.18 | 13.29 | 23.47 | 763.5 | 996.75 | 1760.25 | 506.0719 | 2266.3219
TCPO | 16.005.000028 |  | Perfilado liso #38x38 incluindo fixações e acessórios | m | 1 | 10.18 | 75 | 10.18 |  | 10.18 | [7 empty] | 983.0063
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 18.21 | 75 |  | 7.28 | 7.28 | [6 empty] | 702.975
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 15.02 | 75 |  | 6.01 | 6.01 | [6 empty] | 580.3406
|  | 4.4 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø32mm (1") tipo "LL" ou "LR" | pç |  |  | 3 | 9.93 | 9.97 | 19.9 | 29.79 | 29.91 | 59.7 | 17.1638 | 76.8637
TCPO | 16.003.000075 |  | Condulete PVC rígido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rígido Ø 32mm (1") | pç | 1 | 6.67 | 3 | 6.67 |  | 6.67 | [7 empty] | 25.7629
TCPO | 16.003.000075 |  | Adaptador de encaixe para eletroduto de PVC rígido Ø32 mm | pç | 2 | 1.63 | 3 | 3.26 |  | 3.26 | [7 empty] | 12.5917
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 18.21 | 3 |  | 5.46 | 5.46 | [6 empty] | 21.0892
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 15.02 | 3 |  | 4.51 | 4.51 | [6 empty] | 17.4199
|  | 4.5 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, montada em condulete tipo "E" | pç |  |  | 29 | 15.96 | 13.29 | 29.25 | 462.84 | 385.41 | 848.25 | 243.8719 | 1092.1219
TCPO | 16.003.000075 |  | Condulete PVC rígido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rígido Ø 32mm (1") | pç | 1 | 6.67 | 29 | 6.67 |  | 6.67 | [7 empty] | 249.0411
TCPO | 16.003.000075 |  | Adaptador de encaixe para eletroduto de PVC rígido Ø32 mm | pç | 1 | 1.63 | 29 | 1.63 |  | 1.63 | [7 empty] | 60.8601
TCPO | 16.007.000021 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, para condulete com placa | pç | 1 | 7.66 | 29 | 7.66 |  | 7.66 | [7 empty] | 286.0052
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 18.21 | 29 |  | 7.28 | 7.28 | [6 empty] | 271.817
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 15.02 | 29 |  | 6.01 | 6.01 | [6 empty] | 224.3984
|  | 4.6 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 790 | 1.36 | 3.65 | 5.01 | 1074.4 | 2883.5 | 3957.9 | 1137.8963 | 5095.7963
TCPO | 16.006.000068 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.31 | 790 | 1.34 |  | 1.34 | [7 empty] | 1362.9475
SINAPI | 404 |  | Fita isolante de borracha autofusão (ref. 3M ou similar) | m | 0.02 | 1.07 | 790 | 0.02 |  | 0.02 | [6 empty] | 20.3425
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 18.21 | 790 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2034.25
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 15.02 | 790 |  | 1.65 | 1.65 | [6 empty] | 1678.2562
|  | 4.7 | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 1945 | 1.93 | 3.99 | 5.92 | 3753.85 | 7760.55 | 11514.4 | 3310.39 | 14824.79
TCPO | 16.006.000069 |  | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.87 | 1945 | 1.91 |  | 1.91 | [7 empty] | 4782.9981
SINAPI | 404 |  | Fita isolante de borracha autofusão (ref. 3M ou similar) | m | 0.02 | 1.07 | 1945 | 0.02 |  | 0.02 | [6 empty] | 50.0838
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.12 | 18.21 | 1945 |  | 2.19 | 2.19 | [6 empty] | 5484.1706
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.12 | 15.02 | 1945 |  | 1.8 | 1.8 | [6 empty] | 4507.5375
(SINAPI) | 74130/3 | 4.8 | Disjuntor termomagnético bipolar DIN 20 A | pç |  |  | 7 | 45.58 | 2.73 | 48.31 | 319.06 | 19.11 | 338.17 | 97.2239 | 435.3939
SINAPI | 34616 |  | Disjuntor termomagnético bipolar DIN 20 A | pç | 1 | 45.58 | 7 | 45.58 |  | 45.58 | [6 empty] | 410.7898
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 18.21 | 7 |  | 2.73 | 2.73 | [6 empty] | 24.6041
(SINAPI) | 74130/3 | 4.9 | Disjuntor termomagnético bipolar DIN 25 A | pç |  |  | 26 | 45.58 | 2.73 | 48.31 | 1185.08 | 70.98 | 1256.06 | 361.1173 | 1617.1772
SINAPI | 34616 |  | Disjuntor termomagnético bipolar DIN 25 A | pç | 1 | 45.58 | 26 | 45.58 |  | 45.58 | [6 empty] | 1525.7905
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 18.21 | 26 |  | 2.73 | 2.73 | [6 empty] | 91.3868
|  | 4.10 | Temporizador digital programável para quadro (padrão trilho DIN) | pç |  |  | 1 | 123.13 | 36.42 | 159.55 | 123.13 | 36.42 | 159.55 | 45.8706 | 205.4206
Cotação |  |  | Temporizador digital programável para quadro padrão DIN, com capacidade para 56 programações ou mais, ref. DNI 6621 ou equivalente. Inclui programação do equipamento conforme orientações do projeto | pç | 1 | 123.13 | 1 | 123.13 |  | 123.13 | [5 empty] | 158.5299
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 18.21 | 1 |  | 36.42 | 36.42 | [6 empty] | 46.8907
|  | 4.11 | Contator tripolar para corrente nominal 7A (AC-3) montado em quadro | pç |  |  | 3 | 36 | 95.83 | 131.83 | 108 | 287.49 | 395.49 | 113.7034 | 509.1934
Cotação |  |  | Contator tripolar para corrente nominal 7A (AC-3), bobina 220 V, 60 Hz, ref. WEG CWC07 ou equivalente | pç | 1 | 36 | 3 | 36 |  | 36 | [5 empty] | 139.05
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 0.5 | 25.5 | 3 |  | 12.75 | 12.75 | [6 empty] | 49.2469
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 2.5 | 18.21 | 3 |  | 45.53 | 45.53 | [6 empty] | 175.8596
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2.5 | 15.02 | 3 |  | 37.55 | 37.55 | [6 empty] | 145.0369
[10 empty] | TOTAL | 7921.92 | 12931.73 | 20853.65 | 5995.4244 | 26849.0744 | 297.5799 | 18788.2815 | 7763.213
ESTATÍSTICA INSUMOS
Cotação | 2 | 5.714%
SINAPI | 25 | 71.43%
TCPO | 8 | 22.86%
TOTAL | 35 | 100%
ESTATÍSTICA VALORES
Cotação | 297.5799 | 1.108%
SINAPI | 18788.2815 | 69.98%
TCPO | 7763.213 | 28.91%
TOTAL | 26849.0744 | 100%

## cotações
RESUMO DAS COTAÇÕES
|  | 2014 | [6 empty] | 2015
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 |  | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 |  | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA
1 | Bomba Dreno | STR | 3359 | Temper Frio | 3064 | Central AR | 3499 | 3223.71 | Polipartes | 559 | Elerofrigor | 549.99 | Brumar | 549 | 549.99
2 | Ventilador in line | Ar Condicioando | 5344.21 | Central AR | 5199 | Adias | 5077 | 5199 | Pense Clima | 1135 | Nova Exaustores | 969.99 | Growin | 1310.904 | 1135
3 | Caixa de passagem para ar condicionado | Ar Condicioando | 5344.21 | Central AR | 5199 | Adias | 5077 | 5199 | Planeta frio | 30.71 | Refrigas | 24.33 | Polipartes | 28 | 28
INSTAÇÕES ELÉTRICAS |  | 2014 | [6 empty] | 2015
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 |  | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 |  | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA
1 | Contator tripolar WEG CWC07 | [7 empty] | Contole e Automação | 36 | Eletrolico | 34.25 | Seja Lojas | 36 | 36
2 | Temporizador DNI 6621 | [7 empty] | Santil | 115.41 | DKW | 123.13 | Extra | 145.61 | 123.13

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO AMBIENTES INTERNOS
AMBIENTE | EQUIPAMENTO | QUANTIDADE |  | 9000 | 12000 | 22000 | 27000 | comprimento medio rede
[8 empty] | efetivo | 9000 | 12000 | 22000 | 27000
SUB SOLO
SALA TECNICA | 9000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 11.2 | 0
TERREO
OAB | 12000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 9.6 |  | 9.6
DISTRIBUIÇÃO | 22000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  | 10
MULTIPLO USO | 60000 | 2 |  |  |  |  | 2 | 7 |  |  |  | 7
PERÍCIAS | 9000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8.7 | 0
1º PAVIMENTO
GABINETE 01 | 22000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 16.15 |  |  | 16.15
ASESSORIA 01 | 9000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 16 | 0
SECRETARIA | 60000 | 2 |  |  |  |  | 2 | 12.5 |  |  |  | 12.5
SALA DE AUDIÊNCIAS 01 | 27000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
SALA DE CONCILIAÇÃO 01 | 9000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 0
ASSESSORIA 02 | 9000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 15.5 | 0
GABINETE 02 | 22000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 12.5 |  |  | 0
SALA DE AUDIÊNCIAS 02 | 27000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 16 |  |  |  | 16
SITE | 9000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 12.1 | 0
2º PAVIMENTO
GABINETE 01 | 22000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 23.65 |  |  | 23.65
ASESSORIA 01 | 9000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 23.5 | 0
SECRETARIA | 60000 | 2 |  |  |  |  | 2 | 15.5 |  |  |  | 15.5
SALA DE AUDIÊNCIAS 01 | 27000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 19.5 |  |  |  | 19.5
SALA DE CONCILIAÇÃO 01 | 9000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 15.5 |  | 15.5
ASSESSORIA 02 | 9000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 18.5 | 0
GABINETE 02 | 22000 | 1 |  |  |  | 1 |  | 15.5 |  |  | 15.5
SALA DE AUDIÊNCIAS 02 | 27000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
SITE | 9000 | 1 |  |  | 1 |  |  | 15.1 | 0
|  |  |  | 0 | 9 | 7 | 10
|  |  |  | 9000 | 12000 | 22000 | 27000 |  | 0 | 12.55 | 13.06 | 14.5
26
Remoção/reinstalação de forro
sub solo | 10
terreo | 40
1º pavimento | 57
2º pavimento | 57
TOTAL | 164
SHAFT INTERNO
| metragem | quantidade | furos concreto | furos alvenaria
subsolo |  |  |  | 1
terreo | 9 | 2 | 1 | 8
1º pavimento | 20 | 5 | 8 | 12
2º pavimento | 20 | 5 | 20
TOTAL | 49 | 12 | 29 | 21
SHAFT EXTERNO
metragem
subsolo
terreo | 15.5
1º pavimento | 15
2º pavimento
TOTAL | 30.5