## orçamento
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO | [15 empty] | Estatística das fontes de preços
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO | [15 empty] | SINAPI | 48409.4437 | 42.77%
OBRA: | INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL | [12 empty] | BDI | 26.28% | TCPO | 22458.0782 | 19.84%
LOCAL: | FÓRUM DO TRABALHO DE MARINGÁ E SETORIAL – AV. GASTÃO VIDIGAL, 823 – MARINGÁ - PR | [14 empty] | COTAÇÕES | 42313.1214 | 37.39%
DATA: | MAIO/23 | [13 empty] | Ref. SINAPI 03/2023 e TCPO 03/2023 | TOTAL | 113180.6433 | 100%
Tabela | Código |  | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quantidade | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI | SINAPI | TCPO | COTAÇÕES
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total
0
|  | 1 | SERVIÇOS GERAIS E INTERVENÇÕES CIVIS | [15 empty] | 0
0
TRT9 |  | 1.1 | Retirada e recolocação de forro removível em placas (62,5 x 62,5 cm) | m² |  |  | 230 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 841.8 | 841.8 | 221.1838 | 1062.9838 |  |  |  | 230
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 24.41 |  |  | 3.66 | 3.66 | [5 empty] | 1062.9838 |  |  | 230
TRT9 |  | 1.2 | Abertura de vista em forro de gesso monolítico | m² |  |  | 4 | 0 | 6.82 | 6.82 | 0 | 27.28 | 27.28 | 7.1678 | 34.4478 |  |  |  | 4
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.3 | 22.72 |  |  | 6.82 | 6.82 | [5 empty] | 34.4478 |  |  | 4
(SINAPI) | 96113 | 1.3 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais | m² |  |  | 4 | 14.2 | 24.81 | 39.01 | 56.8 | 99.24 | 156.04 | 40.9997 | 197.0397 |  |  |  | 4
SINAPI | 96113 |  | Materiais da composição | un | 1 | 14.2 |  | 14.2 |  | 14.2 | [5 empty] | 71.7243 |  |  | 4
SINAPI | 88269 |  | Gesseiro com encargos complementares | h | 0.6313 | 27.95 |  |  | 17.64 | 17.64 | [5 empty] | 89.0997 |  |  | 4
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.3156 | 22.72 |  |  | 7.17 | 7.17 | [5 empty] | 36.2157 |  |  | 4
(SINAPI) | 88494 | 1.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | m² |  |  | 6 | 5.21 | 19.5 | 24.71 | 31.26 | 117 | 148.26 | 38.9555 | 187.2155 |  |  |  | 6
SINAPI | 88494 |  | Materiais da composição | un | 1 | 5.21 |  | 5.21 |  | 5.21 | [5 empty] | 39.4736 |  |  | 6
SINAPI | 88310 |  | Pintor com encargos complementares | h | 0.504 | 30.36 |  |  | 15.3 | 15.3 | [5 empty] | 115.9205 |  |  | 6
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.185 | 22.72 |  |  | 4.2 | 4.2 | [5 empty] | 31.8213 |  |  | 6
(SINAPI) | 88488 | 1.5 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² |  |  | 6 | 8.86 | 9.43 | 18.29 | 53.16 | 56.58 | 109.74 | 28.8343 | 138.5743 |  |  |  | 6
SINAPI | 7356 |  | Tinta látex acrílica premium, cor branco fosco | l | 0.33 | 26.84 |  | 8.86 |  | 8.86 | [5 empty] | 67.1278 |  |  | 6
SINAPI | 88310 |  | Pintor com encargos complementares | h | 0.244 | 30.36 |  |  | 7.41 | 7.41 | [5 empty] | 56.1419 |  |  | 6
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.089 | 22.72 |  |  | 2.02 | 2.02 | [5 empty] | 15.3045 |  |  | 6
6
SINAPI | 99802 | 1.6 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | m² |  |  | 300 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 168 | 168 | 44.1422 | 212.1422 | 212.1422 |  |  | 300
300
SINAPI | 99803 | 1.7 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² |  |  | 300 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 660 | 660 | 173.4157 | 833.4157 | 833.4157 |  |  | 300
300
|  | 2 | INFRAESTRUTURA | [15 empty] | 300
300
TRT9 |  | 2.1 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | m |  |  | 33 | 72.04 | 29.1 | 101.14 | 2377.32 | 960.3 | 3337.62 | 876.9632 | 4214.5832 |  |  |  | 33
TCPO | 16.113.000930 |  | Materiais da composição | un | 1 | 72.04 |  | 72.04 |  | 72.04 | [6 empty] | 3001.9634 |  | 33
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.54 | 29.49 |  |  | 15.92 | 15.92 | [5 empty] | 663.3989 |  |  | 33
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.54 | 24.41 |  |  | 13.18 | 13.18 | [5 empty] | 549.2209 |  |  | 33
(SINAPI) | 91836 | 2.2 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro | m |  |  | 65 | 10.04 | 5.66 | 15.7 | 652.6 | 367.9 | 1020.5 | 268.1375 | 1288.6375 |  |  |  | 65
SINAPI | 2690 |  | Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm | m | 1.1 | 5.97 |  | 6.57 |  | 6.57 | [5 empty] | 539.2578 |  |  | 65
SINAPI | 91170 |  | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D ½”, fixada em perfilado em laje | m | 1 | 3.47 |  | 3.47 |  | 3.47 | [5 empty] | 284.8135 |  |  | 65
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.105 | 29.49 |  |  | 3.1 | 3.1 | [5 empty] | 254.4443 |  |  | 65
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.105 | 24.41 |  |  | 2.56 | 2.56 | [5 empty] | 210.1218 |  |  | 65
TRT9 |  | 2.3 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m |  |  | 370 | 13.13 | 16.17 | 29.3 | 4858.1 | 5982.9 | 10841 | 2848.4843 | 13689.4843 |  |  |  | 370
TCPO | 16111001502 |  | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m | 1.1 | 11.94 |  | 13.13 |  | 13.13 | [6 empty] | 6134.571 |  | 370
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  |  | 8.85 | 8.85 | [5 empty] | 4134.8784 |  |  | 370
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 24.41 |  |  | 7.32 | 7.32 | [5 empty] | 3420.035 |  |  | 370
TRT9 |  | 2.4 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | m |  |  | 110 | 13.09 | 26.96 | 40.05 | 1439.9 | 2965.6 | 4405.5 | 1157.5498 | 5563.0498 |  |  |  | 110
TCPO | 16111001101 |  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 3/4" | m | 1.05 | 12.47 |  | 13.09 |  | 13.09 | [6 empty] | 1818.2353 |  | 110
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 29.49 |  |  | 14.75 | 14.75 | [5 empty] | 2048.8136 |  |  | 110
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 24.41 |  |  | 12.21 | 12.21 | [5 empty] | 1696.001 |  |  | 110
TRT9 |  | 2.5 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | un |  |  | 160 | 37.76 | 26.96 | 64.72 | 6041.6 | 4313.6 | 10355.2 | 2720.8399 | 13076.0399 |  |  |  | 160
TCPO | 16115000091 |  | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | pç | 1 | 29.09 |  | 37.76 |  | 37.76 | [6 empty] | 7629.0368 |  | 160
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 29.49 |  |  | 14.75 | 14.75 | [5 empty] | 2980.0925 |  |  | 160
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 24.41 |  |  | 12.21 | 12.21 | [5 empty] | 2466.9105 |  |  | 160
160
|  | 3 | CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE ALARME | [15 empty] | 160
160
(SINAPI) | 98262 | 3.1 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m |  |  | 2200 | 1.63 | 3.45 | 5.08 | 3586 | 7590 | 11176 | 2936.5059 | 14112.5059 |  |  |  | 2200
SINAPI | 11902 |  | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m | 1.05 | 1.55 |  | 1.63 |  | 1.63 | [5 empty] | 4528.2253 |  |  | 2200
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.0641 | 29.49 |  |  | 1.89 | 1.89 | [5 empty] | 5250.5189 |  |  | 2200
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.0641 | 24.41 |  |  | 1.56 | 1.56 | [5 empty] | 4333.7617 |  |  | 2200
TRT9 |  | 3.2 | Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 6 | m |  |  | 200 | 3.23 | 3.69 | 6.92 | 646 | 738 | 1384 | 363.6475 | 1747.6475 |  |  |  | 200
Cotação | A14 |  | Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 6 | m | 1.05 | 3.0757 |  | 3.23 |  | 3.23 | [7 empty] | 815.7372 | 200
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.0686 | 29.49 |  |  | 2.02 | 2.02 | [5 empty] | 510.1514 |  |  | 200
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.0686 | 24.41 |  |  | 1.67 | 1.67 | [5 empty] | 421.7589 |  |  | 200
200
|  | 4 | CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA | [15 empty] | 200
200
TRT9 |  | 4.1 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m |  |  | 260 | 1.54 | 5.39 | 6.93 | 400.4 | 1401.4 | 1801.8 | 473.4249 | 2275.2249 |  |  |  | 260
TCPO | 16119000400 |  | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 1.02 | 1.51 |  | 1.54 |  | 1.54 | [6 empty] | 505.6055 |  | 260
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 29.49 |  |  | 2.95 | 2.95 | [5 empty] | 968.5301 |  |  | 260
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 24.41 |  |  | 2.44 | 2.44 | [5 empty] | 801.0893 |  |  | 260
TRT9 |  | 4.2 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m |  |  | 370 | 2.49 | 5.93 | 8.42 | 921.3 | 2194.1 | 3115.4 | 818.5747 | 3933.9747 |  |  |  | 370
TCPO | 16119000401 |  | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 1.02 | 2.44 |  | 2.49 |  | 2.49 | [6 empty] | 1163.3726 |  | 370
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 29.49 |  |  | 3.24 | 3.24 | [5 empty] | 1513.786 |  |  | 370
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 24.41 |  |  | 2.69 | 2.69 | [5 empty] | 1256.8161 |  |  | 370
TRT9 |  | 4.3 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m |  |  | 20 | 7.81 | 16.17 | 23.98 | 156.2 | 323.4 | 479.6 | 126.0154 | 605.6154 |  |  |  | 20
TCPO | 16111001501 |  | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m | 1.15 | 6.79 |  | 7.81 |  | 7.81 | [6 empty] | 197.2417 |  | 20
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  |  | 8.85 | 8.85 | [5 empty] | 223.5069 |  |  | 20
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 24.41 |  |  | 7.32 | 7.32 | [5 empty] | 184.8668 |  |  | 20
TRT9 |  | 4.4 | Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm 3/4" | un |  |  | 12 | 15.24 | 16.17 | 31.41 | 182.88 | 194.04 | 376.92 | 99.0361 | 475.9561 |  |  |  | 12
TCPO | 16115000190 |  | Condulete PVC rigido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rigido Ø 25 mm 3/4" | pç | 1 | 10.38 |  | 10.38 |  | 10.38 | [6 empty] | 157.2883 |  | 12
TCPO | 16115000190 |  | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 1" | pç | 2 | 2.43 |  | 4.86 |  | 4.86 | [6 empty] | 73.6436 |  | 12
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  |  | 8.85 | 8.85 | [5 empty] | 134.1042 |  |  | 12
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 24.41 |  |  | 7.32 | 7.32 | [5 empty] | 110.9201 |  |  | 12
(SINAPI) | 93655 | 4.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação | un |  |  | 3 | 10.59 | 3.58 | 14.17 | 31.77 | 10.74 | 42.51 | 11.1695 | 53.6795 |  |  |  | 3
SINAPI | 1571 |  | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5 | un | 1 | 1.13 |  | 1.13 |  | 1.13 | [5 empty] | 4.2807 |  |  | 3
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A | un | 1 | 9.46 |  | 9.46 |  | 9.46 | [5 empty] | 35.8369 |  |  | 3
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.0663 | 29.49 |  |  | 1.96 | 1.96 | [5 empty] | 7.425 |  |  | 3
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.0663 | 24.41 |  |  | 1.62 | 1.62 | [5 empty] | 6.137 |  |  | 3
12
|  | 5 | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME | [15 empty] | 12
12
TRT9 |  | 5.1 | Central de alarme monitorada, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente. Inclui montagem, programação e testes. Inclui montagem em caixa padrão Telebras dimensões 600 x 600 x 150 mm de sobrepor | un |  |  | 2 | 1318.88 | 355.8 | 1674.68 | 2637.76 | 711.6 | 3349.36 | 880.0479 | 4229.4079 |  |  |  | 2
Cotação | A1 |  | Central de alarme monitorada, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente | pç | 1 | 474.15 |  | 474.15 |  | 474.15 | [7 empty] | 1197.4668 | 2
TCPO | 17102000010 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, sobrepor, dimensões internas 600 x 600 x 150 mm | pç | 1 | 452.74 |  | 452.74 |  | 452.74 | [6 empty] | 1143.3958 |  | 2
Cotação | A8 |  | Acessório comunicador GPRS, sistema quadriband, acompanhado de antena externa, com capacidade para 2 cartões SIM, protocolo TCP/IP e porta Ethernet. Referência Intelbras XEG 4000 ou equivalente | pç | 1 | 318.75 |  | 318.75 |  | 318.75 | [7 empty] | 805.0038 | 2
Cotação | A7 |  | Bateria selada 12 V / 7 Ah | pç | 1 | 68.34 |  | 68.34 |  | 68.34 | [7 empty] | 172.5928 | 2
Cotação | A9 |  | Relé 12 Vdc / 10 A (auxiliar para instalação da segunda sirene) | pç | 1 | 4.9 |  | 4.9 |  | 4.9 | [7 empty] | 12.375 | 2
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 6 | 34.89 |  |  | 209.34 | 209.34 | [5 empty] | 528.6886 |  |  | 2
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 6 | 24.41 |  |  | 146.46 | 146.46 | [5 empty] | 369.885 |  |  | 2
TRT9 |  | 5.2 | Módulo de expansão para central de alarme monitorada com 8 zonas, tensão de alimentação de 12 a 15 V (ou faixa mais ampla), com capacidade de detecção de curto-circuito, capacidade de operação via cabo à distância de 600 metros ou superior. Fornecido com caixa para instalação aparente. Referência Intelbras XEZ 4008 ou equivalente | un |  |  | 7 | 215.51 | 118.6 | 334.11 | 1508.57 | 830.2 | 2338.77 | 614.5143 | 2953.2843 |  |  |  | 7
Cotação | A3 |  | Módulo de expansão para central de alarme monitorada com 8 zonas, tensão de alimentação de 12 a 15 V (ou faixa mais ampla), com capacidade de detecção de curto-circuito, capacidade de operação via cabo à distância de 600 metros ou superior. Fornecido com caixa para instalação aparente. Referência Intelbras XEZ 4008 ou equivalente | pç | 1 | 215.51 |  | 215.51 |  | 215.51 | [7 empty] | 1904.9484 | 7
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 2 | 34.89 |  |  | 69.78 | 69.78 | [5 empty] | 616.8034 |  |  | 7
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 24.41 |  |  | 48.82 | 48.82 | [5 empty] | 431.5325 |  |  | 7
TRT9 |  | 5.3 | Sensor de movimento tipo externo, detecção com tecnologia micro-ondas e pirossensor com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°) | un |  |  | 41 | 515.71 | 32.34 | 548.05 | 21144.11 | 1325.94 | 22470.05 | 5904.0296 | 28374.0796 |  |  |  | 41
Cotação | A5 |  | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo externo, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção via pirosensor e microondas, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, grau de proteção IP65, consumo máximo 35 mA. Distância mínima de operação com a central de 80 m. Referência Intelbras IVP 3000 MW EX ou equivalente | pç | 1 | 496.64 |  | 496.64 |  | 496.64 | [7 empty] | 25712.4403 | 41
Cotação | A11 |  | Suporte articulado, articulação de 160o na vertical e horizontal, com capacidade de sustentação superior a 1 kg, com proteção UV, com geometria e furação universal para fixação em superfícies planas ou cantos. Referência Intelbras XSA 1000 ou equivalente | pç | 1 | 18.11 |  | 18.11 |  | 18.11 | [7 empty] | 937.6053 | 41
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.24 |  | 0.96 |  | 0.96 | [5 empty] | 49.7019 |  |  | 41
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 29.49 |  |  | 17.69 | 17.69 | [5 empty] | 915.8607 |  |  | 41
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 24.41 |  |  | 14.65 | 14.65 | [5 empty] | 758.4714 |  |  | 41
TRT9 |  | 5.4 | Sensor de movimento tipo interno, detecção com sensor duplo PIR com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°) | un |  |  | 4 | 117.69 | 26.96 | 144.65 | 470.76 | 107.84 | 578.6 | 152.0278 | 730.6278 |  |  |  | 4
Cotação | A4 |  | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo interno, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção com sensor duplo PIR, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, consumo máximo 30 mA. Referência Intelbras IVP 5002 PET ou equivalente | pç | 1 | 98.62 |  | 98.62 |  | 98.62 | [7 empty] | 498.13 | 4
Cotação | A11 |  | Suporte articulado, articulação de 160o na vertical e horizontal, com capacidade de sustentação superior a 1 kg, com proteção UV, com geometria e furação universal para fixação em superfícies planas ou cantos. Referência Intelbras XSA 1000 ou equivalente | pç | 1 | 18.11 |  | 18.11 |  | 18.11 | [7 empty] | 91.4737 | 4
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.24 |  | 0.96 |  | 0.96 | [5 empty] | 4.849 |  |  | 4
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 29.49 |  |  | 14.75 | 14.75 | [5 empty] | 74.5023 |  |  | 4
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 24.41 |  |  | 12.21 | 12.21 | [5 empty] | 61.6728 |  |  | 4
TRT9 |  | 5.5 | Sensor de barreira infravermelho com feixe duplo, uso externo, alcance mínimo de 70 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação | un |  |  | 24 | 290.91 | 53.9 | 344.81 | 6981.84 | 1293.6 | 8275.44 | 2174.3807 | 10449.8207 |  |  |  | 24
Cotação | A13 |  | Sensor de barreira infravermelho com feixe duplo, uso externo, alcance mínimo de 70 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 60 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 3070 X ou equivalente | pç | 1.1 | 263.59 |  | 289.95 |  | 289.95 | [7 empty] | 8787.2321 | 24
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.24 |  | 0.96 |  | 0.96 | [5 empty] | 29.0938 |  |  | 24
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 29.49 |  |  | 29.49 | 29.49 | [5 empty] | 893.7247 |  |  | 24
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 24.41 |  |  | 24.41 | 24.41 | [5 empty] | 739.7701 |  |  | 24
TRT9 |  | 5.6 | Teclado LCD, alfanumérico, com iluminação de fundo, com tampa protetora, para programação e operação do sistema, compatível com a central de alarme fornecida. OBSERVAÇÃO: O projeto prevê 4 teclados. Como cada central (modelo cotado) é fornecida com um teclado, neste item está sendo considerado apenas 2 teclados complementares. Caso a licitante opte pelo fornecimento de outro modelo de central, deverá fornecer os 4 teclados previstos |  |  |  | 2 | 232.77 | 53.9 | 286.67 | 465.54 | 107.8 | 573.34 | 150.6457 | 723.9857 |  |  |  | 2
Cotação | A2 |  | Teclado para sistema de alarme, alfanumérico LCD com iluminação de fundo, tensão de operação 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), cor branca, corrente máxima de operação de 100 mA, conexão via interface RS485, com tampa protetora frontal. Referência Intelbras XAT 4000 ou equivalente. | pç | 1 | 231.81 |  | 231.81 |  | 231.81 | [7 empty] | 585.4366 | 2
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.24 |  | 0.96 |  | 0.96 | [5 empty] | 2.4245 |  |  | 2
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 29.49 |  |  | 29.49 | 29.49 | [5 empty] | 74.4771 |  |  | 2
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 24.41 |  |  | 24.41 | 24.41 | [5 empty] | 61.6475 |  |  | 2
TRT9 |  | 5.7 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. |  |  |  | 3 | 79.72 | 53.9 | 133.62 | 239.16 | 161.7 | 400.86 | 105.3264 | 506.1864 |  |  |  | 3
Cotação | A6 |  | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. Referência Intelbras SIR-3000 ou equivalente | pç | 1 | 78.76 |  | 78.76 |  | 78.76 | [7 empty] | 298.3628 | 3
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.24 |  | 0.96 |  | 0.96 | [5 empty] | 3.6367 |  |  | 3
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 29.49 |  |  | 29.49 | 29.49 | [5 empty] | 111.7156 |  |  | 3
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 24.41 |  |  | 24.41 | 24.41 | [5 empty] | 92.4713 |  |  | 3
TRT9 |  | 5.8 | Caixa de sobrepor, padrão Telebras, dimensões 40x40x15 cm para instalação dos conjuntos com módulos de expansão DS1, DS2 e DS3 (conforme projeto), incluindo bateria e fonte de alimentação com função no-break. Inclui montagem em cada caixa de dois módulos de expansão, fonte, bateria e fixação em parede. Pintada na cor branca (3 demãos) | un |  |  | 2 | 462.75 | 135.56 | 489.55 | 925.5 | 271.12 | 1196.62 | 314.4132 | 1511.0332 |  |  |  | 2
TCPO | 17102000008 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | pç | 1 | 250.93 |  | 250.93 |  | 250.93 | [6 empty] | 633.7243 |  | 2
SINAPI | 100741 |  | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | m² | 1.68 | 25.53 |  | 15.13 | 27.76 | 42.89 | [5 empty] | 108.3188 |  |  | 2
Cotação | A7 |  | Bateria selada 12 V / 3,83 Ah | pç | 1 | 68.34 |  | 68.34 |  | 68.34 | [7 empty] | 172.5928 | 2
Cotação | A12 |  | Fonte de alimentação com tensão de entrada de 90 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), tensão de saída 12 a 14 V, corrente de saída mínima 5 A. Com função no-break (capacidade de conexão e carregamento de bateria) | pç | 1 | 121.1 |  | 121.1 |  | 121.1 | [7 empty] | 305.8383 | 2
Cotação | A10 |  | Plug fêmea 2P+T 10A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 6.29 |  | 6.29 |  | 6.29 | [7 empty] | 15.8854 | 2
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.24 |  | 0.96 |  | 0.96 | [5 empty] | 2.4245 |  |  | 2
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 29.49 |  |  | 58.98 | 58.98 | [5 empty] | 148.9541 |  |  | 2
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 24.41 |  |  | 48.82 | 48.82 | [5 empty] | 123.295 |  |  | 2
2
[10 empty] | TOTAL | 55808.53 | 33821.68 | 89630.21 | 23550.4333 | 113180.6433 | 48409.4437 | 22458.0782 | 42313.1214

## cotações
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
FÓRUM DO TRABALHO DE MARINGÁ – INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | COTAÇÃO 1 | FONTE | COTAÇÃO 2 | FONTE | COTAÇÃO 3 | FONTE | MÉDIA | MEDIANA | MENOR VALOR ENTRE A MÉDIA E A MEDIANA | TOTAL (Quantidade X Menor Valor entre a Média e a Mediana)
A1 | Central Intelbras 4010 Smart c/ 1 teclado | pç | 2 | Upperseg | 498.66 | Net Alarmes | 474.15 | CFTV Clube | 465.02 | 479.2767 | 474.15 | 474.15 | 948.3
A2 | Teclado Intelbras LCD XAT 4000 | pç | 2 | Casa da Segurança | 227.05 | Upperseg | 241.21 | Net Alarmes | 231.81 | 233.3567 | 231.81 | 231.81 | 463.62
A3 | Expansor de zonas Intelbras XEZ 4008 | pç | 7 | Upperseg | 272.56 | Net Alarmes | 215.51 | CFTV Clube | 211.72 | 233.2633 | 215.51 | 215.51 | 1508.57
A4 | Sensor Intelbras IVP 5002 PET | pç | 4 | Upperseg | 102.51 | Net Alarmes | 98.62 | Casa da Segurança | 97.99 | 99.7067 | 98.62 | 98.62 | 394.48
A5 | Sensor Intelbras IVP 3000 MW EX | pç | 41 | Total Dados | 457.27 | Net Alarmes | 500.18 | Processtec | 532.47 | 496.64 | 500.18 | 496.64 | 20362.24
A6 | Sirene Intelbras SIR-3000 | pç | 3 | CFTV Clube | 75.36 | Casa da Segurança | 94.05 | Upperseg | 78.76 | 82.7233 | 78.76 | 78.76 | 236.28
A7 | Bateria selada 12V / 3,83 Ah | pç | 4 | Net Alarmes | 68.34 | Upperseg | 68.31 | VUC | 93.9 | 76.85 | 68.34 | 68.34 | 273.36
A8 | Comunicador GPRS Intelbras XEG4000 | pç | 2 | Upperseg | 317.21 | Net Alarmes | 357.39 | CFTV Clube | 318.75 | 331.1167 | 318.75 | 318.75 | 637.5
A9 | Relé 12 Vdc / 10 A | pç | 2 | Smart Kids | 5.9 | Aducore | 4.9 | Eletrogate | 4.66 | 5.1533 | 4.9 | 4.9 | 9.8
A10 | Plug fêmea 2P+T 10A | pç | 2 | Tramontina | 8.9 | Ferramentas Kennedy | 6.29 | Upperseg | 6.18 | 7.1233 | 6.29 | 6.29 | 12.58
A11 | Suporte articulado para sensor Intelbras XSA 1000 | pç | 45 | Upperseg | 17.96 | Eletroinfo | 20.2 | Segurança e Telecom | 18.11 | 18.7567 | 18.11 | 18.11 | 814.95
A12 | Fonte no-break 13,8 V / 5A | pç | 2 | Upperseg | 113.91 | Segurança Automatizada | 144.2 | TEK | 121.1 | 126.4033 | 121.1 | 121.1 | 242.2
A13 | Sensor de barreira IVA 3070 | pç | 24 | Eletroinfo | 302.76 | Net Alarmes | 249.95 | Tudo Forte | 263.59 | 272.1 | 263.59 | 263.59 | 6326.16
A14 | Cabo UTP Cat6 | m | 200 | HD Store | 2.8462 | Kabum | 3.1147 | Microgem | 3.2661 | 3.0757 | 3.1147 | 3.0757 | 615.1366
[12 empty] | TOTAL | 32845.1766
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS |  | Sandro Pohl da Silva
MÉTODO UTILIZADO |  | Foram obtidas cotações para os itens inexistentes nas tabelas SINAPI e TCPO, adotando-se o menor valor entre a média e a mediana.
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA |  | Na quase totalidade das situações, não se deve estimar os preços de mercado a partir do menor valor. Há uma razão técnica para isso: estatisticamente, o menor valor não representa a tendência dos preços de mercado. Representa, apenas, o valor mais barato dentre os preços coletados pelo gestor. Por não ser uma medida da tendência dos preços de mercado, não há suporte técnico para adotá-lo como regra geral. As medidas estatísticas que, realmente, devem ser adotadas são a média e a mediana, pois se destinam a medir a tendência dos preços coletados na amostra. São o que, em Estatística, denominamos de medidas de tendência central. Como a média e a mediana reproduzem bem a tendência de preço, opta-se pela menor das duas, buscando-se um preço mais favorável para Administração. A pesquisa de preços foi realizada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, conforme previsto no inciso III, art. 5º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020. As pesquisas de preços foram realizadas em maio/2023.
Este documento está em conformidade com os arts. 3º e 6º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

## BDI
Cálculo do BDI
Risco/seguros |  | 2%
Administração central |  | 4%
Despesas financeiras |  | 1%
Lucro |  | 7%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 4.5%
| PIS | 0.65%
| ISS | 1.132%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 6%
Y = Despesas Financeiras | 1%
Z = Lucro | 7%
I = somatória dos tributos | 9.282%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 26.28%
A aliquota do ISS no Município de MARINGÁ é de 3% sobre o valor dos serviços, o que reflete em 1,132% sobre o valor total da planilha orçamentária.
MATERIAL | 55808.53 | 62.27%
MÃO-DE-OBRA | 33821.68 | 37.73%
TOTAL | 89630.21 | 100%
ALÍQUOTA ISS (3% DA PARCELA DE M.O.) | 1.132%